# sveučilište u zagrebu

fakultet strojarstva i brodogradnje

# Zavod za termodinamiku toplinsku i procesnu tehniku

Katedra za toplinsku i procesnu tehniku

### STUDENTSKI LABORATORIJSKO ISTRAŽIVAČKI RAD

Zadatak br: 		5

Ime i prezime:

U sklopu laboratorijsko istraživačkog rada potrebno je izraditi (teorijski i praktično)

ZAMJENA RADNE TVARI POSTOJEĆE KONDEZACIJSKE JEDINICE

Rad uključuje:

Modifikaciju postojeće kondenzacijske jedinice s radnom tvari R-407C na način da se omogući hlađenje plinova pločastim izmjenjivačem s vodovodnom vodom kao ponorom topline. Također, potrebno je proračunati kapacitet kondenzacijske jedinice s obzirom na novu radnu tvar R-449A te dimenzionirati elektronički ekspanzijski ventil za postojeći isparivač u rashladnoj komori kao i opremiti rashladni uređaj s potrebnim osjetnicima tlaka i temperature za praćenje rada sustava.

Primijenjene vještine u laboratoriju:

- Odabrati, ugraditi i podesiti ekspanzijski elektronički ventil.

- Prikupiti postojeću radnu tvar i zamijeniti ju novom,

- Dodati u postojeće cjevovode eventualno potrebne nove linijske komponente.

- Opremiti rashladni uređaj s potrebnim osjetnicima tlaka i temperature za praćenje rada sustava.

- Proračunom i mjerenjem odrediti optimalnu masu punjenja rashladnog sustava.

- Provesti mjerenje i analizirati parametre rashladnog sustava u radu.

Oprema na raspolaganju:

- kondenzacijska jedinica Bitzer s radnom tvari R-407C,

- elektronički ekspanzijski ventili Danfoss,

- osjetnici tlaka i temperature,

- bakrene cijevi i linijske komponente (filteri, elektromagnetski ventili, zaporni ventili, regulatori tlaka, manometri itd),

- pripadajuća oprema za potrebe servisiranja/punjenja/pražnjenja rashladnog sustava.

Zadano: 26.02.2025.						Zadali:

Prof.dr.sc. Marino Grozdek

Juraj Čukelj, mag.ing.mech.