# sveučilište u zagrebu

fakultet strojarstva i brodogradnje

# Zavod za termodinamiku toplinsku i procesnu tehniku

Katedra za toplinsku i procesnu tehniku

### STUDENTSKI LABORATORIJSKO ISTRAŽIVAČKI RAD

Zadatak br: 		6

Ime i prezime:

U sklopu laboratorijsko istraživačkog rada potrebno je izraditi (teorijski i praktično)

IZRADA RASHLADNOG UREĐAJA S HLAĐENJEM NA RAZLIČITIM TEMPERATURAMA

Rad uključuje:

Izradu rashladnog uređaja s postojećom kondenzacijskom jedinicom s radnom tvari R-290. Kondenzator je zrakom hlađen te je potrebno odabrati elektroničke ekspanzijske ventile za potrebe hlađenja na dva temperaturna režima. Uređaj treba biti opremljen osjetnicima tlaka i temperature na odgovarajućim mjestima za praćenje parametara rada sustava.

Primijenjene vještine u laboratoriju:

- Odabrati, ugraditi i podesiti ekspanzijske elektroničke ventile za hlađenje na dva temperaturna režima.

- Iskoristiti postojeći Red Bull hladnjak i isparivač u njemu kao hladnjaču za hlađenje robe na -20°C.

- Iskoristiti postojeći hladnjak zraka Roller za temperature hlađenja +8°C.

- Dizajnirati cjevovod i potrebne linijske komponente te ih sastaviti.

- Proračunom i mjerenjem odrediti optimalnu masu punjenja rashladnog sustava.

- Provesti mjerenje i analizirati parametre rashladnog sustava u radu.

Oprema na raspolaganju:

- kondenzacijska jedinica Danfoss s radnom tvari R-290 rashladnog učinka 518 W pri to=-30°C, ta=32°C,

- elektronički ekspanzijski ventili Danfoss,

- isparivač Roller,

- hladnjak Red Bull,

- osjetnici tlaka i temperature,

- bakrene cijevi i linijske komponente (filteri, elektromagnetski ventili, zaporni ventili, regulatori tlaka, manometri itd),

- pripadajuća oprema za potrebe servisiranja/punjenja/pražnjenja rashladnog sustava.

Zadano: 26.02.2025.						Zadali:

Prof.dr.sc. Marino Grozdek

Juraj Čukelj, mag.ing.mech.