## fsb
PROJEKT: ADAPTACIJA DIJELA GRAĐEVINE FSB-a
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere | Količina | Ukupno
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. RADOVI DEMONTAŽE
NAPOMENA: Svim demontažama , razbijanjima, obijanjima i probijanjima treba pristupiti pažljivo. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrši se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom investitora. Jediničnom cijenom izvoditelj treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontaže i rušenja, odnosno obijanja sa svim prijenosima do privremene deponije otpadnog materijala te finalno do trajne deponije uključivo sve takse vezano za zbrinjavanje. Prije početka radova rušenja obvezno isključiti dovod vode na glavnom ventilu, te otpojiti sve napojne kablove sa elektro ormara. Radove rušenja vršiti pažljivo obzirom na električne instalacije/kablove u zidovima.
A.1.1. | DEMONTAŽA POKROVA OD TRAPEZNOG LIMA
| Demontaža pokrova od trapeznog čeličnog lima. U stavci je uključeno spuštanje niz objekt, i odvoz na trajnu deponiju sa plaćanjem svih pristojbi. Obračun po m² tlocrtne površine krova (kosa projekcija). | m² | 860
A.1.2. | DEMONTAŽA ČELIČNE KROVNE KONSTRUKCIJE
| Demontaža čelične krovne konstrukcije. Krovna konstrukcija je izvedena od čeličnih kvadratnih profila, oslonjenih na stropnoj AB ploči. Obračun po m² tlocrtne površine krova. U stavci je uključeno spuštanje niz objekt, i odvoz na trajnu deponiju sa plaćanjem svih pristojbi. | m² | 860
A.1.3. | DEMONTAŽA KROVNIH SLIVNIKA
| Demontaža ljevanoželjeznih slivnika sa ravnih krovova i odvozom na trajnu deponiju i zbrinjavanje. Izvodi se uz stavku razbijanja slojeva ravnih krovova. U cijenu uključeno razbijanje betona do prvog priključka ispod AB ploče. | kom. | 20
A.1.4. | IZREZIVANJE ZA ODZRAČNIKE
| Izrezivanje postojeći slojeva (bitumen, toplinska, betoni ...) do betonske konstrukcije za ugradnju odzračnika promjera 200 mm. Predvidjeti spajanje odrzračnika sa postojećom bitumenskom hidroizolacijom. | kom | 40
A.1.5. | MEHANIČKA ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE
| Nabava, doprema, podizanje i razastiranje riječnog kamenog nasipa granulacije 8-16 mm, u debljini sloca 6-7 cm. | m2 | 860
A.1.6. | DEMONTAŽA RAZNIH KROVNIH LIMOVA
| Demontaža raznih opšavnih limova, zabatnih limova, uvala,grebena, spuštanje niz objekt te odvoz na trajni deponij sa zbrinjavanjem. | kompl. | 1
| Ukupno A.1. - RADOVI DEMONTAŽE (kn) : |  |  | 0
A.2. IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: Izolaciju treba izvoditi na suhu,čistu odmaščenu podlogu. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije radove pregledati od strane nadzornog inženjera. Za izvedbu potrebno je pridržavati se prosječnih normi u građevinarstvu GN 361, 402,404,420 ili jednakovrijedno,
A.2.1. | HIDROIZOLACIJA RAVNIH KROVOVA I ATIKE
Dobava materijala i postava hidroizolacijske krovne membrane na prethodno postavljen geotekstil 200 g/m3 (uključen u cijenu) i termoizolaciju od kamene vune. Hidroizolacijska membrana na bazi TPO-a, debljine 1,5 mm., UV stabilna. Klasa požarne otpornosti BKROV(t1). Membrane se polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane.
Obračun po m² izvedene izolacije.
| - horizontane plohe | m² | 860
| - vertikalne plohe | m² | 135
| - čelo atike (horizontalno),širine 50 cm | m' | 120
| - odzračnici promjera 200mm, izrađenih od pocinčanog lima s plaštom i kapom s mogućnošću demontaže. Odzračnik se obrađuje hidroizolacijskom trakom do visine 20cm koja se učvršćuje tipskom obujmicom i kita trajnoelastčnim ktiom. 1 odzračnik/50m2 | kom. | 40
A.2.2. | HIDROIZOLACIJSKI LIMOVI
Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih traka od kaširanog lima d= 1,4 mm, na koji se spaja horizontalna i vertikalna hidroizolacija.
| - holker RŠ 10 cm | m1 | 120
| - okapnica RŠ 25 cm | m1 | 120
A.2.3. | PARNA BRANA - ravni krovovi
Dobava i postava parne brane na bazi PVC ,prema HRN EN 1931:2003 ili jednakovrijedno,
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA: (UPISATI)_______________
Stavka se izvodi na prethodno izvedenu izniveliranu betonsku podlogu. Izvodi se u slijedećim fazama:
a) | Nabavka, doprema i polaganje parne brane od PP folije tip Sarnavap 1000, prije postavljanja toplinske izolacije. Parna brana na krajevima se podiže do visine toplinske izolacije. | m² | 860
A.2.4. | TOPLINSKA IZOLACIJA- UNUTRAŠNJI ZIDOVI ATIKE
- OPIS KAO STAVKA A.2.5.
| - debljina termoizolacije 8 cm. | m² | 135
A.2.5. | TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA
Dobava i postava sloja tvrde kamene vune na prethodno postavljenu parnu branu . Kakvoća i tehničke karakteristike proizvoda prema HRN EN 13162:2015 ili jednakovrijedno,
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA: (UPISATI)_______________
Karakteristike kamene vune:
- deklarirana toplinska provodljivost, λd = 0,040 W/Mk.
- klasa gorivosti A1, prema HRN EN 13 501-1:2019 ili jednakovrijedno,
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA: (UPISATI)_______________
- faktor otpora difuziji vodene pare µ = 1, prema HRN EN 12086:2013 ili jednakovrijedno,
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA: (UPISATI)_______________
| Postavlja se sloj debljine 15 cm | m2 | 860
A.2.6. | SLIVNICI ZA RAVNE KROVOVE
Dobava i ugradnja krovnog slivnika od ljevanog željeza prema HRN EN 1253-5:2017 ili jednakovrijedno,
JEDNAKOVRIJEDNA NORMA: (UPISATI)_______________
| sa duplim šeširom, s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije promjera 351 mm, bez sifona, s procjednim kanalima i vertikalnim odvodom DN150. Tijelo promjera 182 mm, visine 124 mm. U stavci i košara za zaštitu od lišća. | kom. | 12
A.2.7. | ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE
Dobava i postava geotekstila 300 g kao razdjelni sloj između kamenog nasipa i hidroizolacije
|  | m2 | 860
| Ukupno A.4. - IZOLATERSKI RADOVI (kn) : |  |  | 0
B.1. LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA: Sav upotrebljeni materijal i fini građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Provjeriti ateste o kvaliteti materijala. Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni i odstranjena hrđa. Svi spojevi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati sljedećih propisa: • Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu • Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu • Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova
Različite vrste metala koje se u prisutnosti vlage uslijed elektrolitičkih pojava međusobno razaraju ne smiju se međusobno dodirivati, već se njihovi spojevi moraju osigurati olovnim limom. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti tako da konstrukcija bude sigurna od oluja i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature. Mekani limovi spajaju se utorenjem ili temeljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Širina lemljenih šavova mora biti najmanja 15mm. Kod pokrova vijenca, obruba i sl. ispod lima na podlogu se obavezno polaže krovna ljepenka. Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci, i sl.) treba primjeniti: • Za pocinčani lim -dobro pocinčana spojna sredstva • Za bakreni lim -bakrena spojna sredstva Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključeni u jediničnu cijenu. Kod bakrenih limova nije dozvoljeno lemljenje.
U jedničnim cijenama je uračunato:
• Naknada za kompletni rad (izrada i montaža)
• Materijal
• Svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti
• Premazivanje asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke
• Sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žice za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjene je potrebno izvršiti na gradilištu , nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.Eventualne nejasnoće oko načina izmjene ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
B.1.1. | POKROVNI LIM ATIKE
Dobava materijala, izrada i postava pokrovnog lima atike. Lim RŠ 50 cm. U stavci je uključeno:
- dobava i postava XPS debljine 5 cm na čelo atike.
- dobava i postava OSB ploče 14 mm. Ploča se postavlja na sloj XPS debljine 5 cm na kojeg je položena hidroizolacijska folija. Ubušiti i vijčano spojiti u armiranobetonsku atiku.
- dobava i postava pokrovnog lima atike uključujući pocinčane nosače.
| U svemu prema detalju iz projekta. | m' | 120
Ukupno B.1. - LIMARSKI RADOVI (kn) :
C.1. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Demontažu i ponovnu montažu gromobrana, uz atestiranje, izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).
1. | Demontaž postojeć gromobranske instalcije, izrada i montaža nove gromobranske instalacije al trakom uz postavu na plastične nosače za ravni krov ( PVC foliju). U cijenu uključiti spoj na postrojeću instalaciju.
|  | m' | 180
Ukupno C.1. - GROMOBRAN (kn) :
REKAPITULACIJA
A.1. | RADOVI DEMONTAŽE |  |  | 0
A.2. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
B.1. | LIMARSKI RADOVI
C.1. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
| SVEUKUPNO |  |  | 0
| PDV : |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0