## STROJARSTVO
1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) | NEOPRAVDANI TROŠAK (kn)
A) DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Ispuštanje ogrjevnog medija iz instalacije i priprema za demontažu opreme, cjevovoda i armature. | kompl. | 1
2 | Demontaža ogrijevnih tijela, te pripadajućih pričvrsnih elemenata i oslonaca, komplet sa građevinskom sanacijom zidova radi manjih oštećenja nastalih prilikom demontažnih radova. Komplet sa iznošenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi.
| lijevanoželjezni radijatori | kom. | 423
| člankasti Al radijatori | kom. | 16
| pločasti čelični radijatori | kom. | 20
| samostojeći linijski konvektori L≤ 2m | kom. | 212
3 | Demontaža cjevovoda sustava centralnog grijanja postavljenih vidljivo i unutar spuštenih stropova, komplet sa otvaranjem stropova radi demontaže. Demontiraju se cjevovodi i svi pripadajući pričvrsni elementi i oslonci, te prateća oprema priključena na cjevovode neopisana prethodniom stavkom, komplet sa građevinskom sanacijom zidova i stropova izvan spuštenih stropova radi manjih oštećenja nastalih prilikom demontažnih radova. Komplet sa iznošenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi.
| cijevi dimenzije NO80 i veće | m | 990
| cijevi dimenzije NO65 i manje | m | 5690
4 | Demontaža i odvoz postojeće klima komore za ventilaciju dvorane A u kompletu sa svim kanalskim razvodima do točke udaljene 2 m od komore. Komplet sa iznošenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi. | kompl. | 1
5 | Demontaža i odvoz postojećeg krovnog Roof Top ventilacijskog uređaja za ventilaciju dvorane B u kompletu sa svim kanalskim razvodima do točke udaljene 2 m od ulaza kanala u objekt. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz uređaja prema važećim propisima, odnošenjem uređaja sa objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi. | kompl. | 1
6 | Demontaža postojećih freonskih split sustava. Demontiraju se vanjske i unutrašnje jedinice i svi cjevovodi. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz uređaja prema važećim propisima, odnošenjem uređaja sa objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi. | kompl. | 134
7 | Demontaža i ponovna montaža dijela postojećih freonskih split sustava. Demontiraju se i ponovno ugrađuju vanjske jedinice u svrhu izvedbe radova na fasadama. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz uređaja prema važećim propisima, te svim nužnim servisnim radnjama za ponovno dovođenje kompleta u funkcionalno stanje odgovarajuće stanju prije zahvata. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi. Odnosi se na prostore: računski centar i studentski restoran. | kompl. | 7
B) STROJARNICA I TOPLINSKA STANICA NEBODER
1 | Pažljivo izmještanje postojeće Danfoss kompakt podstanice Q=850 kW na novu poziciju unutar istog prostora. U stavku uključeni svi potrebni prethodni i pripremni radovi i odobrenja, te naknadni radovi puštanja izmještene podstanice u rad sa dobivanjem svih potrebnih dokumenata i odobrenja. Uključeno iznošenje demontirane opreme koja se više ne koristi iz toplinske podstanice, pohranjivanje dijela opreme prema odredbi investitora te utovar i odvoženje na deponij sve ostale demontirane opreme. | kompl. | 1
2 | Demontaža opreme na "sekundarnoj" strani ulazne toplinske podstanice JUG koja se više ne koristi (oprema grana centralnog grijanja JUG-prizemlje Jug i JUG-prizemlje Sjever). U stavku uključeni svi potrebni prethodni i pripremni radovi i odobrenja, te naknadni radovi puštanja u rad opreme koja ostaje u funkciji sa dobivanjem svih potrebnih dokumenata i odobrenja. Uključeno iznošenje demontirane opreme koja se više ne koristi iz toplinske podstanice, pohranjivanje dijela opreme prema odredbi investitora te utovar i odvoženje na deponij sve ostale demontirane opreme. Uključeno blindiranje podzemnih toplovoda koji se više ne koriste na obje strane. | kompl. | 1
3 | Demontaža i trajno deponiranje dijela postojećih cijevnih razvoda, komplet sa izolacijom, konzolama, ovijesom, te pripadajućom armaturom, cijevi DN 20 do DN 200 … predvidive duljine 60 m | kompl. | 1
4 | Visokoučinkovita reverzibilna dizalica topline voda - voda s prekretanjem na strani vode, predviđena za unutarnju ugradnju za proizvodnju hladne/tople vode sa poluhermetički vijčanim kompresorima optimiziranim za rad s niskim omjerom kompresije i freonom R134a. U kompletu 'Shell and Tube' kondenzator i isparivač te termoekspanzijski ventil. Okvir od poliester-obojenog pocinčanog čelika.
Uključena dodatna aukustična izolacija uređaja.
W3000TE Elektronički upravljač, tipkovnica sa jednostavnim sučeljem i potpunim LCD zaslonom. Posebno dizajniran za potrebe toplinske pumpe s logikom za proizvodnju hladne/tople vode. Osigurava kontrolu, upravljanje i dijagnostiku te prikaz svih alarma. Uz pomoć tajmera moguće je napraviti program rada za 4 tipična dana te poboljšati učinkovitost sustava. Nadzor je moguće provesti preko MODBUS protokola.
- REŽIM HLAĐENJA PREMA EN14511 (Tz: 30/35°C, Tv: 12/7°C)
- kapacitet hlađenja: 504 kW
- EER: 5,32
- ESEER: 5,72
- energetski razred u hlađenju: A
- SEZONSKA UČINKOVITOST U HLAĐENJU (Reg. EU 2016/2281)
- kapacitet hlađenja: 504 kW
- SEER: 5,89
- ηs: 228%
- REŽIM HLAĐENJA (Tz: 20/25°C, Tv: 11/6°C) - pri projektiranim uvjetima
- kapacitet hlađenja: 530,7 kW
- apsorbirana snaga: 76,0 kW / 400 V / 3 faza / 50 Hz
- EER: 6,98
- ESEER: 5,72
- energetski razred u hlađenju: A
- protok vode isparivača: 25,49 L / s
- pad tlaka isparivača: 59,2 kPa
- protok vode kondenzatora: 28,79 L / s
- pad tlaka kondenzatora: 53,9 kPa
- REŽIM GRIJANJA PREMA EN14511 (Tv: 40/45°C)
- kapacitet grijanja: 560 kW
- COP = 4,62
- energetski razred u grijanju: A
- REŽIM GRIJANJA (Tz: 41/46°C, Tv: 11/6°C) - pri projektiranim uvjetima
- kapacitet grijanja: 539,7 kW
- apsorbirana snaga: 119,1 kW / 400 V / 3 faza / 50 Hz
- COP: 4,53
- energetski razred u grijanju: A
- protok vode isparivača: 20,51 L / s
- pad tlaka isparivača: 38,3 kPa
- protok vode kondenzatora: 25,97 L / s
- pad tlaka kondenzatora: 43,9 kPa
- razina zvučne snage: 97 dB(A)
- razina zvučnog tlaka: 78 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D: 1990 x 900 x 4150 mm
- masa: 3750 kg
- rashladni medij: R134a
- broj kompresora: 1
- broj kompresorskih krugova: 1
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci:
- signal rada kompresora
- dodatni signal 4-20mA
- 2 EVAP. + 2 COND. releja za pumpe
- serijska kartica za BACNET preko IP
- flow switch
- antivibracijske podloške
- soft start
- automatski osigurači - za nadstrujnu zaštitu kompresora i ventilatora
- VPF SYSTEM (SIG. 0-10V) - priprema za pametnu kontrolu inverterskih pumpi na primarnom krugu, regulaciju tlaka u ovisnosti o tlaku sustava i regulaciju bypass ventila.
- Aucustic enclosure plus - dodatna zvučna izolacija sastavljena od 5 naizmjenice postavljenih slojeva poliuretana i pokrivača ukupne debljine 50 mm koja smanjuje razinu zvučne snage za dodatnih 18 dB(A). Razina zvučne snage navedena u gore navedenim specifikacijama je pri nominalnim uvjetima te ne obuhvaća smanjenje buke ovom dodatnom opremom.
| Proizvod kao CLIMAVENETA tip: FOCS2-W /H /CA-E 1801 ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. Kriteriji jednakovrijednosti odnose se na: - kapacitet u grijanju i hlađenju sa dopustivim odstupanjem ±10% - parametre COP i EER koji smiju biti jednaki ili veći - duljinu i širinu koje smiju biti jednake ili manje - padove tlaka kondenzatora i isparivača koji smiju biti jednaki ili manji - minimalni stupanj regulacije kapaciteta uređaja koji smije biti jednak ili manji | kompl. | 2
5 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 6,0 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN25/ G1¼B
Ugradbena mjera: 260 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 1
6 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 10 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN40
Ugradbena mjera: 300 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 1
7 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 15 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN50
Ugradbena mjera: 270 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 3
8 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 25 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN65
Ugradbena mjera: 300 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 6
9 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 40 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN80
Ugradbena mjera: 350 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 2
10 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 60 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN100
Ugradbena mjera: 350 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 2
11 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 100 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 2/280m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN125
Ugradbena mjera: 350 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 2
12 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 150 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 3/420m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN150
Ugradbena mjera: 500 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 4
13 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 250 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 5/700m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN200
Ugradbena mjera: 500 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 1
14 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi P.DT1-ISP i P.DT2-ISP proizvod kao Grundfos, tip TPE 100-130 / 4-S BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u crpki i omogućava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili proporcionalnog diferencijalog tlaka.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - tlačni senzor ugrađen u tvornici, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom, Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.7
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 4 kW, priključne dimenzije DN100. IE klasa učinkovitosti motora: IE5
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 100 m3/h
H = 0 - 16 m
Radna točka crpke:
Q = 68 m3/h; H=13 m
P = 3567 W
Električni podatci:
Imax = 7,7 .. 6 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P = 4000 W | kom. | 2
15 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi P_DT_KON-1 i P_DT_KON-2 proizvod kao Grundfos, tip TPE 100-240 / 2-S BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u crpki i omogućava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili proporcionalnog diferencijalog tlaka.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom,
Pumpa je za medije -25-120C, snage motora 7,5 kW, priključne dimenzije DN100. IE klasa učinkovitosti motora: IE5 Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.58
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 120 m3/h
H = 0 - 30 m
Radna točka crpke:
Q = 99,2 m3/h; H=14,5 m
P = 5229 W
Električni podatci:
Imax = 14,1 .. 11,2 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P = 7500 W | kom. | 2
16 | Cirkulacijske crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke.
Crpka stalno mjeri i nadzire protok, visinu dobave i potrošnju. Na crpki je moguće pregledati povijest rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijest potrošnje u realnom vremenu.
Crpka ima integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Crpka se može podešavati preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze. Crpka ima mogućnost umrežavanja sa drugom crpkom preko Wi-Fi veze bez dodatnih upravljačkih ormarića kako bi radile kao radna i rezervna crpka.
Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje.
Upravljačka ploča je na priključnoj kutiji i crpka može raditi u 6 režima regulacije:
- regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom
- regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom
- regulacija preko AUTOADAPT funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom
- regulacija preko FlowLimit funkcije – Crpka koja radi u AutoAdapt funkciji može ograničiti protok na zadani, tako da dodatno štedi energiju i ima bolji hidraulički rad.
- regulacija preko temperaturnog osjetila
- regulacija po konstantnoj krivulji
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_1, P_Gr_6, P_Gr_8, P_Gr_9, P_Gr_10 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 80-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 70 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 17,8 m3/h; H=8,4 m RT1
P = 708 W
Q = 24,7 m3/h; H=7,6 m RT2
P = 830 W
Q = 19,5 m3/h; H=7,8 m R3
P = 689 W
Q = 30,8 m3/h; H=9,6 m RT4
P = 1223 W
Q = 16,6 m3/h; H=8,6 m RT5
P = 698 W
Električni podatci:
Imax = 0.32... 5,72 A
U = 230V
| P = 31 .. 1297 W | kompl. | 5
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_13 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-100F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 45 m3/h
H = 0- 10 m
Radna točka crpke:
Q = 15,1 m3/h; H=5,6 m
P = 373 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.23... 2,74 A
U = 230V
| P = 21 .. 600 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_14 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN50, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 35 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 10,2 m3/h; H=5,8 m
P = 286 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.23... 2,74 A
U = 230V
| P = 21 .. 600 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_GR_15 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 32-100F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN32, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 21 m3/h
H = 0- 8 m
Radna točka crpke:
Q = 3,28 m3/h; H=5,2 m
P = 83 W
Električni podatci:
EEI 0,18
Imax = 0.09... 1,47 A
U = 230V
| P = 9 .. 180 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke P_Gr_2 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 32-80F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN32, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 10 m3/h
H = 0- 8 m
Radna točka crpke:
Q = 3,27 m3/h; H=6 m
P = 95 W
Električni podatci:
Imax = 0.09... 1,19 A
U = 230V
| P = 9 .. 144 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_3 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-150F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN65, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 55 m3/h
H = 0- 15 m
Radna točka crpke:
Q = 18 m3/h; H=9,5 m
P = 759 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.3... 5,68 A
U = 230V
| P = 29 .. 1301 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_4 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-100F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN50, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 32 m3/h
H = 0- 10 m
Radna točka crpke:
Q = 7,81 m3/h; H=6,2 m
P = 269 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.22.. 1,86 A
U = 230V
| P = 21 .. 403 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_5 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 80-100F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 65 m3/h
H = 0- 10 m
Radna točka crpke:
Q = 16,8 m3/h; H=7,6 m
P = 608 W
Električni podatci:
EEA 0,17
Imax = 0.32... 4,69 A
U = 230V
| P = 31 .. 1043 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_7 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 40-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN40, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 25 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 7,4 m3/h; H=8,6 m
P = 320 W
Električni podatci:
Imax = 0.19... 1,95 A
U = 230V
| P = 17 .. 440 W | kompl. | 1
17 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi P_Gr_11 i P_Gr_12 proizvod kao Grundfos, tip TPE2 80-150-N-A-F-A-BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom,
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 1,5 kW, priključne dimenzije DN80, PN10. IE klasa učinkovitosti motora: IE5 Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.7
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 75 m3/h
H = 0 - 15 m
Radna točka crpke:
Q = 36,7 m3/h; H=9,4 m
P = 1181 W
Električni podatci:
Imax = 2,9 .. 2,4 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P = 1500 W | kom. | 2
18 | CIU 200 MODbus-Module za povezivanje TPE i MAGNA crpki na CNUS, proizvod kao Grundfos ili jednakovrijedan | kom. | 19
19 | Cijevni gumeni kompenzatori za spoj cirkulacijske pumpe, kompletirani s navojnim priključcima, slijedećih veličina i količina:
| DN 100 | kom. | 4
| DN 80 | kom. | 8
| DN 65 | kom. | 2
20 | Izrada razdjelnika / sabirnika iz čelične bešavne cijevi DN250, dužine 3100/3100 mm, sa priključcima prema priloženoj nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na nogicama/konzolama sa gumenim nosačima i očišćen do metalnog sjaja, AKZ zaštićen i izoliran višeslojnom izolacijom od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK, debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN200 PN10
-polazni i povratni vod DN100 PN10
-polazni i povratni vod 5x DN80 PN10
-polazni i povratni vod DN50 PN10
-polazni i povratni vod DN40 PN10
-prestrujni vod DN200 PN10 bočno
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
| -nosači za učvršćenje na zid / stope za podno oslanjanje | kompl. | 1
21 | Izrada razdjelnika / sabirnika iz čelične bešavne cijevi DN250, dužine 2900/2900 mm, sa priključcima prema priloženoj nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na nogicama/konzolama sa gumenim nosačima i očišćen do metalnog sjaja, AKZ zaštićen i izoliran višeslojnom izolacijom od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK, debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN200 PN10
-polazni i povratni vod 3x DN100 PN10
-polazni i povratni vod DN80 PN10
-polazni i povratni vod 2xDN65 PN10
-polazni i povratni vod DN40 PN10
-prestrujni vod 2x DN200 PN10 bočno
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
| -nosači za učvršćenje na zid / stope za podno oslanjanje | kompl. | 1
22 | Visokoučinkovita hidraulička skretnica s integriranim separatorom mikromjehurića i nečistoća proizvod kao Flamco tip FlexBalance Plus ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika navedenih u nastavku. Minimalni radni tlak 0,2 bar a maksimalni radni tlak 10 bar-a. Prikladno za sustave s maksimalnom temperaturom 120°C. Za mješavine glikola do 50%. Ugrađena čahura za temperaturni osjetnik točno na izlazu vode za precizno mjerenje temperature polaznog voda. Prirubnički priključak PN16.
| FlexBalance Plus F 200 Protok 90-200 m3/h (sadržaj vode 671l) | kompl. | 4
23 | Izolacija skretnice iz prethodne stavke parozapornom izolacijom Armaflex XG40 u oblozi iz Al lima | kompl. | 4
24 | Zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za sustave prema EN 12828. ; 2 - 5 bar. Elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja.Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza do 50%. Atestiranoano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007 Proizvod kao Flamco, tip FLAMCOMAT M10/G3 2,0-5,0 bar ili jednakovrijedan navedenih tehničkih karakteristika
| Flamcomat primarna posuda, podnožje za mjerenje sadržaja vode, posuda izrađena od čelika, nepropusni mjeh iz butila s mogučnošću izmjene, spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod za kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED 2014/68/EU I Machinery Directive 2006/42/EC Proizvod kao Flamco tip FLAMCOMAT FG 400 ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. | kompl. | 1
25 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 1 i I.T.2 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON Grijanje - toplinski učin 500 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 13/9 °C, dozvoljeni pad tlaka 20kPa - temp. sekundara 6/11 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,7kPa Hlađenje - toplinski učin 450 kW - temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad tlaka 18,7kPa - temp. sekundara 25/20 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,5kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 50-111-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 2
26 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 3 i I.T.4 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON - toplinski učin 450 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad tlaka 19kPa - temp. sekundara 20,5/16 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,7kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 71-115-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 2
27 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 5 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON - toplinski učin 850 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 80/60 °C, dozvoljeni pad tlaka 1kPa - temp. sekundara 40/45 °C, dozvoljeni pad tlaka 14kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 206-103-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 1
28 | Automatski jednostruki ionski uređaj za omekšavanje i opskrbu mekom vodom proizvod kao CWG, model: SOFT/VAS 5-0 ili jednakovrijedan. Uređaj je opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim ventilom koji vrši automatski cikluse regeneracija i pranja sustava. Posude za slanu otopinu opremljene sa usisnom garniturom izrađeno od UV stabilnog PVC/PP-a te jedne tlačne posude iz vinyla ojačanog staklenim vlaknima i ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija uređaja se pokreće vremenski / volumetrijski ili po potrebi ručno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke čistoće.
TEHNIČKI PODACI
| Nominalni protok uređaja: 5000 lit/h | kompl. | 1
29 | Dobava prirubničke motorne kuglaste slavine za ogrjevnu i rashladnu vodu, izrađene prema PN-EN 12266, materijal 235GH, F10 prema ISO 5211, odobrenje prema zahtijevima Direktive za opremu pod tlakom (Pressure Equipment Directive PED) 97/23/EC, modul H, kugla izrađena od nehrđajučeg čelika, vreteno sa dva ležaja i dva O-ringa (EPDM), VITON. Prikladno za sustave toplinskih mreža, hlađenja i industrijskih postrojenja. Motoriziran on/off pogonom snage do 1000Nm. Proizvod kao Broen, tip Ballomax ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. Min. NP10
| DN 200 | kom. | 1
| DN 150 | kom. | 18
| DN 40 | kom. | 9
30 | Troputni regulacijski ventil temperature polaza ogrjevne i rashladne vode, sa EM pogonom za povezivanje s elementima automatske regulacije.
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN125; kvs=220m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 2
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN150; kvs=320m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 4
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN100; kvs=124m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 1
31 | Granski zaporno - balansirajući ventil za ogrjevnu i rahladnu vodu, prirubničke kose izvedbe, sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku. Tijelo ventila je od sivog lijeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak zinka (DZR), brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključci se mogu izmjenjivati po potrebi. Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC prirubnički ili jednakovrijedan za dimenzije iznad DN50, odnosno OVENTROP-Hydrocontrol VTR ili jednakovrijedan za dimenzije do uključivo DN50 Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C Prirubnički elemeneti u kompletu sa protuprirubnicama.
| DN 200 | kom. | 1
| DN 100 | kom. | 5
| DN 80 | kom. | 6
| DN 65 | kom. | 2
| DN 40 | kom. | 2
32 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, prirubničke ili međuprirubničke izvedbe.
Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama.
Armatura sljedećih tipova i dimenzija:
- leptir zaporni ventili
| DN 200 | kom. | 22
| DN 150 | kom. | 78
| DN 100 | kom. | 13
| DN 80 | kom. | 18
| DN 65 | kom. | 6
| DN 50 | kom. | 3
| DN 40 | kom. | 17
33 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu sa elektromotornim pogonom, min. NP10, prirubničke ili međuprirubničke izvedbe.
Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama.
Armatura sljedećih tipova i dimenzija:
leptirasta slavina sa elektromotornim pogonom 230V u izvedbi min IP66, za on/off funkciju, sa brtvljenjem za garanciju nepropusnosti u zatvorenom položaju i krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti.
| DN 200 | kompl. | 10
34 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
kuglaste slavine na navojni priključak, proizvodnje slijedećih veličina i količina:
| DN 25 | kom. | 4
35 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
hvatač nečistoća, (iznad dimenzije DN50 komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama)
| DN 200 | kom.
| DN 150 | kom. | 12
| DN 100 | kom. | 4
| DN 80 | kom. | 6
| DN 65 | kom. | 2
| DN 50 | kom. | 1
| DN 40 | kom. | 2
36 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
nepovratni ventil, (iznad dimenzije NO50 komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama)
| DN 150 | kom. | 4
| DN 100 | kom. | 4
| DN 80 | kom. | 6
| DN 65 | kom. | 2
| DN 50 | kom. | 1
| DN 40 | kom. | 2
37 | Ispusna slavina sa prikjučkom za gumeno crijevo
| Ø3/4” (NO20) | kom. | 38
38 | Termometar bimetalni promjer D80mm, mjerno područje 0-120oC, s uranjajućom čahurom. | kom. | 59
39 | Manometar promjera D80mm, priključak 1/2", mjerno područje 0-6 bara. U stavku uključena pripadajuća MS manometarska slavina 1/2". | kom. | 25
40 | Komplet za mjerenje diferencijalnog tlaka, uključujući manometar sa skalom 0-1 bar, cjevovod Ø3/8” (m 1) i priključne slavine Ø3/8” (kom. 3). | kom. | 42
41 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za održavanje tlaka između dva izmjenjivača topline, volumena 50 litara, s održavanjem tlaka do 2,5 bar, s priključkom na povratni razvod tople vode DN 25, uključivo zaporna slavina s plombom DN 25, proizvod Reflex ili jednakovrijedan, tip:
NG 50
| U kompletu sa sigurnosnim ventilom 2,5 bar | kompl. | 1
42 | Čelične bešavne cijevi za razvod ogrijevne vode u kotlovnici dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija:
| DN200 | m | 100
| DN150 | m | 390
| DN100 | m | 45
| DN80 | m | 180
| DN65 | m | 40
| DN50 | m | 40
| DN40 | m | 40
| DN32 | m | 10
| DN25 | m | 20
| DN20 | m | 40
| DN15 | m | 20
43 | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 350
44 | Toplinska izolacija cjevovoda mineralnom vunom (l = 0,04 W/mK), u zaštitnoj oblozi od Al lima.
| debljina min.vune 50 mm | m2 | 570
45 | Toplinska negoriva izolacija sa parozapornom strukturom cjevovoda, proizvod kao Armaflex tip XG ili jednakovrijedan
| XG19 | m2 | 570
46 | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške i sl., za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki i sl., izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | kg | 2900
47 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme. | kompl. | 1
48 | Strelice i oznake kretanja medija | kom. | 80
49 | Požarno brtvljenje instalacijskih prolaza iz podstanice prema drugom požarnom sektoru | kompl. | 1
50 | Montaža navedene opreme do stanja pune pogonske funkcionalnosti uključujući toplu i hladnu probu, balansiranje sustava sa zapisničkim utvrđivanjem postignute vrijednosti protoka UZV mjeračem, mjerenje i dokazivanje parametara. | kompl. | 1
51 | Pripremno-završni radovi na gradilištu, uključivo građevinska pripomoć, štemanje, proboji krunskom bušilicom kroz zidove, grede za prolaz cijevi | kompl. | 1
52 | Transport opreme i alata na gradilište (uključivo vertikalni transport), te odvoz alata i ostataka materijala sa gradilišta. | kompl. | 1
53 | Atestna dokumentacija | kompl. | 1
C) VENTILACIJA
1 | Klima komora za dobavu i odsis zraka dvorane A, sastavljena od tlačne i odsisne linije, dvodijelna ležeća izvedba za unutrašnju ugradnju. Položaj sekcija: dobava - gornja sekcija odsis - donja sekcija Posluživanje: desno Priključci: svi čeoni za priključenje kanala Klima komora kompletirana je svim potrebnim priključcima, odvodom kondenzata, elastičnim priključcima, postoljem i antivibracijskim podloškama. Oplata iznutra i vani kompletno pocinčana a izvani plastificirana. Komora je opremljena revizijskim vratima za pristup i održavanje. Isporuka u segmentima.
Eurovent klasa energetske učinkovitosti A L=13000 m3/h
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Proklima tip ProkPAKT KEK 8-M-DU50P-S ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu.
DOBAVA
Usisna jedinica sa regulacijskom žaluzijom i fleksibilnim priključkom te vrećastim filtrom klase F7.
Rotacijski regenerator
Stupanj ukupnog povrata topline >70% za osiguranje sljedećih parametara:
Režim grijanja
Dobava [m3/h] 10050
Ulaz [°C] -10,0 Vlažnost [%] 95,0
Izlaz [°C] 14,8 ili viša temperatura
Odsis [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 21,0 Vlažnost [%] 35,0
Režim hlađenja
Dobava [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 34,0 Vlažnost [%] 50,0
Izlaz [°C] 25,9 ili niža temperatura
Odsis [m3/h] 10050
Ulaz [°C] 24 Vlažnost [%] 50,0
Bypass zaklopka za optočni zrak 0-100% sa motornim pogonom. Postavna stanja kod VPT:
Režim grijanja
Svježi zrak Ulaz [°C] -10,0 Vlažnost [%] 95,0
Svježi zrak [m3/h] 10050
Optočni zrak Ulaz [°C] 21,0 Vlažnost [%] 35,0
Optočni zrak [m3/h] 2950
Režim hlađenja
Svježi zrak Ulaz [°C] 34,0 Vlažnost [%] 50,0
Svježi zrak [m3/h] 10050
Optočni zrak Ulaz [°C] 24,0 Vlažnost [%] 50,0
Optočni zrak [m3/h] 2950
Dovodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 13000
Eksterni pad tlaka [Pa] 270
Kulisni prigušivač zvuka duljine 1000 mm
Vodeni grijač / hladnjak
Režim grijanja
Protok tople vode [m3/h] 6,32
Topla voda [°C] 45
Zrak izlaz [°C] 25
Režim aktivnog hlađenja
Protok rashladne vode [m3/h] 6,32
Hladna voda [°C] 7
Zrak izlaz [°C] 19
Zrak izlaz aps.vlažnost [g/kg] 12 ili niža vrijednost
Kada, eliminator kapljica
Fleksibilni priključak
ODSIS
Fleksibilni priključak
Kulisni prigušivač zvuka duljine 1500 mm
Jedinica sa vrećastim filtrom klase F7.
Odvodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 13000
Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Regulacijska žaluzina
Fleksibilni priključak
U kompletu postolje, PVC sifoni, spojni materijal i gumeni podmetači, te integrirani elektroupravljački ormar za napajanje i upravljanje svim elemenatima klima komore. Komplet ožičeno i ispitano, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija, uključivo:
DDC Regulator sa TCP/IP sučeljem sa kontrolu svih elemenata klima komore sa montažnim materijalom, modulima za proširenje i LCD displayom za montažu na vrata el.ormara
kanalski osjetnik temperature sa montažnim priborom 3 kom
regulator rotacijskog rekuperatora 1 kom
pogon žaluzija 3 kom
protusmrzavajući termostat sa montažnim materijalom 1 kom
osjetnik tlaka zraka na filtru sa montažnim materijalom za kontrolu zaprljanosti filtra 2 kom
regulator konstantnog tlaka na ventilatorima kom 2
sobna jedinica sa LCD zaslonom kom 1
nalijegajući senzor temperature za montažu na cijev 1 kom
troputni ventil NO32/10 sa motornim pogonom i fitinzima za ugradnju na cijev. Proizvod kao OVENTROP "Tri-CTR" ili jednakovrijedan.
Cirkulacijska pumpa grijača/hladnjaka: Q=6,4 m3/h, H= 40 kPa sa mogučnošću podešavanja broja okretaja kom 1
Maksimalne dimenzije klima komore bez fleksibilnih kanalskih i cijevnih priključaka, sa podkonstrukcijom: š=210, d=520 cm, h=250 cm Obavezna provjera strane posluživanja prije narudžbe
| Maksimalne bučnost u okolini klima komore pri protoku L=13000 m3/h: odvod zraka prema prostoru: Lp na 1 m od priključka = 68 dB(A) ili niža vrijednost dovod zraka iz prostora: Lp na 1 m od priključka = 50 dB(A) ili niža vrijednost oko kućišta: Lp na 1 m od kućišta = 55 dB(A) ili niža vrijednost | kompl. | 1
2 | Klima komora za dobavu i odsis zraka dvorane B, sastavljena od tlačne i odsisne linije, dvodijelna ležeća izvedba za vanjsku ugradnju. Položaj sekcija: dobava - gornja sekcija odsis - donja sekcija Posluživanje: desno Priključci: tlak i povrat: čeoni za priključenje kanala svježi zrak: hauba, čeono otpadni zrak: hauba, bočno desno Klima komora kompletirana je svim potrebnim priključcima, odvodom kondenzata, elastičnim priključcima, postoljem i antivibracijskim podloškama. Oplata iznutra i vani kompletno pocinčana a izvani plastificirana. Komora je opremljena revizijskim vratima za pristup i održavanje. Isporuka u segmentima.
Eurovent klasa energetske učinkovitosti A L=6600 m3/h
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Proklima tip Premium modularni KEK 6-M-DV50P-S ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu.
DOBAVA
Usisna jedinica sa regulacijskom žaluzijom i fleksibilnim priključkom te vrećastim filtrom klase F7.
Rotacijski regenerator
Stupanj ukupnog povrata topline >70% za osiguranje sljedećih parametara:
Režim grijanja
Dobava [m3/h] 6600
Ulaz [°C] -10,0 Vlažnost [%] 95,0
Izlaz [°C] 12,9 ili viša temperatura
Odsis [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 21,0 Vlažnost [%] 35,0
Režim hlađenja
Dobava [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 34,0 Vlažnost [%] 50,0
Izlaz [°C] 26,7 ili niža temperatura
Odsis [m3/h] 6600
Ulaz [°C] 24 Vlažnost [%] 50,0
Bypass zaklopka za optočni zrak 0-100% sa motornim pogonom. Postavna stanja kod VPT:
Režim grijanja
Svježi zrak Ulaz [°C] -10,0 Vlažnost [%] 95,0
Svježi zrak [m3/h] 6600
Optočni zrak Ulaz [°C] 21,0 Vlažnost [%] 35,0
Optočni zrak [m3/h] 0
Režim hlađenja
Svježi zrak Ulaz [°C] 34,0 Vlažnost [%] 50,0
Svježi zrak [m3/h] 6600
Optočni zrak Ulaz [°C] 24,0 Vlažnost [%] 50,0
Optočni zrak [m3/h] 0
Dovodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 6600
Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Kulisni prigušivač zvuka duljine 1500 mm
Vodeni grijač / hladnjak
Režim grijanja
Protok tople vode [m3/h] 4,16
Topla voda [°C] 45
Zrak izlaz [°C] 25
Režim aktivnog hlađenja
Protok rashladne vode [m3/h] 4,16
Hladna voda [°C] 7
Zrak izlaz [°C] 19
Zrak izlaz aps.vlažnost [g/kg] 12,6 ili niža vrijednost
Kada, eliminator kapljica
Fleksibilni priključak
ODSIS
Fleksibilni priključak
Kulisni prigušivač zvuka duljine 1000 mm
Jedinica sa vrećastim filtrom klase F7.
Odvodni ventilator sa EC motorom ili motorom sa frekvencijskom promjenom broja okretaja
Protok zraka [m3/h] 6600
Eksterni pad tlaka [Pa] 220
Regulacijska žaluzina
Fleksibilni priključak
U kompletu postolje, PVC sifoni, spojni materijal i gumeni podmetači, te integrirani elektroupravljački ormar za napajanje i upravljanje svim elemenatima klima komore. Komplet ožičeno i ispitano, sa svom potrebnom dokumentacijom.
Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija, uključivo:
DDC Regulator sa TCP/IP sučeljem sa kontrolu svih elemenata klima komore sa montažnim materijalom, modulima za proširenje i LCD displayom za montažu na vrata el.ormara
kanalski osjetnik temperature sa montažnim priborom 3 kom
regulator rotacijskog rekuperatora 1 kom
pogon žaluzija 3 kom
protusmrzavajući termostat sa montažnim materijalom 1 kom
osjetnik tlaka zraka na filtru sa montažnim materijalom za kontrolu zaprljanosti filtra 2 kom
regulator konstantnog tlaka na ventilatorima kom 2
sobna jedinica sa LCD zaslonom kom 1
nalijegajući senzor temperature za montažu na cijev 1 kom
troputni ventil NO25/10 sa motornim pogonom i fitinzima za ugradnju na cijev. Proizvod kao OVENTROP "Tri-CTR" ili jednakovrijedan.
Cirkulacijska pumpa grijača/hladnjaka: Q=4,3 m3/h, H= 40 kPa sa mogučnošću podešavanja broja okretaja kom 1
| Maksimalne bučnost u okolini klima komore pri protoku L=6600 m3/h: odvod zraka prema prostoru: Lp na 1 m od priključka = 55 dB(A) ili niža vrijednost dovod zraka iz prostora: Lp na 1 m od priključka = 50 dB(A) ili niža vrijednost oko kućišta: Lp na 1 m od kućišta = 55 dB(A) ili niža vrijednost | kompl. | 1
3 | Pravokutni kulisni prigušivač zvuka tip kao Klimaoprema PZ 300/100 ili jednakovrijedan, dimenzija:
| 2000x1200 mm, L=1500 mm | kom. | 1
| 2000x900 mm, L=1500 mm | kom. | 1
4 | Pocinčani kanali za razvod zraka prema HRN EN 10346, niskotlačni, debljine lima 0,8 mm, klasa nepropusnosti A prema HRN EN 1507 sa križnim ili uzdužnim brazdama uključivo svi fazonski elementi, prirubnice, strujnice, obračun prema DIN18379 | m2 | 25
5 | Toplinska izolacija kanala negorivom izolacijom s parnom branom proizvod kao Armaflex XG ili jednakovrijedan, uključivo trake i lijepilo. Debljina izolacije 13 mm. | m2 | 31
6 | Toplinska izolacija kanala kamenom vunom kaširanom na ojačanoj aluminijskoj foliji uključivo aluminijske samoljepive trake i ostali montažni pribor. Izolacija sljedećih debljina
| 30 mm | m2 | 15
| 50 mm | m2 | 16
7 | Cjevovod od kanalizacijskih PVC cijevi dimenzija DN50 za odvod kondenzata klima komora do najbližeg priključka kanalizacije, uključivo svi fitinzi, spojni brtveni i ovjesni materijal | m | 15
8 | Cijevna armatura grijača i hladnjaka klima komore KK-A sa spojem na navoj, min. NP10, uključivo spojni materijal slijedećih tipova i dimenzija:
| Kugla slavina NO50 | kom | 3
| Hvatač nečistoče NO50 | kom | 1
| Zaporno regulacijski ventil NO50 a priključcima instrumenta za umjeravanje protoka | kom | 1
| Termomanometar 0-4 bar, 0-80°C | kom | 2
| Ispusne slavine | kom | 1
| Spojni cjevovodi dim. NO50, komplet izolirano parozaporno i kamenom vunom debljine 3 cm | m | 7
9 | Cijevna armatura grijača i hladnjaka klima komore KK-B sa spojem na navoj, min. NP10, uključivo spojni materijal slijedećih tipova i dimenzija:
| Kugla slavina NO32 | kom | 3
| Hvatač nečistoče NO32 | kom | 1
| Zaporno regulacijski ventil NO32 a priključcima instrumenta za umjeravanje protoka | kom | 1
| Termomanometar 0-4 bar, 0-80°C | kom | 2
| Ispusne slavine | kom | 1
| Spojni cjevovodi dim. NO32, komplet izolirano parozaporno i kamenom vunom debljine 5 cm | m | 7
10 | Zaštitni protusmrzavajući elektro kabel za vanjsku ugradnju, N=25 W/m, komplet sa termostatskom regulacijom i osjetnikom za ugradnju na cijev. Ugradnja ispod izolacije na svaku pojedinačnu krovnu cijev. Luk= 100 m. Komplet sa atestima. | kompl | 1
11 | Pričvrsni, ovjesni i brtveni materijal za ventilacijske kanale | kompl | 1
12 | Sitni potrošni materijal | kompl | 1
13 | Transport opreme, alata i materijala do gradilišta i po gradilištu, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilišta | kompl | 1
14 | Montaža navedene opreme, instalacija i materijala do pune funkcionalnosti. | kompl | 1
15 | Puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera i programiranje mikroprocesorske regulacije rada ventilacijskog i klimatizacijskog sustava, postizanje radnih parametara, programiranje sustava prema zahtjevu investitora | kompl | 1
16 | Izdavanje atesta o postignutim količinama zraka i parametrima buke, od strane ovlaštene firme | kompl | 1
D) CIJEVNI RAZVODI I OPREMA U PROSTORIMA
1 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 370 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1220 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 190 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1410 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2300 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 350 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2650 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 690 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1290 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2370 W Qgr kod max.protoka zraka = 4130 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 697/367 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 56/40 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 33/5 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1325×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 20
| - sa desnim priključcima | kom. | 29
2 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 320 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 593/258 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1125×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 30
| - sa desnim priključcima | kom. | 30
3 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 270 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 425/189 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 925×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 70
| - sa desnim priključcima | kom. | 76
4 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 170 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 277/122 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 725×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 1
| - sa desnim priključcima | kom. | 4
5 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 320 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 593/258 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1125×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 4
6 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 270 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 425/189 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 925×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 3
| - sa desnim priključcima | kom. | 3
7 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 170 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 277/122 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 725×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 2
| - sa desnim priključcima | kom. | 1
8 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 1002 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1250×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 14
| - sa desnim priključcima | kom. | 22
9 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0802 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 976/318 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1050×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 6
| - sa desnim priključcima | kom. | 2
10 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0602 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 808/289 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 850×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 6
| - sa desnim priključcima | kom. | 1
11 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0402 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 585/241 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 650×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 2
| - sa desnim priključcima | kom. | 3
12 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 1002 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1250×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 23
| - sa desnim priključcima | kom. | 22
13 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0802 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 976/318 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1050×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 46
| - sa desnim priključcima | kom. | 55
14 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0602 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 808/289 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 850×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 12
| - sa desnim priključcima | kom. | 24
15 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0402 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 585/241 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 650×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 13
| - sa desnim priključcima | kom. | 12
16 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 1002 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1250×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 2
| - sa desnim priključcima | kom. | 3
17 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 0602 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 808/289 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 850×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 18
| - sa desnim priključcima | kom. | 21
18 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIO 0402 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 3 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 585/241 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 650×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 8
| - sa desnim priključcima | kom. | 5
19 | Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviđen za montažu unutar spuštenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4 smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-CHD 2T 2209 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 20 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr = 9,63/7,86/5,09 kW Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka: 2100/1380/820 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A): 67/59/46 dB(A) ili manja
- dim.uređaja Š×D×V: 830×830×290 mm ili manje
| - dimenzije maske Š×D×V: 980×980×30 mm ili manje | kom. | 5
20 | Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviđen za montažu unutar spuštenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4 smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-CHD 2T 1108 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 20 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr = 7,13/4,87/2,41 kW Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka: 1300/820/360 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A): 65/54/41 dB(A) ili manja
- dim.uređaja Š×D×V: 730×730×262 mm ili manje
| - dimenzije maske Š×D×V: 830×830×30 mm ili manje | kom. | 16
21 | Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviđen za montažu unutar spuštenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4 smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju i upravljanje putem CNUS-a. Stavka ne uključuje daljinski upravljač. Ožičenje za povezivanje u CNUS i komunikacijski protokol predmet elektro projekta.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-CHD 2T 0706 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 20 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr = 4,73/3,20/1,42 kW Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka: 810/520/200 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A): 59/49/40 dB(A) ili manja
- dim.uređaja Š×D×V: 580×580×290 mm ili manje
| - dimenzije maske Š×D×V: 680×680×21 mm ili manje | kom. | 9
22 | Topovodni industrijski kalorifer za zidnu ugradnju, sljedećih karakteristika. U kompletu sa termostatskom regulacijom i podkonstrukcijom za ugradnju.
| Qgr=3800 W, tw=45/40 oC | kom | 2
| Qgr=2100 W, tw=45/40 oC | kom | 2
23 | Lijevani aluminijski radijatori, kao proizvod Lipovica ili jednakovrijedan, sa zidnim nosačima i ovjesnim priborom
tip 1 - solar 350
| 9 čl | kom. | 4
| 11 čl | kom. | 1
| 13 čl | kom. | 20
| 14 čl | kom. | 12
| 15 čl | kom. | 7
| 16 čl | kom. | 6
| 17 čl | kom. | 3
| 17 čl | kom. | 4
| 19 čl | kom. | 2
| 21 čl | kom. | 4
| 22 čl | kom. | 1
| 23 čl | kom. | 2
| 24 čl | kom. | 11
| 25 čl | kom. | 1
| 28 čl | kom. | 7
| 30 čl | kom. | 9
tip 4 - solar 500
| 21 čl | kom. | 2
| 22 čl | kom. | 4
| 24 čl | kom. | 2
| 30 čl | kom. | 7
tip 3 - solar 600
| 8 čl | kom | 1
| 12 čl | kom | 2
| 18 čl | kom. | 2
| 19 čl | kom. | 1
| 20 čl | kom. | 3
| 25 čl | kom | 2
| 26 čl | kom | 4
| 29 čl | kom | 1
tip 2 - solar 700
| 5 čl | kom. | 1
| 6 čl | kom. | 2
| 8 čl | kom. | 1
| 10 čl | kom. | 2
| 11 čl | kom. | 3
| 12 čl | kom. | 1
| 13 čl | kom. | 3
| 14 čl | kom. | 8
| 15 čl | kom. | 2
| 16 čl | kom. | 3
| 17 čl | kom. | 7
| 18 čl | kom. | 5
| 19 čl | kom. | 1
| 20 čl | kom. | 4
| 21 čl | kom. | 1
| 22 čl | kom. | 3
| 23 čl | kom. | 2
| 24 čl | kom. | 3
| 25 čl | kom. | 4
| 26 čl | kom. | 6
| 27 čl | kom. | 2
| 28 čl | kom. | 15
24 | Orebrena, fleksibilna PVC cijev prosječne dužine 200mm sa dvije obujmice za povezivanje unutarnjih klima jedinica na sustav odvoda kondenzata | kom. | 623
25 | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil s 17 nestupnjevanih namjestivih vrijednosti prednamještenja za automatsko, dinamičko hidraulično uravnoteženje ogrjevnog tijela. Konstantna vrijednost protoka unutar područja rada i kod promjene diferencijalnog tlaka u sustavu. Priključak je M30x1,5 mm za elektrotermičke pogone ili termostate. Max diferencijalni tlak: 1,5 bar Max radni tlak: 10 bar (PN10) Radna temperatura: -2°C do 90°C Proizvod kao "AQ" Oventrop ili jednakovrijedan
| DN20 - ravni | kom. | 10
| DN15 - ravni | kom. | 194
26 | Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom povećane čvrstoće na savijanje, s zaštitnom pokrovnom kapicom i integriranim zaštitnim uređajem protiv krađe. Namještena vrijednost na termostatu se može blokirati. Ključ za namještanje se naručuje posebno. Navojni priključak: M30x1,5 mm Područje namještanja: 7°C-28°C Prozvod kao "UNI LHB" Oventrop ili jednakovrijedan | kom. | 204
27 | Radijatorske prigušnice za dvocijevne sustave centralnog grijanja u ravnoj ili kutnoj izvedbi s funkcijom prednamještenja i s mogućnošću zatvaranja protoka. Prigušnica je izrađena od mjedi i poniklana i s navojnim priključkom prema EN 10226-1. Max radni tlak: 10 bar (PN10) Radna temperatura: 2°C do 120°C Proizvod kao "Combi 2" Oventrop
| NO20 | kom. | 10
| NO15 | kom. | 194
28 | Radijatorska priključna armatura
| redukcija 3/4" - 1" | kom. | 20
| redukcija 1/2" - 1" | kom. | 388
| redukcija 3/8" - 1" | kom. | 183
| čep 1" | kom. | 204
| odzračna slavina 3/8" | kom. | 204
29 | Priključna armatura ventilokonvektora, min. NP10
* | Kuglasta slavina izrađena od mesinga i poniklana s produljenom ručicom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit boji i s punim protokom. Oba izlaza su ženski navoji. Radna temperatura: -10C° -100C° Proizvod kao Oventrop tip "Optibal" ili jednakovrijedan
| NO25 | kom. | 570
| NO20 | kom. | 574
| NO15 | kom. | 94
* | Prolazno tlačno neovisni regulacijski ventil s konstantnom karakteristikom protoka za hidrauličko balansiranje sustava grijanja ili hlađenja i kontrolu temperature bez aktuatora. Opremljen je ručnim kolom sa numeričkom skalom u l/h pomoću koje je moguće izravno prednamještanje neovisno o položaju u kojem je ventil instaliran i neovisno o tome da li je na njemu pogon. Prednamješteni položaj je moguće blokirati uz pomoć sigurnosnog prstena. Tijelo ventila je od mesinga otpornog na izdvajanje cinka, brtve su od gume (EPDM) odnosno teflona (PTFE), a vreteno ventila je od nehrđajućeg čelika. Proizvod kao Oventrop "COCON QTZ" (ili jednakovrijedan) Tehničke karakteristike: Max. radna temp: 120ºC Min. radna temp: - 10ºC Max. radni tlak: min. NP10 Radno područje dif. tlaka; min i max dp: 0,18- 6 bar
| NO25, prednamještanje u rasponu 400-2500 l/h | kom. | 285
| NO20, prednamještanje u rasponu 250-1800 l/h | kom. | 287
| NO15, prednamještanje u rasponu 150-750 l/h | kom. | 47
30 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10
* | Kuglasta slavina izrađena od mesinga i poniklana s produljenom ručicom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit boji i s punim protokom. Oba izlaza su ženski navoji. Radna temperatura: -10C° -100C°. Max radni tlak: PN16 Proizvod kao Oventrop tip "Optibal" ili jednakovrijedan
| NO65 | kom. | 4
| NO50 | kom. | 4
| NO40 | kom. | 8
| NO32 | kom. | 4
| NO25 | kom. | 16
| NO20 | kom. | 14
| NO15 | kom. | 4
* | ventil za hidrauličko balansiranje od bronce, predpodesiv, navojne kose izvedbe s neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati uz pomoć uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR), diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesta za ispitivanje su rastavljivi i mogu se po po potrebi mijenjati. Oba izlaza su unutarnji navoji. Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" ili jednakovrijedan Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| NO50 | kom. | 1
| NO32 | kom. | 2
| NO25 | kom. | 8
| NO20 | kom. | 5
| NO15 | kom. | 5
31 | Okrugli cijevni termometar mjernog područja 0-80°C, s uranjajućom čahurom. | kom. | 60
32 | Ventil za hidrauličko balansiranje prirubničke kose izvedbe, sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku.Tijelo ventila je od sivog lijeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak zinka (DZR), brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključc se mogu izmjenjivati po potrebi. Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC ili jednako vrijedan Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| DN80 | kompl. | 5
| DN65 | kompl. | 9
33 | Ventil za hidrauličko balansiranje od bronce, predpodesiv, navojne kose izvedbe s neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati uz pomoć uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR), diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesto za ispitivanje i slavina za PiP su rastavljivi i mogu se po po potrebi mijenjati. Nazivne dimenzije DN10-DN50 dopuštene su za primjenu u brodogradnji prema DNV-u (Det Norske Veritas) Oba izlaza su unutarnji navoji. Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" (serija 10603XX) ili jednakovrijedan Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| DN50 | kom. | 16
| DN40 | kom. | 17
| DN32 | kom. | 24
| DN25 | kom. | 4
| DN20 | kom. | 1
34 | Čelične bešavne cijevi za razvod ogrijevne i rashladbe vode u dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske kom.ade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija:
| NO100 | m | 713.46
| NO80 | m | 762.3
| NO65 | m | 863.94
| NO50 | m | 1324.84
| NO40 | m | 1149.28
| NO32 | m | 1571.46
| NO25 | m | 1393.04
| NO20 | m | 1806.42
| NO15 | m | 3146
35 | Obrada prolaza cijevi kroz međukatne konstrukcije i pregradne stijene, u kompletu sa ukrasnim rozetama | kompl. | 260
36 | Izolacija cjevovoda zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 9 mm, proizvod kao ARMACELL tip "Armaflex XG" ili jednakovrijedan, sljedećih dimenzija. U stavku uključeno ljepilo i spojne trake.
| XG-13X114 | m | 513.26
| XG-13X089 | m | 477.4
| XG-13X076 | m | 438.24
| XG-19X060 | m | 494.34
| XG-19X048 | m | 323.18
| XG-13X042 | m | 772.86
| XG-13X035 | m | 552.64
| XG-09X028 | m | 864.82
| XG-09X022 | m | 1078
U stavku uključeno ljepilo i spojne trake i završnim premazom armafinish.
37 | Bojanje vanjske strane parozaporne izolacije kompatibilnim premazom, u boju po odluci investitora. | m2 | 92
38 | Toplinska izolacija cjevovoda kamenom vunom (λ = 0,04 W/mK) u oblozi od Al-lima:
| debljina vune 30 mm | m2 | 559
| debljina vune 20 mm | m2 | 957
| debljina vune 10 mm | m2 | 365
39 | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 1806
40 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija.
| PVC Φ 25mm | m | 684
| PVC Φ 32mm | m | 1585
| PVC Φ 50mm | m | 301
41 | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja , proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili jednakovrijedan. | kom. | 44
42 | Rešetke za distribuciju zraka sa ugradnim okvirom s dva reda podesivih lamela. proizvod kao KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan:
* | OAH2-UR-525x125 | kom. | 3
* | OAH2-UR-725x125 | kom. | 126
* | OAH2-UR-825x125 | kom. | 13
* | OAH2-UR-925x125 | kom. | 57
* | OAH2-UR-1225x125 | kom. | 167
43 | Stropni distributeri za distribuciju zraka, proizvod kao KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan:
* | DEV-K 600/24-B-A-H | kom. | 20
* | DEV-K 625/54-B-A-H | kom. | 12
44 | Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izrađenih iz ventilokonvektora, od pocinčanog čeličnog lima klase zrakopropusnosti C prema HR EN 1507. U stavku uključen sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal potreban za povezivanje i montažu. Brtvljenje isključivo pomoću negorivih materijala.
| 0,60 mm | m2 | 520
45 | Toplinska izolacija sa parozapornom strukturom kanalskog razvoda ventilokonvektora, kao proizvod ARMACELL tip Armaflex XG ili jednakovrijedan, u pločama. U stavku uključeno ljepilo i spojne trake.
| XG 09-99/E | m2 | 520
46 | Revizijska vratašca sa okvirom iz pocinčanog lima dim.60x60 za ugranju u knauf stropove | kom | 56
47 | Transport materijala i alata do gradilišta, te povrat alata i preostalog materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta. | kompl. | 1
48 | Pripremno - završni radovi na gradilištu, uključivo čišćenje i uređenje gradilišta | kompl. | 1
49 | Čelična podkonstrukcija L50 za ugradnju parapetnih ventilokonvektora bez maske u slučaju samostojeće montaže. Komplet AKZ zaštićeno. Uključen sav dodatni materijal za spajanje, te izrada radioničkih detalja prije izvedbe. | kg | 1050
50 | Konzole, oslonci i ovjesi cjevovoda izrađeni iz čeličnih I, L i U profila, kompletirano sa sidrenim vijcima, tiplima i maticama. Izrađuje se prilikom montaže na licu mjesta, te zaštićuje dvostrukim premazom temeljne i završnom bojom. | kg | 9425
51 | Automatski odzračnik cjevovoda. Komplet sa ugradnom armaturom. | kompl. | 176
52 | Odzračni komplet cjevovoda sa kuglastom slavinom 3/4" i priključkom za gumeno crijevo te 6 m čelične cijevi NO20. Komplet AKZ zaštićeno i obojano. Odzračni lonac formira se kao cijevni produžetak vertikalnih dionica cjevovoda. | kompl. | 28
53 | Spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, kao što su zidne čahure, vijci, podloške, matice, spojnice, kisik, plin, elektrode, čelični profili i sl. | kompl. | 1
54 | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti, uključivo toplu i hladnu probu, balansiranje sustava sa zapisničkim utvrđivanjem postignute vrijednosti protoka za svaku granu, mjerenje i dokazivanje parametara. | kompl. | 1
55 | Manji prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme. | kompl. | 1
56 | Atestna dokumentacija. | kompl. | 1

## BUŠ_piezo i buš
2) IZRADA PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA I ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) | NEOPRAVDANI TROŠAK (kn)
A) IZRADA STRUKTURNO-PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA
1 | Opremanje bušaće garniture; transport i međutransporti pribora i opreme s troškovima režije ekipe,određivanje mikrolokacije, pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja | kompl | 1
2 | Bušenje dva (2) strukturno-piezometarske bušotine profila min. 152,4 mm dubine 100,0 m uz kontinuirano jezgrovanje kroz šljunak, pijesak, prah i glinu. 2 x 100,0 m | m | 200
3 | Nabava, doprema i ugradnja punih PVC cijevi profila 114 /103 mm. Nadvišenje 0,5 m iznad površine terena. 2 x 69 m | m | 138
4 | Nabava, doprema i ugradnja PVC trakastih filtera profila 114/103 mm. Otvor sita min 2 mm. Duljina filtera 2 x 25 m | m | 50
5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC taložnika profila dužine 6,0 m. 2x 6,0 m | m | 12
6 | Nabava, doprema i ugradnja filterskog šljunka, pijeska i glinenog tampona za zasip piezometra; 1,0 m³ po pijezometru | m³ | 2
7 | Čišćenje pijezometara metodom air-lifta, 6 sati po piezometru 2 × 6 h | sati | 12
8 | Granulometrijske analize, minimalno 3 po piezometru 2 x 3 | kompl | 6
9 | Izvještaj o izvedbi strukturno-pijezometarskih bušotina. | kompl | 1
B) IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA
PRIPREMNI RADOVI
1 | Opremanje, glavni transport i međutransporti između lokacija, garniture za bušenje, opreme, pribora i režija ekipe za izradu eksploatacijskih zdenaca, profila bušenja Ø 760mm /700mm, prognozne dubine 100 m | kompl | 1
2 | Pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja, osvajanja i crpljenja zdenca. | kompl | 2
3 | Dobava vode za reversno bušenje s hidrantske mreže Investitora. Predvidivo 2 x 36 sata x 36 m3. Obračun izvršiti prema stvarno potrošenoj vodi. | m3 | 2592
4 | Čišćenje isplačnih bazena i odvoz nabušenog materijala na deponiju cca 5 km udaljenu. | m3 | 70
IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA
5 | Bušenje zdenaca lavirkom i obložnim kolonama profila 760 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu. (2x15m) | m | 30
6 | Bušenje zdenaca reversnom metodom bušenja profila 700 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu (2x85 m). Bušenje je uz upotrebu čiste vode s nadzemnim bazenima. | m | 170
7 | Ugradnja punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm,od materijala INOX 304L. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri (2x79m) | m | 158
8 | Ugradnja spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406 mm od materijala INOX 304L. Razmak između namotaja žice 1,5 mm (2x18m) | m | 36
9 | Ugradnja taložnika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 6
10 | Ugranja četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala INOX 304 L. 2 x 6 komada | kom | 12
11 | Ugradnja pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 2 x 0,25 m. | m3 | 0.5
12 | Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 2 x 1 m³ | m3 | 2
13 | Ugradnja filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 2 x 25 m³ | m3 | 50
14 | Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa kompresorom kapaciteta najmanje 20-25 m³, a po potrebi i crpkom. Dužina sektora max.1,0 m, odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 48 sati po zdencu. U cijenu uključena ugradnja i demontaža airlifta. 2x6 sati otvoreni airlift + 2 x 48,0 sati sektorsko čiščenje | sati | 108
15 | Ugradnja i demontaža crpke Qmax = 45 l/s; Hmin = 50 m i tlačnih cijevi u zdenac radi izvedbe step-testa i dugotrajnog crpljenja. | kompl | 2
16 | Probno crpljenje zdenaca step-testom (uključujući i mjerenja povrata nivoa vode nakon prekida testa). 2 x (3 x 2 sata) | sati | 12
17 | Probno crpljenje stalnom količinom u trajanju od 48 sati (uključujući i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa). 2 x 48 sata | sati | 96
18 | Uzimanje uzorka vode i izrada skraćene FKB analize + analiza metala Fe i Mn | kompl | 2
MATERIJAL
19 | Nabava punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm, od materijala INOX 304. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. 2 x 79,0 m | m | 158
20 | Nabava spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406 mm od materijala INOX 304L. Razmak između namotaja žice min 2 mm; 2 x 18,0 m | m | 36
21 | Nabava taložnika profila 406 mm, dužine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 6
22 | Nabava četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala INOX 304 L. 2 x 6komada | kom | 12
23 | Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L | kom | 2
24 | Nabava pjeska za izradu pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 2 x 0,25 m. | m3 | 0.5
25 | Nabava glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 2 x 1 m³ | m3 | 2
26 | Nabava filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 2 x 25 m³ | m3 | 50
C) IZRADA UPOJNIH ZDENACA
PRIPREMNI RADOVI
1 | Pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja, osvajanja i crpljenja zdenca. | kompl | 3
2 | Dobava vode za reversno bušenje s hidrantske mreže Investitora. Predvidivo 3 x 36 sata x 36 m3. Obračun izvršiti prema stvarno potrošenoj vodi. | m3 | 3888
3 | Čišćenje isplačnih bazena i odvoz nabušenog materijala na deponiju cca 5 km udaljenu. | m3 | 105
IZRADA UPOJNIH ZDENACA
4 | Bušenje zdenaca lavirkom i obložnim kolonama profila 760 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu. (3x15m) | m | 45
5 | Bušenje zdenaca reversnom metodom bušenja profila 700 mm kroz šljunak, pijesak i glinu. (3x85 m). Bušenje je uz upotrebu čiste vode s nadzemnim bazenima. | m | 255
6 | Ugradnja punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm,od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. (3x79m) | m | 237
7 | Ugradnja mostičavih filtera profila 406 mm od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Visina mostića min 2 mm; (3x18m) | m | 54
8 | Ugradnja taložnika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala čelik antikorozivno zaštičen sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 9
9 | Ugradnja četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala čelik antikorozivno zaštićen. 3 x 6 komada | kom | 18
10 | Ugradnja pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 3 x 0,25 m. | m3 | 0.75
11 | Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 3 x 1 m³ | m3 | 3
12 | Ugradnja filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 3 x 25 m³ | m3 | 75
13 | Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa kompresorom kapaciteta najmanje 20-25 m³, a po potrebi i crpkom. Dužina sektora max.1,5 m, odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 6 sati po zdencu. U cijenu uključena ugradnja i demontaža airlifta . 3 x 6,0 sati otvoreni air lift + 3x36 sati sektorsko čišćenje | sati | 126
14 | Probno crpljenje zdenaca step-testom (uključujući i mjerenja povrata nivoa vode nakon prekida testa). 3 x (3 x 2 sata) | sati | 18
15 | Probno crpljenje stalnom količinom u trajanju od 48 sati (uključujući i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa). 3 x 48 sata | sati | 144
MATERIJAL
16 | Nabava punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm, od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. 3x 79,0 m | m | 237
17 | Nabava mostičavih filtera profila 406 mm od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Visina mostića min. 2 mm; 3 x18,0 m | m | 54
18 | Nabava taložnika profila 406 mm, dužine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala čelik antikorozivno zaštičen sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 9
19 | Nabava četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala čelik antikorozivno zaštićen. 3 x 6 komada | kom | 18
20 | Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L | kom | 3
21 | Nabava pjeska za izradu pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 3 x 0,25 m. | m3 | 0.75
22 | Nabava glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 3 x 1 m³ | m3 | 3
23 | Nabava filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 3 x 16 m³ | m3 | 48
D) DUGOTRAJNO TESTIRANJE ZDENACA
1 | Opremanje i transport opreme za izvođenje dugotrajnog testiranja zdenaca | kompl | 1
2 | Montaža i demontaža kompletne opreme | kompl | 1
3 | Testiranje zdenaca prema Programu testiranja | sati | 48
4 | Izvješće o izvršenim radovima 6 primjeraka | kompl | 1

## BUŠ_stroj+pratece
3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) | NEOPRAVDANI TROŠAK (kn)
A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža potopne pumpe proizvod kao CAPRARI ili jednako vrijedan drugog proizvođača : tip E8P95/3C + MAC 630A - 8V H = 30 m - konstantno Q = 10 l/s - 32Hz Q = 35 l/s - 45 Hz N = 20,0 kW/380V Upuštanje: frekventni pretvarač komplet sa zaštitnim plaštom od INOX materijala Regulacija rada sa mogućnošću održavanja konstantne visine dobave | kom | 2
2 | Energetski kabel za pumpu CTA4X10VV-F, 2 x 35 m | m | 70
3 | Termospojnica GCT 4 x 10 mm2 | kom | 2
4 | Sonda za zaštitu pumpe od rada na suho, kao proizvod LOVATO ili jednakovrijedan drugog proizvođača. | kom | 6
5 | Dobava i montaža elektro kabla za sonde 1x 1,5mm2 | m | 210
6 | Dobava i montaža priključne kutije za spajanje energetskih i signalnih kablova u IP58 zaštiti | kom | 4
7 | Dobava i montaža pocinčanih cijevi DN 125 , s prirubnicama, komlpet s vijcima , maticama i brtvama , za spoj pumpe s bunarskom glavom . L= 2 x 30 m | kom | 60
8 | Dobava i montaža glave zdenca izrađene iz materijala INOX 304 L; prema nacrtu. | kom | 2
9 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
10 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
11 | Dobava i montaža hidrostatičkog mjerača nivoa vode u zdencu, kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s kablom predvidivo L = 40 i ovjesnim priborom i priključnom kutijom ili jednako vrijedan drugog proizvođača. Duljinu kabla i mjerno područje odabrti na osnovi dobivenih podataka statičkih i dinamičkih nivoa vode izvedenih zdenaca. | kom | 2
12 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
NAPOMENA : Nakon izrade zdenaca potrebno je, na osnovi dobivenih rezultata staičkih i dinamičkih nivoa vode , odrediti dubinu ugradnje pumpe, a s tim u svezi i korigirati duljine kablova i cijevi za spoj pumpi s bunarskom glavom.
B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža glave zdenca Φ 406mm za upojni zdenac, izrađena iz INOX 304 L materijala s priključcima za cijevovode Φ125 mm i prodorima za kablove | kom | 3
2 | Dobava i montaža PE100 cijevi SDR 17 NP10 dia 140 mm, komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16, montirana od bunarske glave do 20m ispod statičkog nivoa vode u zdencu, L = 18 m. | m | 54
3 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 3
4 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 3
5 | Dobava i montaža priključne kutije za spajanje energetskih i signalnih kablova u IP58 zaštiti | kom | 3
6 | Dobava i montaža hidrostatičkog mjerača nivoa vode u zdencu , kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s kablom, predvidivo L= 20m i ovjesnim priborom i priključnom kutijom ili jednako vrijedan, drugog proizvođača. Duljinu kabla i mjerno područje odabrti na osnovi dobivenih podataka statičkih i dinamičkih nivoa vode izvedenih zdenaca. | kom | 3
7 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 5
2 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 10
3 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 150, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 4
4 | Dobava i montaža hvatača nečistoća DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
5 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 500 mm. | kom | 5
6 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 100, s prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 500 mm. | kom | 1
7 | Dobava i montaža induktivnog mjerača protoka, kao proizvod SIEMENS tipMAG 5100W ili jednako vrijedan drugog proizvođača s lokalnim i daljinskim očitanjem, priključnim kablovima. Protok Q = 0 - 100 l /s Mjerač protoka mora imati službeni certifikat za upotrebu u RH | kom | 6
8 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 300mm. | kom | 5
9 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 300mm. | kom | 1
10 | Dobava i montaža protupovratnog prirubničkog ventila DN125 NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama | kom | 2
11 | Dobava i montaža protupovratnog prirubničkog ventila DN150 NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama. | kompl | 2
12 | Dobava i montaža vertikalno-horizontalnog razdijelnog kolektora izrađenog od čelične bešavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićeno. Ukupna duljina L = 10 m. Na kolektoru su izvedeni priključci s prirubnicama i kontra prirubnicam, vijcima, maticama i brtvama : - 3 komada DN125 ; NP 16 - 5 komada DN150 ; NP 16 - 1 komad DN 50 ; NP 16 - 1 kolčak s unutarnjim navojem DN 20 - 4 kolčaka s unutarnjim navojem DN 12 | kom | 1
13 | Dobava i montaža vertikalno-horizontalnog sabirnog kolektora izrađenog od čelične bešavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićeno. Ukupna duljina L = 10 m. Na kolektoru su izvedeni priključci s prirubnicama i kontra prirubnicama, vijcima maticama i brtvama : - 3 komada DN100 ; NP 16 - 5 komada DN150 ; NP 16 - 1 komad DN 50 ; NP 16 - 1 kolčak s unutarnjim navojem DN 20 - 4 kolčaka s unutarnjim navojem DN 12 | kom | 1
14 | Dobava i montaža međuprirubničkih leptirastih zasuna DN125, NP16 komplet sa vijcima, maticama i brtvama, u kompletu s aktuatorm kao proizvod VALPES tipER+, ON/=OFF; napajanje 230VAC, moment 100 Nm ili jednakovrijedan drugog proizvođača. | kom | 6
15 | Dobava i montaža spoja između kolektora , izrađenog od bešavne cijevi promjera 168,3 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićene, s prirubnicama DN150 ; NP 16 ; L = 3m | kom | 1
16 | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi promjera s fazonskim komadima, antikorozivno zaštićenih, za razvod vode u strojarnici:
| promjera 114,3 x 5mm | m | 150
| promjera 168,3 x 6,3mm | m | 10
17 | Dobava i montaža ventila DN 1/2 "za uzimanje uzoraka vode iz zdenaca, montiranih iz hvatača nečistoća. | kom | 2
18 | Dobava stožaste menzure za uzimanje uzoraka vode s stalkom | kom | 1
19 | Dobava i montaža manometara mjernog područja 0-10 bara | kom | 2
20 | Dobava i montaža termometara (0-60 stupnjeva C) | kom | 2
21 | Dobava i montaža ventila za uzimanje uzoraka vode | kom | 2
22 | Dobava i montaža elektronskog osjetnika tlaka (0-10 bara) | kom | 1
23 | Dobava i montaža elektronskog osjetnika temperature (0-60oC) | kom | 2
24 | Dobava i montaža odzračne posude, komplet s odvodnom cijevi DN1/2 " i ventlom | kom | 2
25 | Dobava i montaža ovjesnog pribora i materijala izrađenog od čeličnih profila , anikorozivno zaštićenih. | kg | 300
26 | Dobava i montaža termoizolacije cijevovoda i kolektora u strojarnici, kao ARMAFLEKS XG19 ili jednakovrijedan | m2 | 100
27 | Tlačna proba | komplet | 1
28 | Sitni montažni i potrošni materijal. | kom | 1
29 | Puštanje sustava u pogon | komplet | 1
D) CJEVOVODI U TLU
1 | Dobava i montaža predizoliranih PEHD cijevi tip PE100; SDR 17 ND 200/140 mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16 , kao proizvod PURLEN Lendava ili jednako vrijedan. | m | 140
2 | Dobava i montaža PEHD cijevi tip PE100; SDR 17 ND 140 mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16 kao proizvod PIPE LIFE ili jednako vrijedan. | m | 196
3 | Tlačna proba | kom | 1
4 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
E) ENERGETSKO I SIGNALNO OŽIČENJE
1 | Dobava i postavljanje energetskog kabela 4 x 10 mm2, zapostavljanje u zemlju, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici. | m | 150
2 | Dobava i postavljanje odgovarajućeg signalnog kabela za hidrostatičke sonde, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici. | m | 320
3 | Dobava i montaža signalnog kabela 3 x 1,5mm2 za sonde za zaštitu pumpe od rada na suho, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici | m | 120
4 | Dobava i ugradnja zaštitnih PVC cijevi za energetske kabele | m | 470
F) PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Iskolčenje trase cijevovoda i snimak izvedenog stanja | kom | 1
2 | Iskop i zatrpavanje kanala za polaganje cijevovoda | m3 | 150
3 | Dobavai i polaganje posteljice od pijeska visine 100mm iznad cijevi i zatrpavanje do površine terena s iskopanim materijalom. | m3 | 70
4 | Zatrpavanje do površine terena s iskopanim materijalom. | m3 | 80
5 | Odvoz viška iskopanog materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje. | m3 | 70
6 | Izrada betonskog šahta zdenca unutrašnjih dimenzija 2000mm x 2000mm x 2000mm, s 2 ulaza dimenzija 600mm x 600mm. Ponudom su obuhvaćeni svi potrebni radovi do potpune gotovosti šahta. | kom | 5

## Rekapitulacija
| cijena | neopravdani trošak
1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
A) DEMONTAŽNI RADOVI
B) STROJARNICA I TOPLINSKA STANICA NEBODER
C) VENTILACIJA
D) CIJEVNI RAZVODI I OPREMA U PROSTORIMA
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA
D) CJEVOVODI U TLU
E) ENERGETSKO I SIGNALNO OŽIČENJE
F) PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
SVEUKUPNO (bez PDV-a):
PDV
SVEUKUPNO SA PDV-om