## NASLOV
Investitor: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, ivana Lučića 5, OIB: 22910368449
Građevina: | Energetska obnova zgrada Fakulteta strojarstva i brodogradnje, CJELINA JUG (ZGRADE A,B,C,D)
Lokacija: | Zagreb, na k.č.br. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb
Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT
TD: | E03-VII/2018
ZOP: | 32/18-JUG-GP
PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA VLASTITE POTREBE
TROŠKOVNIK
Projektant: | Janko Artuković, dipl.ing.el.
Zagreb, prosinac 2018.

## Troškovnik SE FSB Jug
Sunčana elektrana "SE FSB Jug" za vlastitu potrošnju, priključne snage 150kW OPĆI UVJETI: Potrebno je nuditi količine prema navedenima u troškovniku Karakteristike jednakovrijednog proizvoda moraju se dokazati pripadajućim tehničkim listovima i certifikatima. Nuđenje alternativnih rješenja nije dopušteno Nuđenjem svih stavaka podrazumijeva se dobava, transport na lokaciju i montaža sunčane elektrane, sve do pune funkcionalnosti.
Red. Broj | Opis stavke | JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD (proizvođač i tip proizvoda) | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | UKUPNO*
1. OSNOVNA OPREMA ELEKTRANE
1.1 | Fotonaponski modul -nazivna snaga modula: 300 W, -0/+4,9 W -dimenzije: 1640x992x40 mm ±1% -proizvođačko jamstvo: 15 godina ili više -jamstvo izlazne snage na 12 godina: 90% ili više -jamstvo izlazne snage na 25 godina: 80% ili više -Certifikati: IEC 61215:2005 ili jednakovrijedan IEC 61730-1:2013 ili jednakovrijedan IEC 61730-2:2012 ili jednakovrijedan IEC 61701:2011 ili jednakovrijedan IEC 62716:2013 ili jednakovrijedan IEC TS 62804-1:2015 ili jednakovrijedan |  | kom | 620
1.2 | Fotonaponski pretvarač -nazivna snaga: 50 kW -euro efikasnost: 97,8% ili više -broj MPPT trackera: 6 ili više -ugrađeni odvodnici prenapona tip II na DC strani -ugrađeni odvodnici prenapona tip II na AC strani -ugrađen DC prekidač -IP65 zaštita -jamstvo: 5 godina ili više -isporučiti s nosačem za montažu na ravni krov |  | kom | 3
1.3 | Komunikator za daljinski nadzor -daljinski nadzor i praćenje rada sunčane elektrane preko online portala -praćenje potrošnje kupca -pristup webportalu -spajanje pomoću cat6.e S/FTP kabela -jamstvo 5 godina ili više -uključuje i strujne mjerne transformatore -ugrađuje se u GRO kupca |  | kom | 1
1.4 | Glavni razvodni ormar elektrane +RO-SE opremljen sa: -zaštita od diferencijalne struje RCD uređajem tipa A, 80/0,3A, 3 kom -nadstrujna zaštita automatskim prekidačem tipa B, 80A, 3p, 3 kom -odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA -glavni prekidač elektrane 3p, 250A sa dodatnim elektroničkim okidačem usuklađenim prema EPZ i EUEM -isklopno tipkalo -mrežni relej (U<, U>, F<, F>) -IP65 zaštita |  | kom | 1
1.5 | Solarni instalacijski kabel -Tip PV1-F -DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2 |  | m | 3000
1.6 | Set FN konektora za kabel 4 mm2 -muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana -MC4 kompatibilan |  | set | 240
1.7 | Izmjenični kabelski razvod -Tip NA2XY 4x95 mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale |  | m | 520
1.8 | Izmjenični kabelski razvod -Tip NA2XY-J 4x150 mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale |  | m | 10
1.9 | Kabel za uzemljenje -tip FG16OR 1x35 mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale |  | m | 150
1.10 | Kabel za uzemljenje -tip FG16OR 1x70 mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale |  | m | 10
1.11 | Komunikacijski kabel -tip cat6.e S/FTP |  | m | 200
1.12 | Toplo cinčani kabelski kanal -PK 100/60 sa poklopcem -za DC kabelski razvod po krovu objekta, -uključuje i nosivi pribor -polaže se na krov objekta, bez bušenja |  | m | 200
1.13 | Toplo cinčani kabelski kanal -PK 200/60 debljine 1,5 mm sa poklopcem -za AC kabelski razvod po krovu objekta, -uključuje i nosivi pribor -polaže se na krov objekta, bez bušenja |  | m | 70
1.14 | Sustav zaštite od munje elektrane
1.14.1 | Samostojeća izolirana hvataljka 3 m -uključuje i betonsko postolje |  | kom | 13
1.14.2 | Križna spojnica -za spoj hvataljke i Al žice 8 mm |  | kom | 13
1.14.3 | Al žica 8 mm, 400 m -spoj na postojeći uzmeljivač |  | m | 400
1.14.4 | Izolirani vodič -l=1 m |  | kom | 15
1.15 | Balast za učvršćenje modula balast može biti kombinacija blokova - u skladu sa statičkim proračunom: 220 kom od 30 kg, 364 kom od 15 kg (skupina modula -Poz. A, B, C i D) 18 kom od 40 kg, 18 kom od 30 kg (skupina modula -Poz. E) |  | komplet | 1
1.16 | Potkonstrukcija za montažu modula -namijenjena za montažu fotonaponskih modula na ravni krov bez bušenja podloge -moduli pod nagibom 10° -potrebno dodatno opterećenje balastom -sastoji se od:
1.16.1 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 620 cm |  | kom | 88
1.16.2 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 500 cm |  | kom | 16
1.16.3 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 460 cm |  | kom | 10
1.16.4 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 310 cm |  | kom | 44
1.16.5 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 250 cm |  | kom | 8
1.16.6 | Al šina za postavljanje na ravnu podlogu: 100 cm |  | kom | 15
1.16.7 | Spojnica šina |  | kom | 88
1.16.8 | Element za podizanje kuta modula - nagib modula 10°, istok-zapad |  | kom | 368
1.16.9 | Guma za zaštitu podloge |  | komplet | 1104
1.16.10 | Krajnja kopča za prihvat modula |  | kom | 464
1.16.11 | Srednja kopča za prihvat modula |  | kom | 1008
1.16.12 | Nosač balasta |  | kom | 310
1. OSNOVNA OPREMA UKUPNO |  |  |  |  | 0
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA I MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
2.1 | Dostava i montaža elektrane
2.1.1 | Dostava električne opreme elektrane na lokaciju |  | komplet | 1
2.1.2 | Postavljanje aluminijske konstrukcije modula |  | komplet | 1
2.1.3 | Montaža i ožičenje modula |  | kom | 620
2.1.4 | Polaganje DC kabela |  | m | 3000
2.1.5 | Postavljanje PK kanala i izrada kabelskih trasa |  | komplet | 1
2.1.6 | Montaža i spajanje izmjenjivača |  | kom | 3
2.1.7 | Polaganje i spajanje AC kabela |  | m | 530
2.1.8 | Izvedba priključka sunčane elektrane na postojeći elektroenergetski razvod prema uvjetima HEP ODS-a |  | komplet | 1
2.1.9 | Postavljanje sustava zaštite od munje |  | komplet | 1
2.1.10 | Uzemljenje konstrukcije, pretvarača i ostalih metalnih dijelova |  | komplet | 1
2.2 | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi |  | komplet | 1
2.3 | Projekt izvedenog stanja - elektro -ovjeravaju ovlašteni inženjeri -potrebno ucrtati sve izmjene u odnosu na glavni projekt |  | komplet | 1
2.4 | Elaborat utjecaja elektrane na mrežu -prema zahtjevima HEP ODS-a -prema podlogama o mreži za osnovno i pričuvno uklopno stanje -uključuje trošak izdavanja podataka o mreži -uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata |  | komplet | 1
2.5 | Elaborat podešenja zaštite -prema zahtjevima HEP ODS-a -prema podlogama o mreži za osnovno i pričuvno uklopno stanje -uključuje trošak izdavanja podataka o mreži -uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata |  | komplet | 1
2.6 | Konfiguracija FN opreme -konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima -konfiguracija komunikatora na web portal |  | komplet | 1
2.7 | Puštanje u pogon sunčane elektrane
2.7.1 | Izrada i usuglašavanje plana i programa ispitivanja sunčane elektrane u probnom radu (PPI) |  | komplet | 1
2.7.2 | Ishođenje Ugovora o korištenju mreže |  | komplet | 1
2.7.3 | Sudjelovanje na pokusnom radu, ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja (PPI) -izrada izvješća |  | komplet | 1
2.7.4 | Mjerenje kvalitete električne energije -7 dana prije i 7 dana nakon puštanja elektrane u pogon -prema normi EN 50160 -izrada izvješća |  | komplet | 1
2.7.5 | Ishođenje dozvole za trajni pogon sunčane elektrane |  | komplet | 1
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA I MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. OSNOVNA OPREMA ELEKTRANE
2. PROJEKTIRANJE, DOSTAVA I MONTAŽA, ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
UKUPNO
Sve cijene se iskazuju bez PDV-a