## 1.DEMONTAŽE
1 | DEMONTAŽE-RADJELNIKA
Napomena :kompletna nova elektroinstalacija (kabeli i vodiči) se polaže nadžbukno u kanalice i parapetne kanale te se postojeći kabeli ne demontiraju
| Opis |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NISKO PRIZEMLJE
1 | Odspajanje ,demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Samostojeći razdjelnik , dimenzije razdjelnika 800x2000x300 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika NP-RP-031,NP-RP-011,NP-RP-035,NP-RP-08. | kom | 4
2 | Demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Ugradni razdjelnik ,dimenzije razdjelnika 800x800x200 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika NP-RP-S6 , | kom | 1
VISOKO PRIZEMLJE
3 | Demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Nadgradni razdjelnik ,dimenzije razdjelnika 800x800x200 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika VP-RP-PORTA | kom | 1
4 | Odspajanje ,demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Samostojeći razdjelnik , dimenzije razdjelnika 800x2000x300 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika VP-RR-1,VP-RP-1. | kom | 2
5 | Odspajanje ,demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Samostojeći razdjelnik , dimenzije razdjelnika 1200x2000x300 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika RP-RC | kom | 1
6 | Demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Nadgradni dvoredni stanski razdjelnik , projektne oznake razdjelnika VP-RP-rasvjeta | kom | 1
NEBODER
7 | Odspajanje ,demontaže i odvoz postojećih razdjelnika :
| Ugradni razdjelnik ,dimenzije razdjelnika 100x1200x200 (ŠxVxD) , projektne oznake razdjelnika od RP-K1 do RP-K2 | kom | 10
2 | DEMONTAŽE-UTIČNICA i PREKIDAČA |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Odspajanje i demontaža postojećih utičnica na nivoima :
| Nisko prizemlje | kom | 150
| Visoko prizemlje | kom | 100
| Neboder | kom | 250
| Zbrinjavanje otpada za navedene stavke | kompl. | 1
2 | Odspajanje i demontaža postojećih prekidača na nivoima :
| Nisko prizemlje | kom | 25
| Visoko prizemlje | kom | 35
| Neboder | kom | 200
| Zbrinjavanje otpada za navedene stavke | kompl. | 1
3 | DEMONTAŽE-NN BLOKA TS |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Odspajanje i demontaža NN strane trafostanice, NN naposki blok se sastoji od 8 odvoda | kmpl. | 1
2 | Zbrinjavanje otpada | kmpl. | 1
4 | DEMONTAŽE-GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Odspajanje i demontaža gromobranske instalacije (krovna hvataljka i odvodi, temelji uzemljivač se zadržava) | m | 1800
1.DEMONTAŽE (kn , bez PDV-a):

## 2. ENERGETSKI KABELI
2 | ENERGETSKI KABELI i PK TRASE
ETAŽA NISKO PRIZEMLJE
1 | KABELI U ZONI : RAZDJELNIK "NP-RP-013" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
kn/m
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 65
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 70
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 15
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x6mm2 | m | 15
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 120
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 15
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 15
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 60
2 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-011" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
kn/m
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 20
| Dobava, montaža i spajanje PVC-om izoliranog instalacijskog kabela NYM 5x6mm². | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 135
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 60
3 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-031" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
kn/m
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 20
| Dobava, montaža i spajanje PVC-om izoliranog instalacijskog kabela NYM 5x6mm². | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 135
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 80
4 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-08" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
kn/m
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 175
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 20
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x6mm2 | m | 150
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x4mm2 | m | 50
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 135
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 150
5 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RO-NPC" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 75
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 15
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 0
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x6mm2 | m | 0
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 135
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 30
6 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-SPR" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 60
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 60
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x2,5mm2 | m | 0
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x6mm2 | m | 0
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 135
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava, montaža PVC kanalice za provlačenje instalacije | m | 20
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 30
7 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-TP" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x6mm2 | m | 50
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x4mm2 | m | 50
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x2,5mm2 | m | 50
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x1,5mm2 | m | 250
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 60
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 60
| Dobava i montaža signalnog kabela YSLY 12x0,75mm | m | 150
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY 7x0,75mm | m | 150
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 150
| Dobava, montaža i spajanje PVC-om izoliranog instalacijskog kabela NYM 3x1,5mm². | m | 400
8 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-ULAZ" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 3x1,5mm2 | m | 200
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 3x2,5mm2 | m | 100
9 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "NP-RP-KLIM." |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x6mm2 | m | 80
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x4mm2 | m | 100
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x2,5mm2 | m | 100
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 3x1,5mm2 | m | 200
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 3x2,5mm2 | m | 100
10 | KABELI ZA POVEZIVANJA CNUS SUSTAVA - ETAŽA NISKO PRIZEMLJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža KNX kabela UNITRONIC® BUS EIB / KNX 2x2x0,8mm (kabel | m | 450
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 1000
Dobava i montaža kabela za kontrolu ventilokonvektora:
| LiYCY 7x0,75mm za upravljanje ventilokonvektora | m | 1250
| YSLY 7x0,75mm za napajanje ventilokonvektora | m | 1250
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 900
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - ventil | m | 900
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - 24VDC | m | 800
ETAŽA VISOKO PRIZEMLJE
1 | KABELI U ZONI : RAZDJELNIK "VP-RP-PORTA" |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 100
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 350
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 360
2 | KABELI U ZONI : RAZDJELNIK "VP-RP-B5 " |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 195mmx65mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 55
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 250
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 60
3 | KABELI U ZONI : RAZDJELNIK "VP-RP-RAČUNALNI CENTAR " |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 195mmx65mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 200
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 450
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 120
| Dobava i montaža energetskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 | m | 120
4 | KABELI U ZONI : RAZDJELNIK "VP-RR-3.1 " |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 (Predavaonica J_D_0014) | m | 250
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 (Predavaonica J_D_0014) | m | 350
| Dobava i montaža energetskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 (Predavaonica J_D_0014) | m | 120
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 105mmx35mm komplet sa pričvrsnim priborom (Predavaonica J_D_0014) .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 250
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 40mmx25mm komplet sa pričvrsnim priborom (Predavaonica J_D_0014) .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 150
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 (Predavaonica J_D_0016) | m | 200
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 (Predavaonica J_D_0016) | m | 450
| Dobava i montaža energetskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 (Predavaonica J_D_0016) | m | 100
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 105mmx35mm komplet sa pričvrsnim priborom (Predavaonica J_D_0016) .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 200
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 40mmx25mm komplet sa pričvrsnim priborom (Predavaonica J_D_0016) .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 100
5 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "VP-RR-2.1 " |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 900
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 300
| Dobava i montaža energetskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 | m | 600
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 105mmx35mm komplet sa pričvrsnim priborom .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 200
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za rasvjetu i utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 40mmx25mm komplet sa pričvrsnim priborom .Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 150
6 | KABELI U ZONI :RAZDJELNIK "VP-RP-1 ,VP-RR-1 " |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 2800
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 220
| Dobava i montaža energetskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 | m | 100
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 400
7 | KABELI ZA POVEZIVANJA CNUS SUSTAVA - ETAŽA VISOKO PRIZEMLJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža KNX kabela UNITRONIC® BUS EIB / KNX 2x2x0,8mm (kabel | m | 420
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 1200
| Dobava i montaža signalnog kabela YSLY 12x0,75mm | m | 1200
Dobava i montaža kabela za kontrolu ventilokonvektora:
| LiYCY 7x0,75mm za upravljanje ventilokonvektora | m | 1450
| YSLY 7x0,75mm za napajanje ventilokonvektora | m | 1450
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 900
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - ventil | m | 2700
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - 24VDC | m | 1550
1 | ETAŽA 1 KAT |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 1600
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 150
2 | KABELI ZA POVEZIVANJA CNUS SUSTAVA - ETAŽA 1 KAT |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža KNX kabela UNITRONIC® BUS EIB / KNX 2x2x0,8mm (kabel | m | 415
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 1400
Dobava i montaža kabela za kontrolu ventilokonvektora:
| LiYCY 7x0,75mm za upravljanje ventilokonvektora | m | 950
| YSLY 7x0,75mm za napajanje ventilokonvektora | m | 950
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 520
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - ventil | m | 2780
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - 24VDC | m | 1720
1 | ETAŽA 2 KAT-10 KAT |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 , polaže se 1200 m po pojedinoj etaži | m | 10800
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , polaže se 850 m po pojedinoj etaži | m | 7650
| Dobava i montaža KNX kabela UNITRONIC® BUS EIB / KNX 2x2x0,8mm (kabel | m | 4550
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY 7x0,75mm | m | 2000
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 1000
| Dobava i montaža signalnog kabela YSLY 12x0,75mm | m | 1000
2 | KABELI ZA POVEZIVANJA CNUS SUSTAVA - ETAŽA 2 KAT-10 KAT |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža KNX kabela UNITRONIC® BUS EIB / KNX 2x2x0,8mm (kabel | m | 1200
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY 7x0,75mm | m | 1000
| Dobava i montaža signalnog kabela LiYCY-TP 4x0,75mm | m | 1000
Dobava i montaža kabela za kontrolu ventilokonvektora:
| LiYCY 7x0,75mm za upravljanje ventilokonvektora | m | 2100
| YSLY 7x0,75mm za napajanje ventilokonvektora | m | 2100
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 3200
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - ventil | m | 4200
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje termostata - 24VDC | m | 3200
1 | TRAFOSTANICA |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža energetskog 0,6/1kV kabela NAYY (PP00-A) 4x150mm (Dizalice topline) DT-1, DT-2 | m | 180
| Dobava i montaža energetskog 0,6/1kV kabela NAYY (PP00-A) 4x150mm (RP-LMV) | m | 750
| Dobava i montaža energetskog 0,6/1kV kabela NAYY (PP00-A) 4x150mm (RP-LMEH) | m | 150
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x16mm2 (RP-LTD) | m | 20
| Dobava i montaža energetskog 0,6/1kV kabela NAYY (PP00-A) 4x150mm (RP-CRTA) | m | 160
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x35mm2 (RP-ORCHID) | m | 20
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 4x50mm2 (RP-PMP) | m | 40
| Dobava i polaganje zaštinog bakrenog uža 70mm2 (RP-DT) | m | 80
| Dobava i polaganje zaštinog bakrenog uža 25mm2 (RP-PMP) | m | 40
| Dobava i polaganje zaštinog bakrenog uža 70mm2 (RP-LMV) | m | 80
| Dobava i polaganje zaštinog bakrenog uža 70mm2 (RP-LMEH) | m | 30
1 | ZEMLJANI RADOVI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Strojni iskop kabelskog rova ,dimenzija zemljanog rova 80cm dubine 65cm širine sukladno detalju P3 , rov za polaganje 3 energetska kabela | m | 60
| Dobava i ugradnja zaštitnog sloja pijeska u rov sa planiranjem istog. Pijesak je granulacije 0-4 mm. Prije polaganja cijevi za kabele, pijesak se planira po dnu rova u sloju debljine 10 cm. Nakon polaganja cijevi vrši se zatrpavanje sa pijeskom tako da iznad tjemena kabela bude minimalno 10 cm pijeska. Jedinična cijena sadrži dobavu pijeska, raznos duž rova, ubacivanje u rov iplaniranje. Obračun po m' ugrađenog pijeska prema idealnim profilima iz nacrta. | m | 60
| Dobava i polaganje zaštite od mehaničkog oštećenja kabela na visini cca 15cm od kabela | m | 60
| Dobava i polaganje trake upozrenja na visini 40 od položenog kabela | m | 60
2.ENERGETSKI KABELI (kn, bez PDV-a) :

## 3.ENERGETSKI RAZDJELNICI
3 | ENERGETSKI RAZDJELNICI
Napomena: Prema zahtjevima Investitora za mejrenjem potrošnje električne energije i vode u razdjelnike se ugrađuje adekvatna mejrna oprema.Mjerenje potrošnje električne energije projektnio je predviđeno preko uređaja koji iaju Modbus protokol dok se mjerenje potrošnje vode vrši preko impulsnih davača (read relay) na samim uređajima te se preko digitalnih ulaza integriraju u pripadajući PLC .Mjerači potrošnje vode mogu prema potrebi imati i Modbus protokol
Red. | Opis stavke
broj
1 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-ULAZ
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-ULAZ,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 14
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-ULAZ, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
1 | UKUPNO +RP-ULAZ | kompl | 1
2 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RNP-SANITARIJE 2
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RNP-SANITARIJE 2,
, dimenzija [500x700x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dim. 500x700x200mm stupnja zaštite IP65 , tip kao SRN7520K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RNP-SANITARIJE 2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
2 | UKUPNO +RNP-SANITARIJE 2 | kompl | 1
3 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-035
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-035,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C63A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C63 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 24
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 10
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-035, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
3 | UKUPNO +NP-RP-035 | kompl | 1
4 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-08
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-08,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C63A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C63 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-08, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
4 | UKUPNO +NP-RP-08 | kompl | 1
5 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-013
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-013,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C63A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C63 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 23
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-013, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
5 | UKUPNO +NP-RP-013 | kompl | 1
6 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-011
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-011,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C50A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 32
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-011, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
6 | UKUPNO +NP-RP-011 | kompl | 1
7 | Razdjelnik:
+NP-RP-031
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-031,
, dimenzija [600x800x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| ORMAR: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Zidni ormar dimenzija 600x800x250mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN8625K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 13
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-031, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
7 | UKUPNO +NP-RP-031 | kompl | 1
8 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-035
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-035,
, dimenzija [1000x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 1000x400mm stupanj zaštite IP65, tip kao EK1040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2012K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EP2010K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x1000mm , tip kao EA2010 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 1000x400mm , tip kao EF1040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 1000x100mm , tip kao ZN1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 10
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Uređaj za mjerenje potrošnje električne energije sa Modbus protkolom , mogućnost direktnog mjerenja do 63A , tip kao Lumel N43 RS485 ili jednako vrijedan ___________________________ | kom | 4
- | Distriburni modul sa 6DI/2DO Modbus RTU protokol , tip kao SENECA Z-D-IO RS485 ili jednakovrijedan_______________ | kom | 1
- | Gateway RS485/Ethernet za Modbus protokol tip kao SENCA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-035, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
8 | UKUPNO +NP-RP-035 | kompl | 1
9 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-KLIM.
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-KLIM.,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 14
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-KLIM., napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
9 | UKUPNO +NP-RP-KLIM. | kompl | 1
10 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-ULAZ
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-ULAZ,
, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 15
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Strujni zaštitni modul , tip kao DDA204AC-25/0,3 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-ULAZ, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
10 | UKUPNO +NP-RP-ULAZ | kompl | 1
11 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-SPR
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-SPR,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 14
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Dvopolna kombinirana sklopka 25/0.03A AC , tip kao DDA202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-SPR, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
11 | UKUPNO +NP-RP-SPR | kompl | 1
12 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-31
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-31,
, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 10
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 10
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 23
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 24
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Strujni zaštitni modul , tip kao DDA204AC-25/0,3 ili jednakovrijedan ___________________. | kom
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Uređaj za mjerenje potrošnje električne energije sa Modbus protkolom , mogućnost direktnog mjerenja do 63A , tip kao Lumel N43 RS485 ili jednako vrijedan ________________________________ | kom | 4
- | Gateway RS485/Ethernet za Modbus protokol tip kao SENCA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-31, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
12 | UKUPNO +NP-RP-31 | kompl | 1
13 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-B5
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-B5,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-B5, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
13 | UKUPNO +VP-RP-B5 | kompl | 1
14 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-PORTA
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-PORTA,
, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 18
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 25
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-PORTA, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
14 | UKUPNO +VP-RP-PORTA | kompl | 1
15 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-RASVJETA
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-RASVJETA,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 28
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-RASVJETA, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
15 | UKUPNO +VP-RP-RASVJETA | kompl | 1
16 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-S30
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-S30,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Strujni zaštitni modul , tip kao DDA204AC-25/0,3 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 18
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-S30, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
16 | UKUPNO +VP-RP-S30 | kompl | 1
17 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-KNJIŽ2.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-KNJIŽ2.1,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Strujni zaštitni modul , tip kao DDA204AC-25/0,3 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 18
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-KNJIŽ2.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
17 | UKUPNO +VP-RP-KNJIŽ2.1 | kompl | 1
18 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-S31
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-S31,
, dimenzija [800x1000x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1000x300mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN10830K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-S31, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
18 | UKUPNO +VP-RP-S31 | kompl | 1
19 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-KNJIŽ3.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-KNJIŽ3.1,
, dimenzija [400x600x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 400x600x200mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN6420K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-KNJIŽ3.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
19 | UKUPNO +VP-RP-KNJIŽ3.1 | kompl | 1
20 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RR-1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RR-1,
, dimenzija [(600+600)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Nosač bakrenih sabirnica 185mm debljine 30mm , tip kao ZX522 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
OPREMA:
- | Kompaktni prekidač Tmax XT3 četveropolni, 36ka, In=200A, tip XT3N 250 TMD 200-2000 4P F F INN=100% | kom | 1
- | Isklopni okidač sa kabelom ZA XT1-XT4, 220..240 V AC FIKSNI/UTIČNI | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip kao AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A , tip kao E 9F10 GG10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip kao E 93N/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3N 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 - IEC60947-2 , tip kao S203-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 27
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B10A - 300mA , tip kao DS201 B10 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | InLine II tropolna rastavna pruga 160A ugradnja na sabirnice razmak 100mm, tip kao ZLBM00-100-3P-M8 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Rastalni umetak OFAFH000-35A sa indikacijom prorade, tip kao OFAF000H35 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 50A , tip kao OFAF000H50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RR-1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
20 | UKUPNO +VP-RR-1 | kompl | 1
21 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-1,
, dimenzija [(600+600)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Nosač bakrenih sabirnica 185mm debljine 30mm , tip kao ZX522 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
OPREMA:
- | Kompaktni prekidač Tmax XT3 četveropolni, 36ka, In=200A, tip XT3N 250 TMD 200-2000 4P F F INN=100% | kom | 1
- | Isklopni okidač sa kabelom ZA XT1-XT4, 220..240 V AC FIKSNI/UTIČNI | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip kao AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A , tip kao E 9F10 GG10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip kao E 93N/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3N 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 13
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B10A - 300mA , tip kao DS201 B10 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 15
- | InLine II tropolna rastavna pruga 160A ugradnja na sabirnice razmak 100mm, tip kao ZLBM00-100-3P-M8 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Rastalni umetak OFAFH000-35A sa indikacijom prorade, tip kao OFAF000H35 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 000 gG-gL 50A , tip kao OFAF000H50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
21 | UKUPNO +VP-RP-1 | kompl | 1
22 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RR 3.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RR 3.1,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 40A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 40-400 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Isklopni okidač sa kabelom za XT1-XT4 | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip kao AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A , tip kao E 9F10 GG10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip kao E 93N/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3N 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B10A - 300mA , tip kao DS201 B10 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B16A - 300mA , tip kao DS201 B16 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RR 3.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
22 | UKUPNO +VP-RR 3.1 | kompl | 1
23 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RR 2.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RR 2.1,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 40A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 40-400 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Isklopni okidač sa kabelom za XT1-XT4 | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip kao AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A , tip kao E 9F10 GG10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip kao E 93N/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3N 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B10A - 300mA , tip kao DS201 B10 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka B16A - 300mA , tip kao DS201 B16 AC300 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolna+N kombinirana zaštitna sklopka C25A - 30mA , tip kao DS201 C25 AC30 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RR 2.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
23 | UKUPNO +VP-RR 2.1 | kompl | 1
24 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+VP-RP-RC (RAČUNALNI CENTAR)
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +VP-RP-RC (RAČUNALNI CENTAR),
, dimenzija [(1000+1000)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 1000x400mm stupanj zaštite IP65, tip kao EK1040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2012K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EP2010K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x1000mm , tip kao EA2010 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 1000x400mm , tip kao EF1040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 1000x100mm , tip kao ZN1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 160A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA, tip kao XT1N 160 TMD 160-1600 4P F F INN=100% ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Isklopni okidač | kom | 1
- | Pomoćni kontakti AUX-C 1Q+1SY...230VAC, tip kao AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm 10A , tip kao E 9F10 GG10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 22x58mm - 125A , tip kao E 93N/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni+N odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3N 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Strujni mjerni transformator 1000/5A , tip kao CT6/1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Digitalni multimetar za mjerenje naponastruja frekvencije faktora snage aktivne i reaktivne snage i energije 96x96mm. sa Modbus RS48.5 komunikacijom , tip kao DMTME-I-485/96 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3×38mm , tip kao E91/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10.3x38mm , tip kao E93/32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Cilindrični osigurač 10.3x38mm , tip kao E 9F10 GG2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Grebenasta sklopka 25A 0-1 1P kut zaokreta 90° za ugradnju na vrata ormara , tip kao OC25G01PNBN00NA1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 28
- | Tropolni motorni sklopnik 26A 3NO 100…250V AC/DC , tip kao AF26-30-00-13 100-250V50/60HZ-AC/DC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 28
- | Pomoćni sklopnik 2NO+2NC 10A , tip kao NF22E-13 100-250V 50/60HZ-DC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 28
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni motorni sklopnik 50A 3NO 100…250V AC/DC , tip kao AF52-30-00-13 100-250V50/60HZ-AC/DC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Pomoćni sklopnik 2NO+2NC 10A , tip kao NF22E-13 100-250V 50/60HZ-DC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C20A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 28
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C50A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 30
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 30
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C32 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C50A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač D50A 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-D50 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 39
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B20A 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-B20 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Strujni zaštitni modul , tip kao DDA204AC-25/0,3 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +VP-RP-RC (RAČUNALNI CENTAR), napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
24 | UKUPNO +VP-RP-RC (RAČUNALNI CENTAR) | kompl | 1
25 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-13
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-13,
, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 9
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 16
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Uređaj za mjerenje potrošnje električne energije sa Modbus protkolom , mogućnost direktnog mjerenja do 63A , tip kao Lumel N43 RS485 ili jednako vrijedan ___________________________ | kom | 4
- | Distriburni modul sa 6DI/2DO Modbus RTU protokol , tip kao SENECA Z-D-IO RS485 ili jednakovrijedan___________________ | kom | 1
- | Gateway RS485/Ethernet za Modbus protokol tip kao SENCA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-13, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
25 | UKUPNO +NP-RP-13 | kompl | 1
26 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-11
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-11,
, dimenzija [600x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 600x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK6040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x600mm, tip kao EA2060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 600x400mm , tip kao EF6040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C40 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 14
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 11
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Uređaj za mjerenje potrošnje električne energije sa Modbus protkolom , mogućnost direktnog mjerenja do 63A , tip kao Lumel N43 RS485 ili jednako vrijedan ___________________________ | kom | 2
- | Gateway RS485/Ethernet za Modbus protokol tip kao SENCA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-11, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
26 | UKUPNO +NP-RP-11 | kompl | 1
27 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-30.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-30.1,
, dimenzija [800x1000x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1000x300mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN10830K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-30.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
27 | UKUPNO +NP-RP-30.1 | kompl | 1
28 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+NP-RP-S7
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-S7,
, dimenzija [800x1000x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1000x300mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN10830K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | + | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-S7, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
28 | UKUPNO +NP-RP-S7 | kompl | 1
29 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RNP-Lab.1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RNP-Lab.1,
, dimenzija [800x1000x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1000x300mm stupanj zaštite IP65 , tip kao SRN10830K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 1
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RNP-Lab.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
29 | UKUPNO +RNP-Lab.1 | kompl | 1
30 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RO-NPC2
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RO-NPC2,
, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dim. 800x1200x300mm stupnja zaštite IP65 , tip kao SRN12830K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid , tip kao AA1206 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RO-NPC2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
30 | UKUPNO +RO-NPC2 | kompl | 1
31 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K1
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K1,
, dimenzija [1000x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 1000x400mm stupanj zaštite IP65, tip kao EK1040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2012K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EP2010K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x1000mm , tip kao EA2010 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 1000x400mm , tip kao EF1040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 1000x100mm , tip kao ZN1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 13
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 13
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 58
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 37
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 1
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
31 | UKUPNO +RP-K1 | kompl | 1
32 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K2
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K2,
, dimenzija [1000x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 1000x400mm stupanj zaštite IP65, tip kao EK1040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EC2012K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x1000mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EP2010K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x1000mm , tip kao EA2010 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 1000x400mm , tip kao EF1040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 1000x100mm , tip kao ZN1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 17
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 17
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 64
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 36
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
32 | UKUPNO +RP-K2 | kompl | 1
33 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K3
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K3,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 63
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 38
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K3, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
33 | UKUPNO +RP-K3 | kompl | 1
34 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K4
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K4,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 21
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 63
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 42
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K4, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
34 | UKUPNO +RP-K4 | kompl | 1
35 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K5
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K5,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 66
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 38
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 0
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K5, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
35 | UKUPNO +RP-K5 | kompl | 1
36 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K6
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K6,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 19
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 19
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 40
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 8
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K6, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
36 | UKUPNO +RP-K6 | kompl | 1
37 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K7
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K7,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 25
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 25
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 69
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 46
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 15
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K7, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
37 | UKUPNO +RP-K7 | kompl | 1
38 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K8
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K8,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 66
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 40
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 15
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K8, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
38 | UKUPNO +RP-K8 | kompl | 1
39 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K9
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K9,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 61
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 36
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 7
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX sever koji se ima sljedeće karakteristike : 1,2 GHz quad-core ARM, 1GB RAM memorije ,1 x KNX, 4 x USB, 1 x Ethernet port,napajanje 100-240V 50/60 Hz,OS Linux, dimenzija 107 mm x 61 mm x 50 mm (WxHxD) tip kao JIGSAW ili jednakovrijedan___________ | kom | 0
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K9, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
39 | UKUPNO +RP-K9 | kompl | 1
40 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+RP-K10
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-K10,
, dimenzija [(800+800)x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni kompaktni prekidač snage 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivim od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA , tip kao XT2N 160 TMA 63-630 4P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 66
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 30
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 15
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna kombinirana sklopka 25/0.03A klase AC , tip kao DDA204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Četveropolni minijaturni automatski prekidač C16A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S204-C16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Napajanje 29VDC, 1280mA, MDT STC-1280.01 | kom | 2
- | Napajanje 24VDC 0.8A , tip kao NT/S24.800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX router, tip kao IPR/S2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | USB Interface , tip kao USB/S1.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | KNX kartica sa izlazima 8 izlaza -16A , tip kao SA/S8.16.2.1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-K10, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
40 | UKUPNO +RP-K10 | kompl | 1
41 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+GRP1-FSB
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRP1-FSB,
, dimenzija [(800+800+800+800)x(2000+100)x600mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8060KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Bočni profil 48x48mm l=600mm , tip kao EB0600 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Bočni profil 48x48mm l=800mm, tip kao EB0800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
OPREMA:
- | InLine II tropolna rastavna pruga 400A ugradnja na sabirnice razmak 185mm , tip kao ZLBM2-3P-M12 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 26
- | InLine II pokrov priključka , tip kao ZLBM123 POKLOPAC PRIKLJUČAKA ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 26
- | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL 200A , tip kao OFAF2H200 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 78
- | Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 22x58mm , tip kao E 93/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3L 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni zračni fiksni prekidač 1600A prekidne moći Icw(1s)=42kA sa prednjim priključcima sa podesivom EKIP Touch LSI elektroničkom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja opremljen sa 4 kontakta položaja 4Q i jednim kontaktom prorade zaštite 1SY , tip kao E1.2B 1600 EKIP TOUCH LSI 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Isklopni okidač, 24V AC/DC | kom | 1
- | Ekip Com Modbus RS-48.5 E1.2...E6.2, tip kao EKIP COM MODBUS RS-485 E1.2..E6.2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ekip Supply modul 24-48 VDC , tip kao EKIP SUPPLY 24-48VDC E1.2..E6.2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Mjerni modul Ekip Measuring E1.2 | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 160VA , tip kao TM-C160/12-24 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni relej 8A 24VAC , tip kao CR-M024AC3L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Podnožje minijaturnog releja , tip kao CR-M3SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Output modul tip kao BA-REL4, Schrack ili jednako vrijedan | kom | 1
- | Strujni mjerni transformator 1000/5A , tip kao CT6/1000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRP1-FSB, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
41 | UKUPNO +GRP1-FSB | kompl | 1
42 | Razdjelnik: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
+GRP3-FSB
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRP3-FSB,
, dimenzija [(800+800+800+800+800)x(2000+100)x600mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8060KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Prednja vrata 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Stražnja ploča 2000x800mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm , tip kao EF8060 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Maska podnožja 800x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Maska podnožja 600x100mm , tip kao ZN6000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x600mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2060K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Set za povezivanje ormara stupanj zaštite IP65, tip kao EV0003 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Bočni profil 48x48mm l=600mm , tip kao EB0600 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Bočni profil 48x48mm l=800mm, tip kao EB0800 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
OPREMA:
- | InLine II tropolna rastavna pruga 630A ugradnja na sabirnice razmak 185mm, tip kao ZLBM3-3P-M12 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | InLine II tropolna rastavna pruga 400A ugradnja na sabirnice razmak 185mm , tip kao ZLBM2-3P-M12 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 33
- | InLine II pokrov priključka , tip kao ZLBM123 POKLOPAC PRIKLJUČAKA ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 33
- | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 03 gG-gL 400A , tip kao OFAF3H400 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Uložak visokoučinskih osigurača veličine 02 gG-gL 200A , tip kao OFAF2H200 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 99
- | Tropolno podnožje cilindričnog osigurača 22x58mm , tip kao E 93/125 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Cilindrični osigurač vel. 22x58mm In=100A , tip kao E 9F22 GG100 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni odvodnik prenapona , tip kao OVR T1 3L 25-255 TS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Signalna LED lampica crvena 230VAC, tip kao CL2-523R 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni zračni fiksni prekidač 1600A prekidne moći Icw(1s)=42kA sa prednjim priključcima sa podesivom EKIP Touch LSI elektroničkom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja opremljen sa 4 kontakta položaja 4Q i jednim kontaktom prorade zaštite 1SY , tip kao E1.2B 1600 EKIP TOUCH LSI 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Isklopni okidač, 24V AC/DC | kom | 1
- | Ekip Com Modbus RS-48.5 E1.2...E6.2, tip kao EKIP COM MODBUS RS-485 E1.2..E6.2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ekip Supply modul 24-48 VDC , tip kao EKIP SUPPLY 24-48VDC E1.2..E6.2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Mjerni modul Ekip Measuring E1.2 | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednofazni upravljački transformator 230/24VAC 160VA , tip kao TM-C160/12-24 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C6A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni relej 8A 24VAC , tip kao CR-M024AC3L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Podnožje minijaturnog releja , tip kao CR-M3SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Output modul tip kao BA-REL4, Schrack ili jednako vrijedan | kom | 1
- | Strujni mjerni transformator 2000/5A, 80x30mm | kom | 10
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S203-C25 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/0.03A , tip kao F204AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 250A prekidne moći 36kA sa termo-magnetskom zaštitnom jedinicom TMA , tip kao XT4N 250 TMA 250-2500 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 4
- | Uređaj za mjerenje potrošnje električne energije sa Modbus protkolom , mogućnost direktnog mjerenja do 63A , tip kao Lumel N43 RS485 ili jednako vrijedan ____________________________ | kom | 3
- | Gateway RS485/Ethernet za Modbus protokol tip kao SENCA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | Stabilizirani izvor napajanja 24VDC 5A , tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRP3-FSB, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | Dobava i montaža interface releja , svitak 24VDC , 4CO kontakta ,6A , komplet sa podnožjem ,proizvod tip kao ABB ili jednakovrijedan | kom. | 30
42 | UKUPNO +GRP3-FSB | kompl | 1
3.ENERGETSKI RAZDJELNICI (kn , bez PDV-a):
35337.796
22917.596

## 4. KNX,UTICNICE
4 | UTIČNICE , PREKIDAČI , SENZORIKA
1 | UTIČNICE , PREKIDAČI , SENZORIKA -ETAŽA NISKO PRIZEMLJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 45
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, nadžbukna, proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 68
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 24
| Dobava i montaža izmjeničnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 13
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,32A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 32
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,16A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 10
| Dobava i montaža komunikacijske utičnice RJ45 Cat6 ,ugradnja na parapetni kanal ,komplet sa nosačima ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 17
| Dobava i montaža nadžbuknog seta utičnica (u projektu set A), 2xšuko, 16A , proizvod kao Legrand ili jednakovrijedan | kom | 41
| Dobava i montaža nadžbuknog seta utičnica (u projektu set E), 2xšuko +1xRJ45 proizvod kao Legrand ili jednakovrijedan | kom | 16
| Dobava i montaža KNX termostata za vođenje ventilokonvektora , kontrola brzine 0-10VDC , kontrola ventila 230VAC , tip kao Siemens RDG 160 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 29
| Dobava i montaža KNX senzora vlage , CO2 , tip kao ABB LGS/A ili jednakovrijdean | kom | 29
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio QUAD Plus ZIO-QUADP ili jednakovrijedan | kom | 29
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio ZAC-NTC68S ili jednakovrijedan | kom | 58
| Dobava i montaža parapetnog kanala, tip kao LEGRAND ili jednakovrijedan | m | 115
| Dobava i montaža IC senzora, tip kao STEINEL ili jednakovrijedan | kom | 4
| Programiranje i upuštanje u rad KNX opreme | kmpl. | 1
| Perforirana kabelska trasa (jaka struja) 200/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom m | m | 250
| Dobava i montaža programibilnog univerzalnog sučelja za spajanje rasvjetnih tipkala, 2-struko , ABB USU4.2 | kom | 15
2 | UTIČNICE , PREKIDAČI , SENZORIKA -ETAŽA VISOKO PRIZEMLJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 393
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, nadžbukna, proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 14
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 45
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,32A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 1
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,16A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 3
| Dobava i montaža komunikacijske utičnice RJ45 Cat6 ,ugradanja na parapetni kanal ,komplet sa nosačima ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 131
| Dobava i montaža KNX termostata za vođenje ventilokonvektora , kontrola brzine 0-10VDC , kontrola ventila 230VAC , tip kao Siemens RDG 160 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 35
| Dobava i montaža KNX senzora vlage , CO2 , tip kao ABB LGS/A ili jednakovrijdean | kom | 50
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio QUAD Plus ZIO-QUADP ili jednakovrijedan | kom | 45
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio ZAC-NTC68S ili jednakovrijedan | kom | 70
| Dobava i montaža detektora prisutnosti i jačine svjetlosti ,tip kao ABB DulaLine KNX ili jednakovrijedan | kom | 10
| Dobava i montaža parapetnog kanala, tip kao LEGRAND ili jednakovrijdean | m | 520
| Dobava i montaža IC senzora, tip kao STEINEL ili jednakovrijedan | kom | 30
| Programiranje i upuštanje u rad KNX opreme | kmpl. | 1
| Perforirana kabelska trasa (jaka struja) 200/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom m | m | 150
2 | UTIČNICE , PREKIDAČI , SENZORIKA -ETAŽA 1.KAT |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 237
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 22
| Dobava i montaža komunikacijske utičnice RJ45 Cat6 ,ugradanja na parapetni kanal ,komplet sa nosačima ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 79
| Dobava i montaža KNX termostata za vođenje ventilokonvektora , kontrola brzine 0-10VDC , kontrola ventila 230VAC , tip kao Siemens RDG 160 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 35
| Dobava i montaža KNX senzora vlage , CO2 , tip kao ABB LGS/A ili jednakovrijdean | kom | 28
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio QUAD Plus ZIO-QUADP ili jednakovrijedan | kom | 28
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio ZAC-NTC68S ili jednakovrijedan | kom | 56
| Dobava i montaža parapetnog kanala, tip kao LEGRAND ili jednakovrijdean | kom | 271
| Dobava i montaža IC senzora, tip kao STEINEL ili jednakovrijedan | kom | 1
| Programiranje i upuštanje u rad KNX opreme | kmpl. | 1
| Perforirana kabelska trasa (jaka struja) 200/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom | m | 40
3 | UTIČNICE , PREKIDAČI , SENZORIKA -NEBODER |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | kom | 1350
| Dobava i montaža izmjeničnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 4
| Dobava i montaža običnog prekidača , nadžbukni 10A, proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 156
| Dobava i montaža komunikacijske utičnice RJ45 Cat6 ,ugradanja na parapetni kanal ,komplet sa nosačima ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | kom | 450
| Dobava i montaža KNX termostata za vođenje ventilokonvektora , kontrola brzine 0-10VDC , kontrola ventila 230VAC , tip kao Siemens RDG 160 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 155
| Dobava i montaža KNX senzora vlage , CO2 , tip kao ABB LGS/A ili jednakovrijdean | kom | 155
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio QUAD Plus ZIO-QUADP ili jednakovrijedan | kom | 155
| Dobava i montaža osjetnika za mjerenje temperature na ulazu i izlazu iz ventilokonvektora ,tip kao Zennio ZAC-NTC68S ili jednakovrijedan | kom | 310
| Dobava i montaža parapetnog kanala, tip kao LEGRAND ili jednakovrijdean | kom | 2350
| Dobava i montaža IC senzora, tip kao STEINEL ili jednakovrijedan | kom | 10
| Dobava i montaža programibilnog univerzalnog sučelja za spajanje rasvjetnih tipkala, 2-struko , ABB USU4.2 | kom | 20
| Programiranje i upuštanje u rad KNX opreme | kmpl. | 1
| Dobava i montaža mikroprekidača za indikaciju otvorenosti prozora (stavka se odnosi na cijeli objekt jug) | kom | 655
4 | RASVJETA (STROJARNICA) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža fluorescentnih armatura montiranih direktno na strop.Nadgradni fluo raster - bijela boja 2 x T8/36W/230V/IP20, 10 sjajnih pregrada, elektronska prigušnica | kom | 2
4.UTIČNICE ,PREKIDAČI,KNX (kn , bez PDV-a):

## 5.SLABA STRUJA
5 | SLABA STRUJA
1 | SLABA STRUJA - NIKO PRIZEMLJE | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara 800x800,prednja staklena vrata s bravicom, metalne demontažne bočne stranice, komplet za uzemljenje ormara,opremljen sa slijedećom opremom: | 2
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 4 specificirana switch-a) | 18
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 1600
| Dobava i polaganje optičkog kabela za komunikacijsku mrežu , kabel single mode A-DQ(ZN)2Y, 12 niti | 235
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 8
2 | SLABA STRUJA - VISOKO PRIZEMLJE | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara 800x800,prednja staklena vrata s bravicom, metalne demontažne bočne stranice, komplet za uzemljenje ormara,opremljen sa slijedećom opremom: | 2
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 4 specificirana switch-a) | 21
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 2900
| Dobava i polaganje optičkog kabela za komunikacijsku mrežu , kabel single mode A-DQ(ZN)2Y, 12 niti | 180
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 5
3 | SLABA STRUJA - NEBODER | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 4 specificirana switch-a) | 27
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 9100
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 18
5.SLABA STRUJA (kn , bez PDV-a):

## 6. GROMOBRAN
6 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
| Opis |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i montaža hvataljki , izvesti trakom FeZn 20x3 | m | 1650
2 | Dobava i montaža odvoda , izvesti trakom FeZn 20x3 | m | 730
3 | Dobava i montaža kutije za mjerni spoj , kutija izvedena od nehrđajućeg čelika | kom | 36
4 | Spojnica od nehrđajućeg čelika kvalitete za izvođenje križanja ili nastavljanja žice na krovu i za spajanje krovne hvataljke na odvode objekta | kom | 70
5 | Nosač krovne instalacije za izvođenje prihvatnih vodova na krovu | kom | 150
6 | Zidni nosač namijenjen za montažu plosnatog vodiča širine do 30 mm na zid objekta | kom | 80
7 | Kontrolna ispitivanja i izadavanje atesta za izvedenu gromobransku instalciju | kompl. | 1
6.GROMOBRANSKA INSTALACIJA (kn, bez PDV-a) :

## 7. CNUS
7 | CNUS
|  |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Izrada sustava vizualizacije , vizualizacija treba biti otvorenog tipa.Vizualizacija se sastoji od tehnološkog prikaza svih podstanica, glavne kotlovnice , klima komora ,toplogiju optičke i Modbus komunikacije,stranicu za alarme.Obuka korisnika na nivou potpunog ovladavnja SCADA sustavom .Scada kao Movicon ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
2 | PROGEA - Runtime Scada PRO 8192 I/O bytes RT11-8192-B | kom | 1
3 | PROGEA - Runtime Scada PRO KNX driver | kom | 1
4 | Alarm Dispatcher OP-ALD + Actiavation driver | kom | 1
5 | OPC Server (UA, DA and XML) | kom | 1
6 | Web Client Runtime License enabled with 5 Users WB11-05 | kom | 1
7 | Konfiguracija DELL OptiPlex 7020 MT CA027D7020MT1EDB / Intel i7-4790 3,6GHz, DVDRW, 8GB, 500GB, Intel HD 4600, tipkovnica, miš, Win 7 PRO 64-bit sa 24'' LED monitorom | kom | 1
8 | UPS za Scada sistem
| • Izlazna snaga: 720W • Tehnologija: Line interactive AVR, Simulated Sine Wave • Izlazni napon: 230V • Izlazna frekvencija: 50Hz/60Hz • Promjena izlaznog napona: 7% • Ulazni napon: 230V • Ulazna frekvencija: 47Hz-63Hz • Ulazni priključci: 1x IEC 320 C14 • Izlazni priključci: 6x IEC • Vrijeme punjenja: 8h • Vrijeme rada (50% load): 10min • Vrijeme rada (100% load): 3min • Dodatna zaštita: RJ-45, RJ-11 • Komunikacija: USB 2.0, RS-232 • Dimenzije: 326 x 140 x 180mm • Težina: 11,2kg • Jamstvo: 24 mjeseca | kom | 1
7.CNUS (kn , bez PDV-a)

## 8. TOPLINSKA PODSTANICA
8 | TOPLINSKA PODSTANICA
Generalne napomene:
1. | Troputni ventili imaju napajanje isključivo 24VDC način upravljanja 0-10Vdc.U slučaju isporuke ventila sa 24VAC dobavljač ili naručioc je dužan iste zamjeniti.
2. | Kalorimeti trebaju imati Modbus sučelje.
4. | Pumpe trebaju imati Modbus TCP/IP sučelje.
A | RAZVODNI ORMAR NP-RP-TP
+NP-RP-TP
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-TP,
, dimenzija [1200x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| ORMAR: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Podnožje/krov ormara 1200x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x1200mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 1200x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 1200x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 50A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip kao XT1N 160 TMD 32-450 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Pomoćni kontakti 1Q+1SY , tip kao AUX 250 V XT1..XT4 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Naponski okidač 230VAC, tip kao SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Servisna utičnica 16A DIN nosač , tip kao M1175 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Fluorescentna lampa za rasvjetu ormara 18W l=640mm , tip kao EV1041 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Termostat za ventilator 1NO230VAC , tip kao EN0101K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilacijska rešetka sa filterom 250x250mm , tip kao EN0250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilator 250x250mm 230VAC , tip kao EN1250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 24VDC , tip kao CR-M024DC4L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip kao CR-M4SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Grebenasta sklopka 25A 1-2 2P kut zaokreta 60° za ugradnju na vrata ormara , tip kao OC25G02RNBN00NWS1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 16
- | PLC (programibilni logički kontroler) sa 512kB radne memorije integriranim ulazima 6DI/2AI/6DO-T/1AO/1xRS485 tip kao PM566-T-ETH ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim ulazima , 16 digitalnih ulaza tip kao DI562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 3
- | PLC kartica sa digitalnim izlazima ,16digitalnih izlaza ,tip kao DO562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 16 analognih ulaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , tip kao AI523 ili jednakovrijedan______________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 8analognih ulaza/8 analognih izlaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , analogni izlazi 0-10VDC, tip kao AX522 ili jednakovrijedan______________ | kom | 1
- | Signalna LED lampica crvena 24VDC , tip kao CL2-502R 24V A.C./D.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Signalna LED lampica zelena 24VDC , tip kao CL2-502G 24V A.C./D.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-TP, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Gateway RS485 / Ethernet tip kao SENECA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | Modul za prihvat osjetnika Pt1000,distribuirane po toplovodnom cjevovoduza Modbus protokolom tip kao SENECA Z-4RTD ili jednakovrijedan_____________ | kom | 10
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| UKUPNO A | kompl | 1
B | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x6mm² | m | 50
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 3x2,5mm² | m | 650
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 250
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 250
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile i statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 1700
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 | m | 1500
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 400
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 650
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 75
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 250
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 50
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 70
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 150
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 90
| Dobava i montaža kabela PP00 5x2,5mm2 | m | 90
| Dobava i montaža kabela PP00 3x1,5mm2 | m | 90
| Spajanje električne opreme u polju : | kompl. | 1
| motorne pumpe | kom | 15
| ventili | kom | 4
| osjetnici temperature | kom | 35
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 60
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 40
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
C | OPREMA U POLJU |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:Ventili , kalorimetri su sastavni dio strojarskog troškovnika . Kalorimetri treabju imati Modbus sučelje
| Osjetnik temperature Pt1000 tip kao QAE2112.010 proizvođač Siemens ili jednakovrijedan (strojarnica + magistralni vodovi) | kom | 35
| Čahure za Pt1000 | kom | 35
| Osjetnik tlaka do 10 bara, analogni signal (4-20mA,0-10Vdc) ,apsolutnog tlaka od 0 do 10 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC proizvod Elektron | kom | 4
| Vanjski osjetnik temperature | kom | 1
| Spajanje osjetnika temperature i tlaka | kom | 42
| Flow switch FS-550e-125(l/min) NO kontakt | kom | 2
| Kabelski osjetnik temperture QAP 2012.1000 Pt1000 | kom | 12
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
D | STRUKTURNO KABLIRANJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
Napomena: sve stavke uključuju isporuku, ugradnju i spajanje
Glavni komunikacijski ormar GKO
| Zidni komunikacijski ormar, 21U 900x600x515 mm, tip kao Schrack Technik DW21605D, montira se u tehničkoj sobi kotlovnice | kom | 1
| stropna ventilatorska jedinica 2x35W s termostatom, tip kao Schrack Technik DLT12121+IUK08566 | kom | 1
| prespojni patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP sa stražnjim držačem kabela, tip kao HSERU246GV Schrack Technik | kom | 1
| optička ladica za spoj 24 singlemode niti 9/125, LC konektori, pig-tailovi, kazete i uvodnice uključeni, tip kao Schrack Technik HSELS249LP | kom | 2
| Glavni optički preklopnik, GE, L2, SNMP, 28-port Gigabit SFP Managed Switch, tip kao SG300-28SFP-K9-EU, Cisco | kom | 1
| Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver, tip kao MGBLH1-01, Cisco | kom | 12
| LAN preklopnik 26-port Gigabit Ethernet Switch, tip kao SG250-26-K9-EU, Cisco | kom | 1
| UPS 1100VA/900W, On-line tehnologija, sinusni izlaz, LCD zaslon za prikaz, 19" ugradnja, autonomija 16 min/300W ili 8 min/500W, mogućnost priključenja dodatnog baterijskog kabineta, tip kao NRT2-U1100, Socomec | kom | 1
| vodilica horizontalna 1HU, tip kao Schrack Technik DBK14806 | kom | 5
| polica fiksna dubine 350 mm, tip kao Schrack Technik DFS14835-C | kom | 2
| napojna letva za UPS, tip kao Schrack Technik IU070130 | kom | 1
| prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1m, sivi, tip kao Schrack Technik H5ULG01KOG | kom | 20
| optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | kom | 12
| vijci, matice, vezice i sl. | paušal | 1
|  | kpl | 1
| Preklopnik Fast Ethernet, GUI Based L2 Switch, industrijska izvedba, napajanje 12-24VDC, ugradnja na DIN šinu u postojeći razvodni ormar jake struje, 4x10/100/1000BASE-T ports + 1x100BASE-FX MMF port, stupanj zaštite IP30, radna temeratura od -20 do +70ºC, dimenzije 38x115x127 (ŠxDxV), tip kao IE-1000-4T1T-LM, Cisco, uključivo 100Mbps SFP modul, tip GLC-FE-100Lx-RGD=, Cisco | kom | 11
| Optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | kom | 1
| Prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1 m, tip kao Schrack Technik H5ULG01K5G | kom | 1
| Dobava i polaganje optičkog kabela 12 singlemode niti, tip kao A-DQ(ZN)2Y 3x4E9/125, kabel se polaže u PNT cijev | m | 130
| Dobava, ugradnja i spajanje n/ž priključnice 1xRJ45 Cat 6 UTP zajedno sa instalacijskom kutijom, nosivim okvirom i ukrasnim poklopcem | kom | 2
| Programiranje i podešavanje parametara aktivne opreme, ispitivanje i puštanje u rad aktivne opreme | paušal | 1
| Ispitivanje niti svjetlovodnog kabela certificiranim instrumentom s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | niti | 48
| Ispitivanje UTP dionica certificiranim instrumentom Fluke DTX-1800 s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | kom | 20
| Označavanje priključnica samoljepivim naljepnicama | kom | 20
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, uključivo blok shema raspleta optičkih kabela, shema spajanje optičkih niti, raspored elemenata u GKO | paušal | 1
| Obuka korisnika za rad | paušal | 1
| Sitni potrošni spojni i montažni materijal | paušal | 1
| Dobava i montaža PNT cijev fi16 mm za polaganje optičkog kabela unutar objekata , PNT cijev komplet sa pričvrsnim materijalom. | m | 250
UKUPNO D (kn , bez PDV-a)
UKUPNO A (kn , bez PDV-a)
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
UKUPNO D (kn , bez PDV-a)
8.TOPLINSKA PODSTANICA (kn , bez PDV-a):

## 9. STROJARNICA DT
9. | STROJARNICA DT
Generalne napomene:
1. | Troputni ventili imaju napajanje isključivo 24VDC način upravljanja 0-10Vdc.U slučaju isporuke ventila sa 24VAC dobavljač ili naručioc je dužan iste zamjeniti.
2. | Kalorimeti trebaju imati Modbus sučelje.
4. | Pumpe trebaju imati Modbus TCP/IP sučelje.
A | RAZVODNI ORMAR RP-DT
+RP-DT
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-DT,
, dimenzija [1200x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| ORMAR: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Podnožje/krov ormara 1200x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x1200mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x1200mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 1200x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 1200x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 80A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip kao XT1N 160 TMD 32-450 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Pomoćni kontakti 1Q+1SY , tip kao AUX 250 V XT1..XT4 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Naponski okidač 230VAC, tip kao SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Servisna utičnica 16A DIN nosač , tip kao M1175 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Fluorescentna lampa za rasvjetu ormara 18W l=640mm , tip kao EV1041 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Termostat za ventilator 1NO230VAC , tip kao EN0101K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilacijska rešetka sa filterom 250x250mm , tip kao EN0250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilator 250x250mm 230VAC , tip kao EN1250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 24VDC , tip kao CR-M024DC4L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip kao CR-M4SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Grebenasta sklopka 25A 1-2 2P kut zaokreta 60° za ugradnju na vrata ormara , tip kao OC25G02RNBN00NWS1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | PLC (programibilni logički kontroler) sa 512kB radne memorije integriranim ulazima 6DI/2AI/6DO-T/1AO/1xRS485 tip kao PM566-T-ETH ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim ulazima , 16digitalnih ulaza tip kao DI562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim izlazima ,16digitalnih izlaza ,tip kao DO562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 3
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 16 analognih ulaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , tip kao AI523 ili jednakovrijedan______________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 8analognih ulaza/8 analognih izlaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , analogni izlazi 0-10VDC, tip kao AX522 ili jednakovrijedan______________ | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-DT, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| UKUPNO A | kompl | 1
B | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 4x50mm²/35mm² | m | 20
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 150
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 180
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile i statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 450
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 (analognih i digitalnih) | m | 650
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 250
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 350
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 35
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 100
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 25
| Spajanje električne opreme u polju : | kompl. | 1
| motorne pumpe | kom | 4
| ventili | kom | 14
| osjetnici temperature | kom | 30
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
C | OPREMA U POLJU |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:Ventili , kalorimetri su sastavni dio strojarskog troškovnika . Kalorimetri treabju imati Modbus sučelje
| Osjetnik temperature Pt1000 tip kao QAE2112.010 proizvođač Siemens ili jednakovrijedan | kom | 30
| Čahure za Pt1000 | kom | 30
| Osjetnik tlaka do 10 bara, analogni signal (4-20mA,0-10Vdc) ,apsolutnog tlaka od 0 do 10 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC proizvod Elektron | kom | 2
| Vanjski osjetnik temperature | kom | 1
| Flow switch FS-550e-125(l/min) NO kontakt | kom | 2
| Kabelski osjetnik temperture QAP 2012.1000 Pt1000 | kom | 6
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
UKUPNO A (kn , bez PDV-a)
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
9.STROJARNICA DT (kn , bez PDV-a):

## 10.RO-PUMPE
10. | RO-PUMPE (BUNARSKE)
Napomena:Bunarske pumpe se nalaze na dubini od 30m u slučaju pronaalska vode na drugoj dubini potrebno je iskorigirati dio troškovnika koji se odnosi na napojne kabele samih pumpi (poglavlje br.2 ovog dijela troškovnika)
Kalorimetri posjeduju Modbus RTU protokol
1. | UPRAVLJAČKI ORMAR RO-1 |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1.1 | Dobava i montaža samostojećeg razdjelnog ormar izrađenog od dekapiranog lima i obojeog završnom bojom RAL 7032, dimenzija 2000x1000x600 na postolju visine 100mm kompletno ožičenog i ispitanog te spremanog za montažu. U ormar je ugrađena slijedeća oprema: | kom | 1
1.2 | - glavni prekidač 160A sa naponskim izbacivačem | kom | 1
1.3 | - jednopolni automatski osigurač C6A | kom | 1
1.4 | - jednopolni automatski osigurač C16A | kom | 1
1.5 | - krajnji prekidač za paljenje svjetla u ormaru | kom | 1
1.6 | - svjetiljka za rasvjetu ormara, 230VAC | kom | 1
1.7 | - termostat ventilatora za provjetravanje | kom | 1
1.8 | - ventilator sa filterom, 108m3/h 230VAC, dimenzije 250x250 | kom | 1
1.9 | - izlazni filter 250x250 | kom | 1
1.10 | - šuko utičnica za montažu na DIN šinu | kom | 1
1.11 | - tipkalo za iskljkučenje u buždi | kom | 1
1.12 | - tropolni automatski osigurač C63A | kom | 2
1.13 | - relej 4CO, 24VDC sa podnožjem | kom | 2
1.14 | - pretvarač napona i frekvencije za motor 22 Kw napajanje 3x400VAC izlaz 3x400VAC | kom | 2
1.15 | - stabilizirani ispravljač 230VAC/24VDC 5A | kom | 1
1.16 | - Programibilni logički kontroler S7 CPU 1214C 14DI/10DO/2AI ,proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.17 | - Kartica digitalnih ulaza/izlaza S7 SM1223 16DI/16DO , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.18 | - Kartica analognih ulaza S7 SM1231 8AI , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 2
1.19 | - Kartica analognih ulaza/izlaza S7 SM1234 4AI/2AO , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 2
1.20 | - Komunikacijski preklopnik CSM 12/24 4 porta RJ45, napajanje 24VDC | kom | 1
1.21 | - Panel osjetljiv na dodir SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, sa tipkalma za uprvljanje , 12" TFT displej, 65536 boja, PROFINET sučelje mogućnost konfiguriranja sa softverskim paketom WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, otvorenim softverom koji se dostavlja na CD-u , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.22 | Plastični perforirani kanali - 4m 60x60 - 4m 40x60 | kpl | 1
1.23 | - DIN šina za montažu opreme | m | 3
1.24 | Redne stezaljke sa oznakama | kpl | 1
1.25 | Nosači N PE šine | kpl | 2
1.26 | Cu šina 20x5 | m | 2
1.27 | Materijal za izradu ožičenja,P/F vodiči, tuljci, oznake | kpl | 1
1.ORMAR RO-1 UKUPNO (kn):
2 | Izrada izvedbenog projekta elektrike i nadzora i upravljanja. Projekt se predaje u 3 primjerka na papiru i 1xCD. | kpl | 1
3 | Spajanje energetskih i signalnih kabela na obadva kraja i označavanje trajnim oznakama | kpl | 1
4 | Dobava potrošnog materijala kao što su kabelske vezice, oznake i drugi sitni montažni materijal | kpl | 1
5 | Ispitivanje otpora izolacije energetskih kabela i izdavanje ispitnih protokola | kpl | 1
6 | Umjeravanje mjernih pretvarača tlaka i temperature. | kom | 3
7 | Parametriranje pretvarača napona i frekvencije za potopne pumpe | kpl | 1
8 | Funkcionalno ispitivanje mjernih i upravljačkih krugova. Provjera rada elektromotornih ventila | kpl | 1
9 | Izrada programa PLC-a i OP-a s izradom slika i prikaza stanja s objekta | kpl | 1
10 | Puštanje u rad cjelokupnog sustava i podešavanje parametara regulacije tlaka na kolektoru | kpl | 1
11 | Izrada projekta izvedenog stanja. Projekt se predaje u 3 primjerka na papiru i 1xCD. | kpl | 1
UKUPNO 1 (kn , bez PDV-a):
2 | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 1 = 70 + 30) | m | 100
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 2 = 40 + 30) | m | 70
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 3 = 10 + 30) | m | 40
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 150
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 180
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile, statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 950
| Dobava, montaža i spajanje kabela za hidrostatske sonde LiYCY 4x1,5 | m | 600
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 (analognih i digitalnih) | m | 950
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 50
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 350
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 35
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 100
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 25
Spajanje električne opreme u polju :
| motorne pumpe | kom | 2
| osjetnici temperature i tlaka | kom | 10
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO 2 (kn , bez PDV-a)
REKAPITULACIJA:
UKUPNO 1 (kn , bez PDV-a):
UKUPNO 2 (kn , bez PDV-a):
10.RO-PUMPE (kn , bez PDV-a):

## 11.VATRODOJAVA
11. | VATRODOJAVA
1. | Opis |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta za smještaj vatrodojavne centrale izvedenog u u klasi T-60 dim 80 X 80 X 35 cm sa zaokretnim ostakljenim vratima, ventilacijskim ekspandirajućim rešetkama na donjoj i gornjoj bočnoj strani ormara | kom | 1
2 | Isporuka i ugradnja vatrodojavne centrale SCHRACK SECONET B7 IP CXF
| Vatrodojavna centrala Integral, B7-X1-C, 1 petlja, kontrolni modul -prednja ploča HR, spoj na LAN , dva monitorirana ulaza, dva monitorirana izlaza za prijenos alarma i sirenu, baterije 2X12 V 7,2 Ah | komplet | 1
3 | Dobava i ugradnja telefonskog dojavnika s mogućnošću biranja 6 tel. Brojeva, tri ulazna signala, govorna poruka do 30 sec,napajanje 24 V DC | kom | 1
4 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje tip SCHRACK SECONET MTD 533X komplet s podnožjem | kom | 15
5 | Isporuka i ugradnja kovencionalnog optičko-dimnog javljača požara tip SCHRACK SECONET MSD 523 komplet s podnožjem | kom | 2
6 | Isporuka i ugradnja paralelnog indikatora prorade SCHRACK SECONET BX-UPI | kom | 2
.
7 | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje SCHRACK SECONET MCP 545X-1 | kom | 13
8 | Isporuka i ugradnja adreisbilne sirene BX-SOL W | kom | 6
9 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s dva programibilna izlazna releja i četitri monitorirana ulaza, za aktiviranje požarnog programa dizala s ugrađenim izolatorom petlje tip SCHRACK SECONET BX-O2I4 zajedno s pripadajućom n/ž kutijom | kom | 2
10 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula za spoj konvencionalnog javljača u kabini dizala na adresibilnu petlju, s ugrađenim izolatorom petlje tip SCHRACK SECONET BX-AIM zajedno s pripadajućom n/ž kutijom. Javljač se spaja na paricu signalnog kabela dizala | kom | 2
11 | Dobava montaža i spajanje UTP cat 6 kabela za spoj vatrodojavne centrale na komunikacijski ormar | m | 20
12 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže u samogasivu cijev | m | 450
13 | Dobava, montaža i spajanje kabela NHXH E90 3x1,5mm² za napajanje vatrodojavne centrale | m | 30
14 | Označavanje elemenata sustava | kom | 36
15 | Ostali sitni nepredviđeni materijal i manji montažni radovi. | kpl | 1
16 | Programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon | kom | 1
17 | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | paušal | 1
18 | Obuka korisnika, upis korisničkih tekstova, izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava | kom | 1
19 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | kpl | 1
UKUPNO VATRODOJAVA:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽE
2 | ENERGETSKI KABELI
3 | ENERGETSKI RAZDJELNICI
4 | KNX,UTIČNICE
5 | SLABA STRUJA
6 | GROMOBRAN
7 | CNUS
8 | TOPLINSKA PODSTANICA
9 | STROJARNICA DT
10 | RO-PUMPE
11 | VATRODOJAVA
UKUPNO (kn , bez PDV-a):
PDV(25%):
SVEUKUPNO (kn , sa PDV-om):