INVESTITOR:

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:

Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA:

k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA:

32/18-JUG-GP

FAZA:

GLAVNI PROJEKT

MAPA I

ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

Suradnici		:	Marko Gojtan, dipl.ing.građ.

Goran Žufić, mag.ing.aedif.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktor :

Davor Mileta dipl.ing.građ.

U Labinu, prosinac 2018.g.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

POPIS MAPA

MAPA 1 	ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

2 uveza:		oznaka projekta: T.D. 101/18

1.1		projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)

1.2		A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 2 	GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE

1 uvez		oznaka projekta: T.D. 103/18

projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 3 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 32/18 S

projektant: mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj (ovl.br. S520)

Roterm d.o.o. Split

MAPA 4 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 18-H/18

projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)

Aqua-linea d.o.o. Split

MAPA 5.a 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE  ENERGETSKIH  UŠTEDA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 002/18

projektant: Sonja Filiplić, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)

Rudan d.o.o. Žminj

MAPA 5.b 	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA

3 uveza:		oznaka projekta: T.D. 22/18 E

5.b.1		projektant: Željko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)

5.b.2		Nabla d.o.o. Podstrana

5.b.3

MAPA 6 	PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. E03-VII/2018

projektant: Janko Artuković,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)

H5 d.o.o.

MAPA 7 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH DIZALA D1 i D2

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10A

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb,

POPIS ELABORATA

MAPA 8 	ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 32/18 F

projektant: Ante Maleš, dipl.ing.građ. (ovl.br. G5651)

Roterm d.o.o. Split

MAPA 9    	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

1 uvez 		oznaka elaborata: PEG 51/18

izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj.

(ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)

Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, Hrvatskih branitelja 24, Solin

OSTALO

MAPA 10 	OBJEDINJENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA

1 uvez

MAPA 11 	PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA

oznaka projekta: T.D. 14/18 VN

projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805)

Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu

Glavni projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

Labin, prosinac 2018.g.

SADRŽAJ

I. TEKSTUALNI DIO :

- Izvodi iz katastarskog plana i posebni uvjeti

- Registracija poduzeća

- Imenovanje glavnog projektanta projekta

- Imenovanje arhitektonskog projektanta projekta

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

- Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta „Koordinator 1 ZNR“

- Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti svih dijelova projekta

- Izjava glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta s dokumentima prostornog uređenja

- Izjava glavnog projektanta o usklađenosti glavnog projekta s pravilnikom o jednostavnim građevinama

- Izjava projektanta o aktu za građenje

- Izjava projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu

- Proračun energetskih potreba, ušteda i smanjenja emisija CO2

- Tehnički opis, predviđeni zahvati na objektu, dogradnja strojarnice, uvjeti održavanja i projekt sanacije okoliša

  - Tehnički opis

  - Predviđeni zahvati na objektu radi postizanja energetskih ušteda i popratni radovi

  - Dogradnja strojarnice

  - Uvjeti održavanja

  - Projekt sanacije okoliša

- Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala

- Prikaz mjera zaštite od požara

- Prikaz mjera zaštite na radu

- Izjava projektanta

- Procjena investicije

II. GRAFIČKI DIO:

- Tlocrt postojećeg stanja (list 1-14)

- Pročelja postojeće stanje (list 15-22)

- Presjeci postojeće stanje (list 23)

- Projektirano stanje i zamjena vanjske stolarije – pozicije u tlocrtu (list 24-43)

- Sheme vanjske stolarije

- Pročelja projektiranog stanja (list 44-51)

- Presjeci projektiranog stanja (list 52-53)

- Tlocrti sa pozicijama unutarnje zaštite od sunca i mikroprekidača (list 54-65)

- Tlocrti s pozicijama spuštenog stropa (list 66-68)

- Detalji

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

TEKSTUALNI  DIO

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktor :

Davor Mileta dipl.ing.građ.

1. REGISTRACIJA PODUZEĆA

2. IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA PROJEKTA

3. IMENOVANJE ARHITEKTONSKOG PROJEKTANTA PROJEKTA

Na temelju članka 51. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13., 20/17.)   direktor donosi:

RJEŠENJE br. 101/18

kojim postavlja za :

- Projektanta 			:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)

na izradi tehničke dokumentacije :

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

Prava i obaveze  projektanta regulirani su Zakonom o gradnji (NN 153/13., 20/17.)  i ostalim važećim posebnim propisima, pravilima i zakonima.

direktor :

Labin, prosinac 2018. god.                                       		            Davor Mileta dipl.ing.građ.

4. RJEŠENJA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA/INŽENJERA

5. ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA „KOORDINATOR 1 ZNR“

6. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH DIJELOVA PROJEKTA

Na temelju članka 52, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017) glavni projektant daje

IZJAVU

kojom potvrđuje da su svi dijelovi ovog projekta u potpunosti međusobno usklađeni.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

| Glavni projektant: DAVOR MILETA dipl.ing.građ. | Potpis i M.P. Glavnog projektanta |
| --- | --- |
| Rješenje: Klasa : UP/I-360-01/99-01/1661 Urbroj : 314-01-99-1 Zagreb, 8. prosinaca 1999.g. |  |

direktor :

Labin, prosinac 2018. god.                                       		            Davor Mileta dipl.ing.građ.

7. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S DOKUMENTIMA PROSTORNOG U UREĐENJA

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

Na temelju članka 51, stavak 2, i članka 108. stavak 2, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/2017) daje se

IZJAVA

kojom GLAVNI PROJEKTANT PROJEKTA potvrđuje da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s:

•	Generalni urbanistički plan grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst)

| Glavni projektant: DAVOR MILETA dipl.ing.građ. | Potpis i M.P. Glavnog projektanta |
| --- | --- |
| Rješenje: Klasa : UP/I-360-01/99-01/1661 Urbroj : 314-01-99-1 Zagreb, 8. prosinaca 1999.g. |  |

direktor :

Labin, prosinac 2018. god.                                       		            Davor Mileta dipl.ing.građ.

8. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PRAVILNIKOM O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA

9. IZJAVA PROJEKTANTA O AKTU ZA GRAĐENJE

10. IZJAVA PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

MAPA 1    	ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

oznaka projekta: T.D. 101/18

projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici:

| R.br. | TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU | PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mehanička otpornost i stabilnost | NE |
| 2 | Sigurnost u slučaju požara | NE |
| 3 | Higijena, zdravlje i okoliš | NE |
| 4 | Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe | NE |
| 5 | Zaštita od buke | NE |
| 6 | Gospodarenje energijom i očuvanja topline | DA |
| 7 | Održiva uporaba prirodnih izvora | NE |

Opis načina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Ad. 6)

Radi izmjene karakteristike ovojnice predmetnim zahvatom se utječe na temeljni zahtjev za građevinu Gospodarenje energijom i očuvanja topline. Dokaz o ispunjavanju temeljnog zahtjeva za građevinu gospodarenja energijom i očuvanja topline dan je u tehničkom dijelu ovog projekta gdje je proračunom dokazano ispunjavanje uvjeta zadanih Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN128/15) za ovakvu vrstu zahvata.

Projektant:

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

11. PRORAČUN ENERGETSKIH POTREBA, UŠTEDA I SMANJENJA EMISIJA CO2.

12. Tehnički opis, PREDVIĐENI ZAHVATI NA OBJEKTU, uvjeti održavanja i projekt sanacije okoliša

12.1.  TEHNIČKI OPIS

Južni dio FSB-a sagrađen je 1966. godine, sastoji se od zgrada češljeva i nebodera. Češljevi imaju tri etaže koje su spojene s volumenom Nebodera koji ima dvanaest etaža. Ulaz u kompleks se nalazi sa zapadne strane. Za zgradu su karakteristični dugi hodnici te mnogobrojne učionice i dvorane od kojih se četiri najveće protežu kroz dvije etaže. U neboderu su uglavnom uredski prostori za osoblje, na niskom prizemlju, visokom prizemlju i prvom katu se nalazi dekanat i uprava, a ostale etaže koriste zavodi fakulteta ovisno o potrebama. Objekt je ortogonalnog tlocrta. Vanjski gabariti iznose 78,50 x 98,60 m. Bruto visine katova variraju i iznose od 3,00 m do 4,94 m.

Češljevi

Nosiva konstrukcija je okvirni skeletni konstruktivni sustav od armirano-betonskih stupova dimenzija 30x30 cm i greda dimenzija 30x60 cm sa zidovima ispune od opeke normalnog formata. Betonske grede i stupovi su ožbukani s unutarnje strane, a s vanjske strane ostavljen je goli beton.

Vanjski zidovi izvedeni su od opeke normalnog formata kao dvoslojni zid s međuslojem zraka (12+2+12 cm) obostrano ožbukani. Unutarnji zidovi i zidovi ispune izvedeni su također od opeke normalnog formata, debljine 25 cm i debljine 12 cm, obostrano ožbukani.

Krovna konstrukcija sanirana je 2006. godine postavom ploča toplinske izolacije od extrudiranog polistirena (XPS), te nove hidroizolacije s nasipom oblutaka.

Stropnu konstrukciju čini sitnorebričasti strop oslonjen na obodne grede skeletne konstrukcije s rebrom za ukrutu na svakih 2 m. Ukupna visina rebričaste konstrukcije iznosi 35 cm (10x30 cm rebro + 5 cm tlačna ploča). U svim prostorijama izvedeni su spušteni stropovi od trstike i žbuke, a na nekim mjestima postavljeni su stropovi od gipskartonskih ploča.

Neboder

Nosiva konstrukcija je okvirni skeletni konstruktivni sustav od armirano-betonskih stupova dimenzija 40x40 cm, 40x50 cm, 40x60 cm i greda dimenzija 40x60 cm sa zidovima ispune od opeke normalnog formata. Na cijelom istočnom i zapadnom pročelju nalaze se armiranobetonski zidovi debljine 40 cm. Sve betonske grede i stupovi te zid su ožbukani s unutarnje strane, a s vanjske strane ostavljen je goli beton. Parapetni zidovi izvedeni su od betonskih „monierki“ kao dvoslojni zid s međuslojem zraka

(12+2+12 cm) ožbukani s unutarnje strane. Unutarnji zidovi i zidovi ispune izvedeni su od opeke normalnog formata, debljine 25 cm i debljine 12 cm, obostrano ožbukani.

Ravni prohodni krov saniran je 2006. godine postavom ploča toplinske izolacije od extrudiranog polistirena (XPS), te nove hidroizolacije s betonskim kulir pločama kao završnom oblogom.

Na krovu su vidljiva dva slivnika. Jedan slivnik se nalazi pored ulaza s desne strane a drugi na jugozapadnom dijelu krova, dok istočni dio krova nema vidljivo rješenje odvodnje.

Stropnu konstrukciju čini sitnorebričasti strop oslonjen na obodne grede skeletne konstrukcije s rebrom za ukrutu na svakih 2 m. Ukupna visina rebričaste konstrukcije iznosi 35 cm (10x30 cm rebro + 5 cm tlačna ploča). U svim prostorijama izvedeni su spušteni stropovi od trstike i žbuke, a na nekim mjestima postavljeni su stropovi od gipskartonskih ploča.

Korisna površina zgrada koja se grije je 14457,84 m2 (Ak). Ukupna bruto površina je 17680,80 m2 (Af), volumen grijanog prostora iznosi 62385 m3 (Ve), a ukupni neto volumen je 49908 m3(V). Vanjska površina grijanog djela je 19909,12 m2(A). Kao sanacija vanjske ovojnice predviđena je zamjena vanjske stolarije, termoizolacija vanjskih zidova (kamena vuna, d=14cm) i ravnog krova (kamena vuna, d=8cm).

  - PREDVIĐENI ZAHVATI NA OBJEKTU RADI POSTIZANJA ENERGETSKIH UŠTEDA I POPRATNI RADOVI

Arhitektonsko-građevinski radovi

VANJSKA STOLARIJA

Elementi vanjske bravarije će se izvesti u sistemima aluminijskih profila s prekidom toplinskog mosta. Svi ugrađeni sistemi za vanjske elemente grijanih prostora moraju zadovoljiti tražene zahtjeve tj. vrijednost ukupnog koeficijenta prolaza topline svih elemenata ne smije prijeći vrijednost Uw=1.0 W/m2K prema Elaboratu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Aluminijski profili su u kvaliteti HRN EN 573: EN AW 6060 T66.

Ostakljenje trostrukim IZO staklom s toplinskim inertnim plinom, Ug=0,5 W/m2K.

Tip:  6mm LowE + 18 mm Argon 90%  + 4mm +  18 mm Argon 90% + 6mm LowE. Solarni faktor (ukupni prolaz energije prema unutra):   g < 60%.

Na pročelja orijentacija jug i zapad postaviti će se stakla tip kao: IZO  6mm SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon + 6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug=0,5 W/m2K, solarni faktor od 32% do 33%, ili jednakovrijedna.

Mikroprekidači će biti ugrađeni samo na uredskim prostorima, što znači da se na vanjskoj stolariji dvorana i laboratorija isti neće ugrađivati radi specifične namjene i korištenja tih prostora. Svi mikroprekidači će biti povezani na CNUS te na sustav regulacije temperature u svim prostorima s ventilokonvektorskim sustavom grijanja i hlađenja.

ZAŠTITA OD SUNCA

U postojećem stanju zaštita od sunca nije primjerena. U zgradi D, na južnom pročelju, zaštita od sunca je izvedena u obliku žaluzina smještenih između dvostrukog stakla. Takva pozicija onemogućuje pristup istim te njihovo održavanje nije moguće zbog čega su u lošem stanju te ne ispunjavaju svoju namjenu. Na ostalim pročeljima, zaštita od sunca je izvedena kao unutarnja (rolo i uredske zavjese), mjestimično kao vanjska sa horizontalnim i vertikalnim brisolejima (predavaone i zapadno pročelje C zgrade)  te žaluzinama.

Na vanjsku stolariju južnog i zapadnog pročelja kao zaštita od sunca, ugraditi će se stakla tip kao: IZO  6mm SUNGUARD SN 70/35 + 16mm argon + 4mm float extraclear + 16mm argon + 6mm CLIMAGUARD PREMIUM 2, Ug=0,5 W/m2K, solarni faktor od 31% do 33%, ili jednakovrijedna i unutarnji rolo SCREEN platno (SCR3005). Unutarnja zaštita od sunca za prostorije koje su orijentirane na istok i zapad biti će rolo s UNI transparent platnom. Na velikim dvoranama zadržavaju se vertikalni brisoleji, koje je potrebno servisirati.

Iz glavnog projekta biti će izuzeta zamjena vanjskih otvora na regionalnom centru za laboratorijska istraživanja u hidromehanici (ORCHID) iz razloga što se on obnavlja po zasebnom projektu. Izvedbenim projektom „ORCHID“ iz rujna 2016. predviđena je zamjena vanjske stolarije te njene tehničke karakteristike odgovaraju uvjetima energetske obnove.

VANJSKI ZIDOVI

Na svim vanjskim zidovima predviđa se ugradnja termoizolacije od ploča kamene vune sa dekorativnom žbukom kao završnim slojem (u boji prema postojećoj ili po željama Naručitelja). Kamena vuna je u potpunosti negoriv materijal, reakcije na požar A1 - ne pridonosi širenju požara, izložen plamenu ne stvara otrovne plinove i goruće kapljice. Kamenu vunu karakteriziraju i zvučno izolacijska svojstva, paropropusnost, vodoodbojnost, dimenzijska stabilnost i kemijska neutralnost. Predviđa se ugradnja TI ploča debljine 14 cm. Napravljen je proračun broja i vrste pričvrsnica te se toga treba pridržavati prilikom izrade ETICS sustava. Radi smanjenja toplinskih mostova prozorske klupčice, horizontalne istake, podgledi i vijenci će također biti obloženi.

KROV

Krov u postojećem stanju ne zadovoljava potrebe iz Elaborata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Osim toga postoji problem procurivanja krova na više pozicija. Curenja se redovito saniraju od strane Korisnika ali se javljaju sve učestalije. S obzirom na sve navedeno, predviđa se kompletna sanacija krova. Na neprohodnom krovu se na postojeću termoizolaciju dodaje sloj termoizolacije debljine 8 cm, preko čega se ugrađuje PVC hidroizolacijska membrana na koju se vraća postojeći šljunak. Prohodni krov se sanira po sličnom principu, ugraditi će se 8 cm TI materijala kako bi se zadovoljili uvjeti, te prije vraćanja betonskih kulir ploča hidroizolirati PVC membranom. Ovakvom sanacijom, zadovoljili bi se traženi uvjeti te bi novom hidroizolacijskom membranom spriječili procurivanje oborinske vode unutar objekta. Ovim zahvatom predviđena je i ugradnja krovnih kupola na pozicijama trenutnih svjetlarnika.

Rekonstrukcija strojarskih instalacija

Predmet energetske obnove su južni objekti u kojima je kao primarni sustav grijanja planiran sustav sa dizalicama topline voda-voda, uz mogućnost dopunskog ili zamjenskog grijanja iz centralnog toplinarskog sustava (CTS) putem zadržane toplinske stanice TS2.

Istočni objekti nisu predmet energetske obnove te se nastavljaju grijati iz TS1.

Svim prostorima osim komunikacijskih i pomoćnih omogućeno je hlađenje iz pasivnog sustava i/ili sustava dizalica topline.

Mjerenje potrošnje toplinske energije iz CTS-a u sustavu ne mijenja se te je i dalje jedinstveno, na ulazu vanjskog cjevovoda u TS1.

Radi adaptirane potrebe za korištenjem vanjskog toplinarskog sustava umanjuje se zakupljena snaga na 1350,00 kW.

Odabrane dizalice topline reverzibilne su na vodenoj strani.

S obzirom na planiranu izvedbu strojarnice prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole, birane su dizalice topline koje kao radnu tvar koriste HFC (freon R134a) koji prema klasifikaciji HRN ISO 817 spada u kategoriju negorivih radnih tvari (kategorija A1).

Strojarnica za smještaj dizalica topline planirana je u jednoetažnoj pomoćnoj građevini – strojarnici površine do 50 m2 koja ima ulaz samo iz vani i izvodi se uz južno pročelje postojećeg nižeg objekta i istočno pročelje nebodera, na razini visokog prizemlja.

U strojarnici je, osim dizalica topline, predviđen i smještaj bušotinskih kolektora za razdiobu podzemne vode, te izmjenjivača topline.

Smještaj opreme za razdiobu ogrjevne i rashladne vode prema izvršnim potrošačima (FC, radijatori, kilma komore) - crpke, razdjelnici, ekspanzije i sl.., predviđen je u postojećoj Toplinskoj stanici TS2.

Predviđa se izvedba bušotina za zahvat i povrat podzemne vode za potrebe sustava grijanja i hlađenja objekata.

Predviđene su dvije eksploatacijske i tri upojne bušotine na k.č. 4111/1, 4139/1 i 4139/11 k.o Trnje, sukladno Vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda.

Budući da je korištenje podzemne vode predviđeno u indirektnom sustavu, prolazom kroz isti voda mijenja isključivo temperaturno stanje, bez ikakvog vida onečišćenja.

Režim grijanja:

Predviđene su dvije dizalice topline reverzibilne na vodenoj strani, pojedinačnog kapaciteta grijanja Qgr = 540 kW u projektiranim uvjetima.

U režimu grijanja sustav će, preko izmjenjivača dizalice topline, oduzimati toplinu podzemnoj vodi i istu predavati omekšanoj vodi koja cirkulira u isparivačkom krugu dizalice topline.

Kontrola temperatura u sekundarnom krugu (polaz/povrat prema isparivaču) primarno se provodi modulirajućim prolaznim ventilom na primarnoj strani putem umanjenja (ili povećanja) primarnog protoka kroz izmjenjivač, uz mogućnost korekcije troputnim ventilom na sekundarnoj strani u slučaju nedovoljno dobre temperaturne kontrole sekundara količinskom regulacijim na primaru. U primarnom postavnom stanju primar radi sa promjenjivim protokom radi uštede električne energije, a sekundar sa konstantnim protokom i potpuno otvorenim troputnim ventilom. Troputni ventil aktivira se u slučaju nezadovoljavajuće regulacije opisanim načinom, ili potrebe za ustaljenjem protoka primara iz bilo kojeg razloga.

Bušotinske crpke rade u režimu održavanja konstantne visine dobave, pri čemu automatika bušotinskog sustava odlučuje o kaskadnom redoslijedu aktiviranja pojednih crpki u hidroforskom principu opskrbe razdjelnog kolektora. U radu su minimalno jedna, a maksimalno dvije crpke, u rasponu protoka od minimalnog u funkciji hlađenja motora do maksimalnog potrebnog sustavu.

U režimu grijanja protok kroz izmjenjivače topline pasivnog hlađenja onemogućen je motornim ventilima.

U slučaju potrebe za preuzimanjem topline iz CTS-a predviđen je izmjenjivač topline između izlaznog medija iz toplinske stanice (voda režima 80/60 oC) i niskotemperaturnog medija novog sustava (voda režima 45/40 oC).

Režim hlađenja:

U režimu hlađenja sustavu je na raspolaganju pasivni izvor (podzemna vode), te dizalice topline odabrane za režim grijanja, koje u režimu hlađenja imaju pojedinačni rashladni kapacitet Qhl = 531 kW u projektiranim uvjetima.

U režimu hlađenja sustav koristi sve izmjenjivače topline, pri čemu izmjenjivači bez spoja sa dizalicama topline služe odvođenju topline iz kruga pasivnog hlađenja objekta, a izmjenjivači sa spojem sa dizalicama topline odvođenju topline od vode koja cirkulira u kondenzatorskom krugu dizalice topline.

Izmjenjivači nisu povezani.

Budući da voda koja hladi kondenzator dizalice topline nesmije biti izlazne temperature iz kondenzatora niže od 20 °C (ali može biti više temperature - maksimalna temperatura izlaza iz kondenzatora iznosi 48 °C), provodi se kontrola temperature u kondenzatorskom krugu dizalice topline. Princip regulacije temperature istovjetan je opisanom u opisu vezanom uz grijanje, uz obrnutu logiku rada i druge postavne vrijednosti temperatura.

Ukupno potreban kapacitet hlađenja od cca. 0,9 MW može dobiti korištenjem sljedećih kombinacija raspoloživih ponora topline:

- korištenjem primarne vode samo na pasivnim izmjenivačima topline, bez korištenja dizalica topline za hlađenje;

- korištenjem primarne vode na jednom pasivnom izmjenivaču topline i jednom izmjenjivaču topline u krugu dizalice topline, bez korištenja preostala dva izmjenjivača topline;

- korištenjem primarne vode samo na izmjenivačima topline u krugovima dizalica topline, bez korištenja pasivnog hlađenja;

- nekom od kombinacija navedenog.

Najniži kondenzatorski režim rashladne vode 25/20,5 °C biran je radi povećanja energetske učinkovitosti pri radu dizalice topline.

Distribucija medija za grijanje i hlađenje provodi se putem cirkulacijskih granskih crpki smještenih u prostoru Toplinske stanice.

Predviđeno je ukupno 15 distribucijskih grana

Odabir ventilokonvektora u prostorima izvršen je uvažavajući sljedeće:

- 1. kriterij: odabir za mogućnost zadovoljenja hlađenja aktivnim principom, za osiguranje prostorne temperature od 24 oC, bez kontrole vlažnosti. Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne rashladne potrebe svakog prostora pri radu uređaja u režimu 7/12 oC pri srednjoj brzini rada

- 2. kriterij: odabir za mogućnost zadovoljenja grijanja, za osiguranje prostorne temperature od 21 oC. Kriterij za odabir je zadovoljenje ukupne ogrjevne potrebe svakog prostora pri radu uređaja u režimu 45/40 oC pri minimalnoj brzini rada.

Temeljen rezultata dobivenih ovakvom predselekcijom izvršena je podjela ventilokonvektorskih grana na grane koje u razdoblju hlađenja mogu izdvojeno biti hlađene pasivnom vodom (grane naziva A), odnosno grane koje u razdoblju hlađenja mogu izdvojeno biti hlađene pasivnom i/ili aktivnom vodom.

Sustav ima i predispoziciju unificiranog podešavanja polazne temperature za sve korisnike koja je primarno u primjeni u režimu grijanja, ali može biti korištena i u režimu hlađenja, ukoliko se pokaže potrebno. Primijenjenim principom osiguralo se da se usvojenim rashladnim kapacitetom cijeli objekt ili neki njegovi dijelovi mogu hladiti različitim temperaturama polazne vode, čime se direktno utjecalo na odabir rashladne opreme u prostorima.

Sve oprema koje može i hladiti povezana je na sustav odvodnje kondenzata.

Cijevni razvodi u pravilu se vode maskirano.

Oprema u prostorima dominantno je parapetnog tipa bez maske, sa predviđenim interijerskim maskiranjem.

Određeni prostori su, radi nepovoljnog ili neizvedivog parapetnog položaja uređaja, opremljeni kanalskim ventilokonvektorima koji se ugrađuju unutar spuštenog stropa i opremaju elementima za distribuciju zraka (VIP salon, prostori uprave, južne predavaonice u sklopu nebodera).

Radijatori se ugrađuju vidljivo.

Cjevovodi za klima komoru u vanjskom prostoru štite se od zamrzavanja termostatskom zaštitom putem elektro grijaćeg kabela.

Sve crpke su sa elektronskom promjenom broja okretaja, samopodesive za rad u režimu sa održavanjem konstantne visine dobave.

Ogranci distribucijskih grana opremaju se diferencijalnim regulatorima tlaka sa tandem ventilima, za kontrolu protoka.

Kontrola postavnih stanja opreme i stanja mikroklime prostora biti će kontrolirana na sljedeći način:

FC - vođenje:

- u uredima i predavaonicama bez mehaničke ventilacije bira se jedna temperatura koja će biti temperatura odgovorna za rad FC i održavanje mikroklime u prostoru. Status FC i ovu temperaturu može se vidjeti na CNUS-u i arhivirati u bazi. Ostale informacije (preostale 2 temp, CO2, status mikroprekidača da se može povezati informacija o otvorenosti prozora i količini CO2, vlažnost u prostoru) su bez utjecaja na stanje prostora i samo se vide sa CNUS-a i prikupljaju u bazi. Od tri osjetnika temperature koji su traženi projektnim zadatkom prostorna temperatura je upravljačka, a ulaz i izlaz iz FC služe samo za analitičke potrebe

- u laboratorijima isto kao prethodno. Laboratoriji se također opremaju prozorskim mikroprekidačima ali sa funkcijom detekcije otvorenosti prozora radi arhive podataka, bez utjecaja na FC

- u velikim predavaonicama primjenjuje se rješenje bez mikroprekidača na staklima, bez obzira na tip prozora, te sa svim ostalim osjetnicima (CO2, t prostora i sl..). U ovim prostorima na CNUS se povezuju i komore koje distribuiraju zrak.

- u hodnicima zonski temperaturni osjetnici sa informacijom prema CNUS-u.

Unutar prostora sa više FC kojima se osiguravaju prostorni mikroklimatski parametri primjenjuju se sljedeći principi:

- svaki FC oprema se prolaznim motornim on-off ventilom čija je svrha onemogućavanje protoka kroz FC u razdoblju u kojem je FC ugašen od strane korisnika. Na ovaj način umanjuje se zahtjev prema crpki u strojarnici

- kapacitet potreban prostoru prilagođava se kontinuiranom promjenom brzine vrtnje ventilatora FC, pri čemu je na raspolaganju klizna promjena u rasponu 0-10 mV

- svi FC u prostoriji su u paralelnoj vezi, tj. za sve vrijedi ista komanda. Izuzetak su prostorije u kojima ima veći broj FC (npr. predavaonice sa 6 FC uređaja) kod kojih se izvode 2 grupe

- selektirane (rijetke) pojedine FC uređaje moguće je zasebnom sklopkom isključiti iz rada, radi procjene da bi mogli smetati (npr. u sobi dekana FC u zoni sjedenja uz glavni stol dekana i sl..). Isključeni FC i dalje imaju nalog sa regulatora da rade isto što i ostali uređaji u grupi, ali su strujno bili isključeni ručnim nalogom

- mjerenje u funkciji održavanja temperature je na jednom FC po prostoru

- ostala mjerenja prosljeđuju se na CNUS.

Mjerenje potrošnje toplinske energije u strojarnici predviđeno je na sljedećim pozicijama:

- izlaz iz pasivnog izmjenjivača topline

- izlaz iz dizalice topline

- izlaz iz izmjenjivača topline toplinske stanice CTS-a

- svaka distribucijska grana.

Osim navedenog u sustavu se službeno digitalno mjeri i potrošnja podzemne vode.

Predviđena su i ostala mjerenja opisana drugim projektima (elektro potrošnja i potrošnja vode).

Rekonstrukcija instalacija vodovoda i odvodnje

- OPĆENITO:

Rekonstrukcija objekta u pogledu energetske obnove, obuhvaća izmjenu kompletne instalacije vodovoda i odvodnje uključivo vertikale, kao i oborinske odvodnje s krova, što uključuje i slivnike na samim krovovima. Vanjska instalacija nije dio ove rekonstrukcije, te ovim projektom nije ni obuhvaćena

Jedina iznimka su pojedini sanitarni čvorovi, koji su nedavno renovirani, te je tu potrebno izmijeniti samo vertikale dovodne i odvodne instalacije. Sanitarna oprema, kao i instalacije unutar takvih čvorova se ne mijenjaju.

Fekalna odvodnja spaja se na postojeće revizione šahte u temeljnoj ploči, koje se ne mijenjaju, već ostaju u funkciji, ali se temeljna instalacije kompletno mijenja. Pojedine trese temeljne instalacije, kao i vertikale su pretpostavljene, te prije početka radova potrebno je locirati točne položaje instalacija.

Svaki pojedinačni sanitarni čvor u grafičkom dijelu je tekstualno opisan, kao i u troškovničkom dijelu.  Sanitarni čvorovi, koji se kompletno rekonstruiraju, prikazani su u grafičkom prilogu, kao detalj u mjerilu M1:50.

- VODOVODNA ISTALACIJA:

Priključna šahta vodovodne instalacije, nalazi se na sjevero zapadnoj strani objekta. Priključna instalacija je dimenzija NO 50 (PEHD 65). U šahtu je predviđeno vodovodno mjerilo, cijevni filter, nepovratni ventil, te cijevna kompezacija, kao i kugla ventili, sve spojeno preko holendera za lakšu montažu i demontažu opreme. Postojeći pirključni šaht, nije dio ovog projekta ni rekonstrukcije. Kompletan cjevovod je od PE-RT cijevi, međusobno spojene elektro spojnicama. Pojedini prostori unutar objekta se iznajmljuju, te je na postojeću vodovodnu instalaciju potrebno ugraditi digitalno interno vodomjerilo, povezano na CNUS. Prije i nakon vodomjerila u smjeru strujanja vode, ugrađuju se dva kugla ventila, jedan prije, dugi nakon mjerila, zbog lakše eventualne demontaže i servisa. Nakon ventila u smjeru strujanja vode, potrebno je  ugraditi nepovratni ventil.

Prostori u kojima se ugrađuju interna vodomjerila su:

- NISKO PRIZEMLJE -

-  RESTORAN SC – već postoji mjerilo, treba ga zamijeniti digitalnim i povezati na CNUS

- J_D – 01_01 – LABORATORIJ ZA ELEMENTE STROJEVA – NO 20

- J_D – 01_21 – LABORATORIJ ZA METALURGIJU PRAHA – NO 20

- J_C – 01_22-25 i  J_C – 01_01-05 – LABORATORIJ ZA POLIMERE I KOMPOZITE – NO 20

- J_C – 01_07 – LABORATORIJ ZA PRERADU POLIMERA I DRVA – NO 20

- J_D – 01_13, 14, 14a i 14b PROSTOR BUDUĆEG ORCHIDA, - NO 20

- J_AB – 01_13 – LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALNU HIDROMEHANIKU – NO 25

Cjevovod je predviđen od troslojnih aluminijsko- plastičnih PE-RT Typell/Al/PE-RT cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2000 i HR EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem na ''press'' spojnicama iz CW617N mesinga, s potrebnim spojnicam i fazonskim komadima, pričvrsni zaštitno izolacijski materijal u palicama i kolutovima sa zaštitom cijevi i izolacijom. Cijevi hladne vode položene u zidovima, usjecima i podu sa zaštitom cijevi ili originalnom PE pjenastom izolacijom. Cijevi tople vode i recirkulacije tople vode izolirane originalnom PE pjenastom izolacijom, sve tip kao GEBERIT VOLEX ili jednako vrijedno.

Sanitarni vodovod:

Kompletni vertikalni razvod cjevovoda u objektu polaže se u  instalacijske šahtove i zidove, prikazane u grafičkom dijelu, od PE-RT cijevi,  izlolirano adekvatnom izolacijom debljine 13 mm.

Priprema potrošne tople vode predviđena je individualnim elektro bojlerima smještenim u sanitarnim čvorovima ispod izljevnog mjesta. U sanitarnim čvorovima koji se kompletno renoviraju, ispod umivaonika, ugrađuje se kugla ventil sa ispustnom slavinom, dimenzije NO 15, po uzoru na sanitarne čvorove koji se ne renoviraju.

- ODVODNA INSTALACIJA

Fekalna odvodnja:

Kompletna fekalna kanlizacija iz objekta odvodi se gravitaciono do temeljne ploče, gdje se spaja na postojeće revizione šahte, koje ostaju u funkciji, te se ne mijenjaju. Pretpostavljeni razvod, prikazan je u grafičkom prilogu

Vertikale  fekalne odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN EN 1451-1:2000, s natlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje, s kompletno fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovjesni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom, tip  kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno,  odgovarajućih dimenzija.

Temeljna odvodnja je od PVC cijevi, međusobno spojene naglavcima, i originalnim brtvama.

Sanitarni čvorovi koji se kompletno renoviraju, predviđa se ugradnja top sifona. Vertikale se spajaju na postojeće odzračni cjevovod, a na pojedine vertikale, ugrađuju se novi odzračni ventili, tip kao HL900N ili jednako vrijedno, prikazano u grafičkim prilozima.

Oborinska odvodnja:

Čista oborinska voda s krovova, odvodi se preko postojećih vertikala, koje se zamjenjuju novima, kao i slivnici na samim krovovima. Prije početka radova, definirati i provjeriti da li se sve vertikale mijenjaju. Vertikale se spajaju na postojeći oborinski kanal, smješten u temeljnoj ploči niskog prizemlja. Kanal nije dio ove rekonstrukcije, te ovim projektom nije ni obuhvaćen.

Kompletan vertikale oborinske odvodnje je od PP-MX odvodnih cijevi izgrađeno sukladno  HRN EN 1451-1:2000, s natlačnim spojem, za definirani zvučno izolirani-niskošumni sistem odvodnje, s kompletno fazonskim komadima, te potreban pričvrsni i ovijesni pribor i originalne zvučno izolirane obujmice s gumenim uloškom, tip  kao GEBERIT SILENT PRO ili jednako vrijedno,  dimenzija DN 110. Na dnu svake vertikale, potrebno je ugraditi cijevnu reviziju, te inox vratašca, na mjestima gdje su vertikale skrivene u zidove.

Temeljna instalacija oborinske odvodnje je od PVC cijevi, međusobno spojeni naglavcima, te originalnim brtvama.

Rekonstrukcija rasvjete

Na temelju odrađene snimke postojećeg stanja rasvjete Fakulteta, te sukladno projektnom zadatku određeni su kriteriji za odabir unutarnje rasvjete koja će se zamijeniti sa energetski učinkovitijom. U osnovi, neće se mijenjati postojeća rasvjeta koja je u skladu s važećim propisima i već energetski učinkovita (LED žarulje te dio T5 fluo cijevi), a isto tako će se u postojeće stanje rasvjete uključiti sve aktualne projekte rekonstrukcija prostorija koji su planirani za izvođenje u kratkom roku (do kraja 2018. godine).

Gore navedeni kriteriji za rekonstrukciju sustava unutarnje rasvjete zahtijevaju zamjenu postojećih svjetiljki sa energetski učinkovitijim rješenjima, odnosno temelje se na zamjeni sa LED žaruljama odnosno LED svjetiljkama.

U donoj tablici (Tablica 12.1) navedene su sve mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti unutarnje rasvjete, ali i mjera sa kojom je obuhvaćena rasvjeta koja se neće obnavljati (Ux).

Tablica  12.1 Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti unutarnje rasvjete

| Mjera | Opis |
| --- | --- |
| Ux | Rasvjeta koja se ne obnavlja |
| U1 | Zamjena žarulja sa energetski učinkovitijim žaruljama u postojećim svjetiljkama (prežičenje) |
| U2 | Zamjena svjetiljki sa energetski učinkovitijima (kompleti) |
| U3 | Zamjena svjetiljki sa energetski učinkovitijima (kompleti) te sa promjenom broja i/ili geometrije svjetiljki |

U Prilogu 2. (Poglavlje Pogreška! Izvor reference nije pronađen.Pogreška! Izvor reference nije pronađen.i) navedene su karakteristike novih svjetiljki i žarulja predviđenih za ugradnju ovim projektom. Sve svjetiljke odnosno žarulje navedene u navedenoj tablici imaju minimalnu ukupnu svjetlosnu iskoristivost svjetiljke od 60 lm/W osim tamo gdje je navedeno drugačije, dok je raspon temperature boje od 4.000 do 6.400 K, a koja će biti definirana prilikom ugradnje sukladno normama te pisanim zahtjevima od strane naručitelja.

Ovakvim pristupom će se standardizirati stanje rasvjete, odnosno smanjiti broj različitih tipova svjetiljki i žarulja i olakšati održavanje rasvjete, a koje su trenutno instalirane u zgradama Fakulteta cjeline Jug.

Projekt elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija

Glavnim projektom elektroinstalacija obrađeni su svi razdjelnici koji nemaju strujnu diferencijalnu zaštitu sklopku kao i prostorije u kojima su položeni dvožilni kabeli (kabele bez zaštitnog vodiča). Utičnice koje nemaju zaštitini kontakt biti će zamijenjene sa odgovarajućim utičnicama.

Razdjelnici koju sadržavaju opremu koja je zastarjela ,posebice se odnosi na električne razdjelnike na nivou niskog prizemlja i nivou visokog prizemlja južne zgrade projektno se predviđa zamjena sa novim razdjelnicima koji sadržavaju adekvatnu opremu. Tablični prikaz stanja pojedinih razdjelnika i pratećih prostorija je prikazan u tablici br.3.(navedena tablica je sastavni dio glavnog projekta elektroinstalacija)  te će projektno biti obrađeni svi tehnički nedostaci koji su navedeni.

Dispozicija razdjelnika za cjelinu jug (zgrade A,B,C,D) prikazana je na nacrtima br.2. (navedeni nacrti su sastavni dio glavnog projekta elektroinstalacija) ujedno su prikazane zone njihovih djelovanja kao i nužne rekonstrukcija na samim razdjelnicima kao i zahvatima u pojedinim prostorijama.

Elektroinstalacije koje su trenutno izvedene sa dvožilnim vodičima će se zamijeniti za trožilnim vodičima.

Projektno je obrađeno i energetsko napajanje nebodera (cjelina jug ,zgrada A) na način da će se po dva kata napajati sa energetskim kabelom PP00 5x35mm2 iz energetskog razdjelnika GR-2.

Bitno je naglasiti potrebu za rekonstrukcijom razdjelnika RP-RC , RP-VP-1 , RR-VP-1 i pratećih instalacija koje su vezane za navedene razdjelnike. Razdjelnik računalnog centra RP-RC se napaja direktno iz trafostanice ,a kako razdjelnik računalnog centra napaja vitalni dio objekta potrebna je potpuna rekonstrukcija kao i rekonstrukcija pratećih instalacija. Razdjelnici RP-VP-1 , RR-VP-1 na nivou visokog prizemlja koji služe za energetska napajanja drugih etažnih razdjelnika kao i napajanja radnih prostorija na nivou visokog prizemlja potrebno je zamijeniti sa novim razdjelnicima , energetski gledano oni nisu u tako lošem stanju ali kako nemaju adekvatne diferencijalne sklopke te je potrebna potpuna zamjena. Razdjelnici RP-VP-1 , RR-VP-1  se napajaju iz GR-2 te se taj dovod se nebi mjenjao jer zadovoljava sve potrebe koje su posljedica energetske obnove.

Projektno se predviđa instalacija sistemskih KNX komponenti u pojedine razdjelnike u svrhu formiranja distribuirane KNX mreže. Distribuirano rješenje se primjenjuje u objektima ovog tipa, a znači da pojedine komponente upravljanja rade potpuno autonomno (npr. kvar na jednoj komponenti koja vodi jednu klimu ne utječe na rad druge komponente koja vodi drugu klimu).Glavnim projektom su obuhvaćene sve sistemske komponente kao i upravljačke komponente za upravljanje rasvjetom zajedničkih prostorija, grijanjem/hlađenjem. Navedeni sustav je osnova CNUS sustava kojim se omogućuje nadzor i upravljanje termotehničkim sustavom i rasvjetom.

Upravljanje rasvjetom u učionicama , laboratorijima se zadržava postojeće tj. ostati će lokalno i to na način da se rasvjetom upravlja putem prekidača koji se nalazi pored ulaznih vrata. Upravljanje rasvjetom preko CNUS-a se predviđa samo na stubištima i hodnicima (zajedničkim prostorijama).

U odgovarajuće razdjelnike je potrebno instalirati KNX aktuatore (teretne sklopke) u svrhu upravljanja rasvjetom sa CNUS-a. Na stubištima i zajedničkim prostorijama korisnik će imati mogućnost selekcije pojedinih krugova kao i vremensko vođenje pojedinih krugova.

Infracrveni senzori se planiraju instalirati u sanitarnim čvorovima , projektno će biti predviđeni klasični senzori pokreta koji ne trebaju biti na KNX sistemu. Rješenje rasvjete nije predmet ovog projekta već je sastavni dio projekta rasvjete.

Razvod instalacije u predmetnoj građevini predviđen je instalacijskim kabelima tipa  NYM(PP-Y) 3x1,5mm2 za strujne krugove rasvjete, odnosno NYM(PP-Y) 3x2,5mm2 za strujne krugove priključnica, položenim nadžbukno u parapetne kanale  ili na trasama u zoni spuštenog stropa. Točna dispozicija smještaja razdjelnika građevine te razvod instalacije unutar građevina biti će razrađeni glavnim projektom. U građevini se planira realizacija TN-S sustava uzemljenja, gdje se posebno vode nulti i zaštitni vodič unutar instalacije. Svi izloženi metalni dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča presjeka 10mm2.

U svim radnim prostorima predviđen je određeni broj namjenskih i slobodnih jednofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom za spajanje trajnih potrošača (printeri,računala ,grijalica vode i slično) i pomičnih trošila. Projektno se predviđa i instalacija trofaznih utičnica u laboratorijima na nivou niskog prizemlja.

Evidentiran je nedostatak radnih monofaznih utičnica u glavnom hodniku (od ulazne porte prema zgradi istok) te će navedena zona biti obrađena u glavnom projektu.

Projektno je predviđen postupno novi sustav hvataljki sustava zaštite od munje , nove hvataljke se povezuju na postojeći temeljni uzemljivač preko mjernih spojeva.

Zasebnim projektom je predviđeno postrojenje za vlastitu proizvodnju električne energije (sustav fotonaponskih modula) te se predaja energije predviđa na niskonaponskoj strani u pripadajućim  GRP-ovima. Razdjelnik sustava fotonapona nalaziti će se na krovu te će glavnim projektom elektroinstalacija biti definirana točna trasa kao i dimenzija kabela.

Rekonstrukcija postojećih dizala

| Osnovni podaci o dizalu |  |
| --- | --- |
| Vrsta | osobno dizalo, tip kao Schindler 3300 ili jednakovrijedno (jednakovrijednost se određuje u ispunjavanju tipa pogona i smještaja istog, izvedbe dimenzija kabine i dimenzija vrata, brzine i zaštite od požara te osnovnog upravljanja) dizalo se izvodi u skladu normi HRN EN81-20:2014, HRN EN81-50:2014 |
| Nazivna nosivost dizala | 625 kg / 630 kg |
| Broj osoba | 8 osoba |
| Nazivna brzina vožnje | 1 m/s |
| Broj stanica/ulaza | 12/12 oznake stanica: NP, VP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (stanica 0 = glavna stanica) |
| Broj ulaza u kabinu | 1 |
| Instalacija: | za suhi zatvoreni prostor temperature od +5°C do +40°C; vlaga ne smije kondenzirati |
| Visina dizanja | 34,2 m |
| Vrsta upravljanja | dupleks, sabirno u oba smjera |
| Glavno napajanje Napajanje rasvjete i utičnice | 3×400 V, 50 Hz / 3P + PE + N (TN-S) 1×230 V, 50 Hz / P + PE + N (TN-S) |
| Pogon | električni / trakcijski – bezreduktorski frekvencijski regulirani pogon |
| Smještaj pogona | dizalo nema posebnu strojarnicu (MRL); pogonsko postrojenje smješteno je unutar voznog okna dizala |
| Vođenje | kabina: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice (po 2 papuče po vodilici) protuuteg: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice (po 2 papuče po vodilici) |
| Vozno okno |  |
| Izvedba: | armiranobetonsko |
| Dimenzije: | širina BS: 1500 mm dubina TS: 1800 mm dubina jame HSG: 4200 mm nadvišenje HSK: 1470 mm |
| Vrata voznog okna: |  |
| Tip | automatska, horizontalno posmična, centralna-teleskopska, 4 krila / C4 |
| Dimenzije | širina BT: 900 mm visina HT: 2100 mm |
| Izvedba | dovratnici: nehrđajući brušeni čelični lim krila: nehrđajući brušeni čelični lim vatrootpornost: EW60 prema HRN EN81-58 |
| Kabina / dimenzije, interijer i oprema |  |
| Dimenzije | širina BK: 1100 mm dubina TK: 1400 mm svijetla visina HKC: 2100 mm |
| Stranice | nehrđajući brušeni čelični lim |
| Pod | protuklizna guma |
| Strop | čelični lim (obojani ili nehrđajući) ili plastična obloga |
| Rasvjeta | - LED rasvjeta u stropu - nužna rasvjeta |
| Upravljačka lamela | - pokazivač položaja kabine i smjera vožnje; - tipke za kabinski (unutarnji) poziv za sve stanice s Brailleovim oznakama - tipkalo za otvaranje vrata - tipkalo za alarm (zvono) |
| Ostala oprema | - ogledalo - rukohvat - alarm (zvono) - dvosmjerni komunikacijski uređaj iz kabine prema van - tablica s podacima o nosivosti, broju osoba i tvorničkim brojem dizala |
| Zahvatna naprava kabine: | s progresivnim (postupnim) djelovanjem, za brzinu od 1 m/s |
| Vrata kabine |  |
| Tip i dimenzije | (identično kao i vrata voznog okna / vidi vrata voznog okna) |
| Izvedba | blende/fronte: nehrđajući brušeni čelični lim krila: nehrđajući brušeni čelični lim |
| Zaštita putnika | svjetlosna zavjesa |
| Količina kabinskih vrata | 1 |
| Ostalo |  |
| Protuuteg dizala: | čelični okvir ispunjen blokovima (od betona, čelika i sl.) |
| Vodilice dizala: | po dvije vodilice za kabinu i za protuuteg vodilice se izvode kao stojeće, pridržavane po visini koznolama pričvršćenima na zid voznog okna |
| Ovjes kabine i protuutega (u odnosu na pogonski motor) | faktor ovjesa KZU=2 (ovjes 2:1) |
| Automatska evakuacija | u najbližu stanicu (kod nestanka napajanja električnom energijom) |
| Upravljanje i elementi upravljanja |  |
| Signalizacija po stanicama | digitalni pokazivač položaja kabine (sve stanice) digitalni pokazivač smjera daljnje vožnje (sve stanice) potvrda zadanog vanjskog poziva (sve stanice) zvučni signal dolaska kabine u stanicu (sve stanice) |
| Vanjski pozivi po stanicama | pozivna tipka "vožnja gore" (najniža stanica) pozivna tipka "vožnja dolje" (najviša stanica) pozivna tipka "vožnja dolje", pozivna tipka "vožnja gore"(ostale stanice) |
| Signalizacija u kabini | digitalni pokazivač položaja kabine digitalni pokazivač smjera daljnje vožnje zvučni i optički signal prepoterećenja kabine zvučni signal «Alarm» potvrda zadanog kabinskog poziva |

| Grupa upravljanja (upravljački uređaj) i funkcije upravljanja | svi električni i elektronički sklopovi i uređaji potrebni za automatsko upravljanje dizalom UKLJUČENE FUNKCIJE: - upravljanje: dupleks, sabirno u oba smjera (kabinski pozivi putem upravljačke lamele za svaku stanicu, vanjski poziv u svakoj stanici) - kontrola otvaranja i zatvaranja vrata u stanici (putem tipkala na upravljačkoj lameli) - požarni program (evakuacijska vožnja) – detaljan opis pogledati pod "Mjere zaštite od požara" - dvosmjerni komunikacijski uređaj iz kabine prema van - povratno upravljanje - servisno upravljanje - alarmni uređaj - signalizacija u kabini i u stanicama - kontrola točnosti pristajanja, poravnavanja i nekontroliranog gibanja - kontrola svjetlosne zavjese (kabinska vrata) - kontrola preopterećenja kabine sa zvučnim i svjetlosnim signalom o preopterećenju u kabini - automatska evakuacija u slučaju nestanka napajanja električnom energijom |
| --- | --- |
| Položaj upravljačkog ormara dizala | dio vrata voznog okna u najvišoj stanici dizala |

Projektant:

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

  - DOGRADNJA STROJARNICE

    - Uvod

Fakultet strojarstva i brodogradnje naručio je izradu glavnog projekta rješenja za zahvat: dogradnja strojarnice na postojeću građevinu zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Postojeća uporabljiva građevina fakulteta spada među građevine odgojne i obrazovne namjene.

Glavni projekt nadogradnje strojarnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje projektiran je u skladu sa:

- Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18)

Sukladno članku 4. Pravilnika „bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to:

a) pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine

    - Oblik i veličina građevinske čestice

Površina građevinske čestice k.č.br. 4142 iznosi 5432 m2. Približne dimenzije čestice su 77 m x 95 m i nepravilnog je oblika. Građevinska čestica je u potpunosti izgrađena. Teren je ravan.

Čestica sa zapadne strane ima pristup s ulica Vrbik VI., Vrbik V. i Ulice Ivana Lučića, sa sjeverno istočne strane s Krčke ulice, a sa južne strane je omeđena Slavonskom avenijom, sve k.o. Trnje, Zagreb.

    - Smještaj građevine na čestici

Predmetna nadogradnja strojarnice je dio postojeće zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje koja se nalazi na k.č.br. 4142. k.o. Trnje, Zagreb

Zapadnim i sjevernim pročeljem je smještena uz južni blok zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje i zajedno sa njom čini jedinstvenu cjelinu.

    - Sadržaj i namjena građevine

Predmetna nadogradnja ima funkciju strojarnice zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Pozicionirana i organizirana prema grafičkim prilozima.

    - Arhitektonsko oblikovanje i veličina građevine

Planirana strojarnica u potpunosti se uklapa u okolnu, postojeću izgradnju. Tlocrtni oblik nadogradnje je pravilan - pravokutnog oblika. Tlocrtna dimenzija planirane strojarnice je 5,50 x 8,40 m. Etažnost građevine je prizemlje, a ukupna visina iznosi 4,16 m.

Tlocrtna dispozicija i izgled pročelja prikazani su u grafičkom prilogu.

    - Konstrukcija

Nadograđeni dio predstavlja čelična konstrukcija strojarnice dizalica topline.

Konstrukcija

- nosači			IPE 160

- stupovi		IPE 120

- podrožnice		IPE 80

- obloga			vatrootporan sendvič panel

    - Iskaz površina i obračunske veličine građevine

Površina  građevinske čestice			          	5432,00 m2

Bruto tlocrtna površina nadograđene zgrade			         	46,20 m2

Koeficijent izgrađenosti (Kig)	      	         5432 m2 / 5432 m2 = 1,00

Koeficijent iskorištenosti (Kis)		17680,80 m2 / 5432,0 m2 = 3,25

Volumen postojeće zgrade			         	62385,0 m3

Volumen novoprojektirane zgrade			           62569,68 m3

Volumen - REKAPITULACIJA			             	  184,68 m3

Visina zgrade 			        		 P (4,16 m)

Projektant:

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

  - UVJETI ODRŽAVANJA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13., 20/17.), održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Za održavanje građevine odgovoran je vlasnik. Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine ili stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.

Održavanje građevine te poslove praćenja stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove vlasnik građevine mora povjeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom Zakonu.

Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je voditi knjigu održavanja u koju unosi podatke o kontrolnim ispitivanjima, kontrolnim pregledima i mjerama koje treba poduzeti za saniranje uočenih nedostataka.

Vlasnik, odnosno korisnik građevine dužan je svake godine osigurati sredstva za redovno održavanje građevine. Prilikom svih održavanja potrebno je pridržavati se uputa proizvođača pojedine građevinske ili tehničke opreme, materijala i slično.

PROZORSKI OKVIRI

Optimalno održavanje prozora postižemo kada pri svakom čišćenju stakla očistimo također okvir prozora i brtvu. Pri tom se upotrebljava blago sredstvo za čišćenje bez abrazivnih sastojaka. Tvrde prljavštine, poput ostataka gipsa, žbuke i sličnih prljavština, odstranjuju se drvenom ili plastičnom lopaticom. Za odstranjivanje mrlja koristiti sredstva za čišćenje po uputi proizvođača. Ne koristiti alate s oštrim rubovima, metalne lopatice, čeličnu vunu i sl. jer mogu prouzročiti oštećenja na površini profila. Agresivna sredstva za čišćenje odnosno otapala, kao što su nitro razrjeđivači, odstranjivači laka za nokte (aceton) i sl. isto tako mogu prouzročiti površinska oštećenja.

Čišćenje otvora za protok vode

Usisivačem odstraniti prašinu i prljavštinu iz prostora između brtve i vanjske strane okvira. Začepljene otvore za protok vode očistiti tankom drvenom ili plastičnom palicom.

Provjeravanje i mazanje brtve

Namazati sve brtve uljem ili mašću. Time postižemo elastičnost brtvi i sprječavamo njihovo sljepljivanje. Pri tom je potrebno izvršiti provjeru da brtve nisu oštećene.

Održavanje dijelova okvira

Pomične dijelove prozorskog okvira nije potrebno posebno održavati ali se preporuča mala količina sredstva bez kiselinskog ulja i masti jer održi mehaniku lako vodljivom i sigurnom te osigurava udobno rukovanje za duže vrijeme. Potrebno je poprskati zatvorene klinove i ležajeve učvršćenja nagibnih škara uljnim sprejem iz seta za održavanje proizvođača. Kod vrata moraju biti zatvarač i jezičak brave odgovarajuće podmazani. Prije mazanja zatvarač s ključem postaviti u vanjski položaj, nakon mazanja ga vratiti u unutrašnji položaj. Za mazanje cilindar brave upotrebljavati isključivo grafitni prah.

Pravilno provjetravanje

Vlaga iz zraka u prostorima se taloži prije svega na staklenim površinama prozora kao takozvana kondenzirana voda. Ta vlaga može prouzročiti vlažne zidove, vlažne mrlje, pljesnivost i propadanje žbuke. Zbog toga je prostore potrebno pravilno ventilirati, po danu kratkotrajno brzo provjetravanje što više puta, najmanje 5 minuta. To kratkotrajno brzo provjetravanje troši relativno malo energije za grijanje, a zrak u prostoru se izmjenjuje vrlo učinkovito. U sezoni grijanja je potrebno izbjegavati stalno provjetravanje.

Uz standardno čišćenje i održavanje se mora svake godine izvesti manji pregled prozorskih elemenata. To produžuje životni vijek i održava funkcionalnost elemenata.

STAKLO

Očuvanje kvalitete

Svi materijali, kao što su okviri prozora, zaštitni premazi, mase za brtvljenje odnosno brtve, su podvrgnuti prirodnom procesu staranja. Za dokazivanje garancijskog prava i za produljenje životnog vijeka izolacijskog stakla je potrebno redovito pregledavati funkcionalnost prozora. Svi potrebni radovi održavanja, kao što su obnavljanje premaza na okvirima prozora, pregledi brtava između prozorskih okvira i izolacijskog stakla, otvora za provjetravanje i otvora za izravnavanje parnih tlakova, se moraju vršiti pravovremeno i redovito.

Površinska oštećenja

Brojni vanjski utjecaji mogu dovesti do oštećenja površine stakla. Zbog nastalih okolnosti je potrebno izvesti preventivne mjere na licu mjesta.

Varenje / brušenje

Varenje odnosno brušenje u području prozora zahtijeva učinkovitu zaštitu površine stakla od žarećih dijelova varenja, letećih iskrica brušenja itd.

Oštećenja zbog kiselina / lužina

Razjede na površini stakla mogu nastati zbog kiselina, koje se nalaze u građevinskim materijalima i sredstvima za čišćenje. Posebno kod dugotrajnih djelovanja takovih kemikalija (na primjer zemne lužine, kisele rastopine) nastupe trajne razjede. To važi također i za svježi beton, žbuku, vapno itd. u primjeru kontakta s površinom stakla.

Oštećenja zbog vode

Dugotrajno djelovanje vode na površinu stakla može prouzročiti oštećenja; posebno kada je prije završnog građevinskog čišćenja staklo ispostavljeno dulje vrijeme jačoj prljavštini. Stakla se moraju redovito čistiti također i u fazi gradnje.

Čišćenje stakala

Čišćenje stakala, kao što je odstranjivanje etiketa i ostataka plutanih umetaka, vršimo blagim sredstvom za čišćenje na gradilištu. Nečistoće, koje ne možemo odstraniti normalnim mokrim načinom s puno vode, spužvom, plastičnom lopaticom, umjetnom kožom ili s normalnim rasprskavajućim sredstvima za čišćenje i krpom možete probati odstraniti finom industrijskom čeličnom vunom ili običnim kućanskim sredstvima za čišćenje (Stahlfix, Sidolin).

Važno je da ne upotrebljavamo pomagala, kao što su britvice, lopatice ili slično, jer bi tako mogli trajno oštetiti staklenu površinu (npr. ogrebotine, zarezi).

Posebno cementni mulj i ostatke građevinskih materijala moramo odmah odstraniti, jer mogu nastati razjede na površini stakla, što može prouzrokovati mutan izgled stakla. Ostatke kita na staklu je potrebno odmah odstraniti.

Za stakla s metalnim nanosima vrijede posebna uputstva za čišćenje. Normalne nečistoće se odstranjuju kao što je gore opisano, ali bez upotrebe abrazivnih sredstava, kao što su sredstva s hrapavom površinom i čelična vuna. Tvrdokorne nečistoće, na primjer boja, smolasta katranska poprskotina ili ostaci ljepila, odstranjujemo primjerenim otapalima (špirit, aceton ili benzin za čišćenje); zatim ih isperemo vodom. Pri čišćenju otapalima moramo paziti, da ne oštetimo rubno brtvljenje izolacijskog stakla, brtve ili druge organske dijelove (silikonske fuge).

Neprimjerena sredstva za čišćenje

Za čišćenje stakla nikada ne upotrebljavamo jake alkalne lužine za pranje kao ni kiseline, posebno ne fluorovodične kiseline kao i sredstva za čišćenje na osnovi fluorovodika. Ta otapala bi mogla uništiti nanose kao i površinu stakla.

ODRŽAVANJE FASADE

Odmah nakon izvedbe, fasada počinje starjeti. U prvoj fazi starenje materijala se ne manifestira na vidljivim fasadnim površinama. No, već nakon nekoliko mjeseci, ako nisu poštivane smjernice za izradu fasade, može doći do vidljivih šteta na fasadi, koje se zbog velike površine smatraju i jednim od najopterećenijih dijelova građevine. Iako je degradacija građevinskih dijelova tijekom životnog ciklusa građevine normalna posljedica starenja, postoji niz faktora koji na to utječu: kvaliteta i vrsta materijala, vremenski uvjeti, nedostatak održavanja itd. Pravilna izvedba i primjena materijala znatno doprinose trajnosti fasade i njenom lakšem održavanju.

Kako bi trajnost i funkcionalnost građevine bila očuvana kroz cijeli njezin vijek trajanja, potrebno je što prije otkloniti uzroke nastalih oštećenja, sanirati ih adekvatnim materijalima i redovitim pregledima preventivno djelovati na njihovu eventualnu ponovnu pojavu. Adekvatnim održavanjem dugoročno se fasada održava lijepom i funkcionalnom.

Održavanje produljuje životni vijek građevine

Fasada se treba održavati u pravilnim razmacima ovisno o veličini, arhitekturi i položaju objekta.

Potrebno je obratiti pažnju na slijedeće točke:

- Prozorske klupčice, priključke prozora i vrata,  (npr. priključke ograda, cijevi za ventilaciju, cijevi za odvod kišnice itd.)

- Onečišćenja (prljavština i mikroorganizmi itd.)

- Tanke pukotine <0,2 mm (često vidljivi samo zbog zaprljanja pukotina)

- Mehanička oštećenja (površine, kutove, rubove, podnožja itd.)

- Priključci u dodiru s tlom  kao i u području podnožja fasade itd.

Za životni vijek, a i za sam vizualni dojam objekta tj. fasade potrebno je promptno reagirati pri uočavanju i najmanjih oštećenja. Načelno se savjetuje  da se pri zamjećivanju bilo kakvih oštećenja potraži pomoć stručnjaka.

U nastavku su opisana najčešća oštećenja koji nastaju na fasadama te mjere za sanaciju istih.

| Zaprljanje fasade | Mjere za sanaciju: Očistiti vodom pod visokim tlakom (četka itd.), po potrebi prebojiti fasadnom bojom. |
| --- | --- |

| Mikrobiološka oštećenja (alge, gljivice itd.) | Mjere za sanaciju: Očistiti vodom pod visokim tlakom (četka itd.), nanijeti sredstvo protiv algi i prebojiti fasadnom bojom. |
| --- | --- |

| Priključci na prozorima i vratima, ugrađeni i nadograđeni elementi | Mjere za sanaciju: Fuge koje su izvedene trajno elastičnim materijalima trebaju se redovito održavati. Potrebno ih je redovito izmjenjivati ili zatvoriti materijalima otpornim na vodu. |
| --- | --- |

| Kredanje boje ili runjenje završne žbuke | Mjere za sanaciju: Očistiti vodom pod visokim tlakom (četka itd.), nanijeti dubinski predpremaz i prebojiti fasadnom bojom. |
| --- | --- |

| Mehanička oštećenja | Mjere za sanaciju: npr. ispuniti prikladnim izolacijskim materijalima, ugraditi cjeloviti sustav žbuke uključujući staklenu mrežicu za armiranje, po potrebi obojiti fasadnom bojom. |
| --- | --- |

ODRŽAVANJE RAVNIH KROVOVA

Održavanje krova bitan je čimbenik trajnosti samog krova i cijele zgrade. Održavanje ravnog krova, pod čime se podrazumijeva i praćenje ponašanja krova, a posebno održavanja hidroizolacijske zaštite, treba pristupiti odmah u početku eksploatacije ravnog krova. Razlog je tome uklanjanje svih eventualno prikrivenih nedostataka koji su se dogodili u tijeku izvođenja radova, a pojavili tijekom eksploatacije. Odmah nakon pojave treba ukloniti mjestimično nastale deformacije i oštećenja.

U postupku održavanja ravnog krova bitni su elementi o kojima treba voditi računa:

- da se ne opterećuje krovna ploha, odnosno hidroizolacijska zaštita nepredviđenim naknadnim opterećenjima

- da se ne oštećuje i probija hidroizolacijska zaštita

- da se krov ne rabi za namjene za koje nije predviđen

- pri čišćenju snijega treba paziti da se ne ošteti hidroizolacijska zaštita

Svi postupci i radnje mogu se i trebaju izvoditi samo uz znanje i uz prisutnost stručne osobe koja zna ocijeniti i odlučiti o radnjama koje se namjeravaju poduzeti, odnosno koje se poduzimaju na krovu.

Preporuča se sljedećih 7 koraka redovitog održavanja ravnog krova.

1. Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje ravnog krova te uklonio rizik procurivanja i oštećivanja na krovnoj površini, krov treba redovito pregledavati. Opseg pregleda ovisi o geometriji krova, odvodima, slivnicima i o eventualno ugrađenom sloju iznad hidroizolacije (šljunak, ploče itd.)

2. Inspekciju krova trebalo bi obaviti najmanje dva puta na godinu, npr. u proljeće i jesen i po mogućnosti nakon naknadnih radova ili intervencija koje mogu utjecati na hidroizolaciju.

3. Nadzor i održavanje sastoje se od uklanjanja kontaminacije i vegetacije. Lišće treba ukloniti da se ne bi počeo stvarati humus i da se odvodi ne bi začepili. Čavli, vijci i komadići stakla trebaju biti odmah uklonjeni da ne bi oštetili membranu.

4. Krovni detalji zahtijevaju posebnu pozornost, naročito pričvršćivači i odvodi. Građevne materijale izložene koroziji treba redovito tretirati odgovarajućim zaštitnim premazom.

5. Radovi na krovu, uključujući eventualne popravke membrane, razne instalacije, ventilaciju ili odvode, moraju biti zabilježeni u dnevniku održavanja krova.

6. Skladištenje raznih materijala i njihova manipulacija ne bi se trebala odvijati na krovu.

7. Ako dođe do procurivanja, prvo treba istražiti uzrok. To mogu biti začepljeni odvodi, loše cijevi, labave pokrivne ploče, loši krovni prozori itd. Jaka ili lagana kiša, smjer vjetra, temperatura i vrijeme tijekom dana bitni su znakovi za utvrđivanje uzroka. Treba utvrditi prestaje li procurivanje neposredno nakon prestanka kiše ili se nastavlja i kad je krov suh. S takvim je informacijama puno lakše ustanoviti i ukloniti problem.

Održavanju ravnih krovova pripadaju i sitni popravci na krovu, Sve popravke treba izvesti odmah pošto su oštećenja zamijećena. Ako se što prije, tj. odmah ne uklone, mogu izazvati nove veće deformacije i oštećenja. Tada će njihovo uklanjanje biti većeg opsega, i fizičkog i financijskog. Takvi su manji popravci koje treba odmah izvesti:

- popravak odvojenih mjesta kita na okapnim limovima

- popravak ispune rešetaka između ploča

- ako je vjetar pomaknuo šljunak treba ga ponovno razastrti

- ako se laka zaštita na neprohodnim krovovima sprala ili osipala, površinu valja ponovno obojiti odgovarajućom bojom za krovove.

Osim navedenih potrebno je obavljati i druge manje popravke koji imaju za cilj produžiti trajnost hidroizolacijske zaštite i ravnog krova. Sve te radove mora obavljati stručni izvoditelj specijaliziran za tu vrstu radova. Na ravnom krovu treba obavljati redoviti pregled dva puta na godinu.

Na taj način i duže vrijeme spriječit će se nastajanje daljnjih neželjenih i štetnih pojava.

  - PROJEKT SANACIJE GRAĐEVINE I OKOLIŠA

U toku same gradnje potrebno je ograditi gradilište i osigurati bezopasnu gradnju, kao i omogućiti prolaz do susjednih parcela i građevina. Po završetku gradnje potrebno je predmetnu građevinu, kao i okolne parcele urediti prema projektu okoliša. Susjedne građevine potrebno je maksimalno zaštititi skelom i zaštitnom mrežom. Sva oštećenja koja nastanu nepažnjom prilikom izvođenja na susjednim građevinama potrebno je sanirati i urediti. Građevina sa okolišem mora biti uređena i ukomponirana u već postojeće susjedne građevine i okoliše, a postojeće raslinje potrebno je maksimalno sačuvati.

Izradila :

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

13. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

UVOD

Na građevini je potrebno osigurati i izvršiti kontrolu kvalitete i, ovisno o vrsti radova, pridržavati se propisa i normi u skladu sa ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete. Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima s obaveznom primjenom.

Svi materijali za ugradnju i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.

Izvođač radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova.

Ukoliko izvođač radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je da u roku prije ugradnje dopremljenog materijala o svom trošku dobavi propisana uvjerenja o kvaliteti.

Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, posebna obujamska težina, toplinska, zvučna i difuzna vodljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.

Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije ) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.

Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve uobičajene i unaprijeđene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani.

Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa nadzorom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Ako se ustanove neke razlike u mjerama ili nedostaci i pogreške u projektnim podlogama, izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti nadzor ili voditelja projekta te zatražiti rješenja. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Za sve eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na za svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzoru i projektantu. Svi radovi moraju biti izvedeni solidno – prema opisu, glavnim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu.

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine.

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća slijedeće mjere u pogledu mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu i drugo.

Izvođenje radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta i zaštite okoline.

TEHNOLOŠKI SLIJED IZVOĐENJA RADOVA

PRIPREMNI RADOVI

Gradilište je potrebno u potpunosti ograditi odnosno izraditi prema ostatku prostora (koji nije predmet ovih radova) zaštitne pregrade kako bi se spriječilo širenje prašine, šute i sl. a ujedno i spriječio ulaz neovlaštenim osobama u područje gdje se izvode radovi. Označavanje gradilišta, postavljanje znakova sigurnosti te ostali potrebni radovi organizacije gradilišta.

RUŠENJA I DEMONTAŽE

Uklanjanje instalacija i svih ostalih prepreka s pročelja radi montaže fasadne skele i ugradnje ETICS sustava.

BRAVARSKI RADOVI

Zamjena vanjske bravarije. Ovu grupu radova bitno je započeti prije izvođenja fasaderskih radova radi „otvaranja“ posla fasaderima.  Radi mnogo dodirnih točaka sa fasaderima bitna je svakodnevna koordinacija između ove dvije grupe radova.

FASADERSKI RADOVI

Montaža fasadne skele. Ugradnja ETICS fasadnog sustava.

IZOLATERSKI RADOVI

Izolaterski radovi, kronološki gledano mogu započeti i ranije. Bitno je samo da budu u međusobnoj koordinaciji sa fasaderskim radovima kada dođe do dodirnih točaka (nadozidi i sl.).

Detaljan tehnološki slijed izvođenja radova sa svim potrebnim uputama i nacrtima, kao i termiski plan,  dužan je izvesti glavni izvođač prije samog početka izvođenja radova.

IZVOĐENJE MORA BITI PROVEDENO U SKLADU SA NIŽE NAVEDENIM ZAKONIMA I PRAVILNICIMA:

- Zakonom o  gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),

- Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

- Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18),

- Zakonom o normizaciji (NN 80/13),

- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),

- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15),

- Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15),

- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17),

- Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17),

- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14),

- Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17),

- Zakonom o kemikalijama (NN 18/13),

- Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08, 71/14),

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),

- Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

- Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, ispravak NN 61/12),

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

- Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),

- Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07),

- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),

- Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 151/05),

- Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)

- Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08),

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),

- Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18),

- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17),

- Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12),a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za betonske konstrukcije(NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17).

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu

(Sl.gl. 21/90)

OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE

Osnovne aktivnosti rada kontrole predviđene za predmetni tip građevine su:

- Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju evidentirati i usuglasiti s projektom

- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj dokumentaciji

- Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala i postupaka ugradnje

- Kontrola mjera i kontrola odstupanja

- Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a što se evidentira zapisnikom o preuzimanju

- Čuvanje svih dokumenata izvedbe

- Pripreme za tehnički pregled i priprema zapisnika o završnoj kontroli

ZEMLJANI RADOVI

Prije početka zemljanih radova obavezno je obrasle površina (žbunjem ili drvećem) očistiti. Svaki iskop treba izvesti točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i nacrtima. Sve vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slučaju kada se striktno traži vertikalni iskop. Dno građevinske jame je potrebno izvesti s traženom točnošću. Strogo se pridržavati geomehaničkih izvještaja. Nakon izvršenog iskopa potrebno je od strane geomehaničara konstatirati da li je predviđena kategorija i nosivost tla u geomehaničkom izvještaju ili statičkom proračunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u građevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta konstrukcije. Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i nakon ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana mjesta moraju se osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

Ukoliko dođe do urušavanja ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je dužan dovesti

iskop u ispravno stanje.

U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u građevinski dnevnik i istu crpiti.

Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom treba izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane uleknuće.

Višak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom drugačije ne odredi.

Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).

Kod iskopa novog objekta (uz postojeći) potrebno je izvršiti osiguranje postojeće (susjedne)

građevine podziđavanjem.

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti, kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o položaju takvih instalacija.

Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se

priznati kao posebni troškovi.

Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

Prilikom izvođenja zemljanih radova potrebno je izvršiti ispitivanje prema

HRN U.B1.018/80 – određivanje granulometrijskog sastava

HRN U.E8.010/81 - nosivost i ravnost na nivou posteljice

HRN U.B1.010-050 - geomehanička ispitivanja. Uzimanje uzoraka tla.

HRN H.D1.031-040, H.D1.02, D.D8.001-012, H.D3.050 - eksplozivi.

HRN N.S8.020, 051, 241-242 - zaštita od eksploziva.

Sve ostalo, način izvedbe, kategorizacija zemljišta, troškovnik i način obračuna, prema GN 200 za zemljane radove.

TESARSKI RADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez udaranja i upotrebe alata, a smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću.

Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom.

Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. .

Oplata mora biti tako konstruirana da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i deformacija, te da osigura  točnost predviđenu projektom konstrukcije.

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to :

rezana jelova građa	HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

glatke ploče		HRN D.C5.026.-70

šper ploče		HRN D.O5.043

čavli		HRN M.B4.021

Oplata se obračunava po GN 601.

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog

projekta, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih

propisa i normi:

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17),

Norme za ziđe

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za

zgrade. Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995)

HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila –

Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: Opća pravila za

zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998)

HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti

(EN 1745:2002)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i i građevnih elemenata prema ponašanju u

požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

Norme za zidne elemente

HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-

1:2003+A1:2005)

HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN

771-2:2003+A1:2005)

HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani

agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)

HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN

771-4:2003)

HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

(EN 771-4:2003/A1:2005)

HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

(EN 771-5:2003+A1:2005)

HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena

(EN 771-6:2005)

HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)

Norme za mort

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE

(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u

požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

Norme za građevno vapno

HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-

1:2001 + AC:2002)

HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)

Norme za zidarski cement

HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-

1:2004),

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa –1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)

Materijali

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač

mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret

izvođača.

Tehnička svojstva ziđa i zidnih elemenata u njima namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite moraju u svemu odgovarati i zahtjevima i normama

propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN

97/14, 130/14).

Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci

na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju,

uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim

projektom.

Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod

isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na

gradilištu.

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s

posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva

zahtijevana projektom konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe.

Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za

krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771.

Tehnička svojstva ziđa i zidnih elemenata u njima namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite ovisno o vrsti građevnog proizvoda, moraju ispunjavati i

posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirani prema normi HRN EN

1745:2003.

Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim

normama:

-zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-7

-konzistencija svježeg morta EN 1015-3

-tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta EN 1015-11

-tlačna čvrstoća opeke EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje

do stupnja kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže

kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu

nosivost. U zimi opeku koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje

temperatura nije niža od 0°C.

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja.

Veziva skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja.

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen.

Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je

dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor

koji se koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvađen je iz

mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal.

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu

konzistenciju određenu normama za mort.

Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka

uporabe deklariranog od proizvođača.

Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije

nego se opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja

prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu

kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa

danih u ovom projektu.

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“.

Horizontalne serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom.

Novo izvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena.

Vrhovi zidova trebaju biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti

prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću.

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema

važećim propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne

euronorme.

Za izvođenje zidarskih radova potrebno je pridržavati se slijedećih propisa i norma:

HRN U.M2.002 ŽBUKE ZA ZIDANJE

HRN U.M2.012 ŽBUKE ZA ŽBUKANJE

HRN B.D6.430 VATROSTALNI MATERIJALI

HRN B.D1.015 ŠUPLJE OPEKE OD GLINE

HRN B.D1.022 POROLIT PLOČE OD GLINE

HRN B.D1.013 FASADNE PUNE OPEKE

HRN U.M3.242 HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Norme za zidarske radove sadrže pored same izrade po opisu normi  i troškovnika i sve pomoćne radove :

- zaštitne mjere i sredstva pri radu

- uzimanje potrebnih mjera na objektu

- izrada, postava i demontaža skele za rad

- odabiranje, slaganje, i sortiranje greda po dimenzijama, uključivo sa potrebnim prijenosima.

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 301.

Kontrolu kvalitete ugrađenih materijala potrebno je osigurati adekvatnim ispravama

proizvođača potvrdama o suglasnosti.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

a. Beton proizveden prema odredbama „Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (N.N. 17/17)

i ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-

1, te ostalim normama na koje ta norma upućuje.

U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema prilogu H TPBK i

to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN

EN 206-1:2006.

b. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu

sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do

promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN

13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem

konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima

projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske

konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih

iskazanih svojstava i istog proizvođača.

d.1. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3

uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih

iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice

tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje

oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske

konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

d.3. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata

ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se

odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1:2006 »Ispitivanje

identičnosti tlačne čvrstoće«.

e. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element

betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se

određuje na temelju podataka iz točke d.2.

f. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije

u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje

tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN

13791.

Materijali za spravljanje betona moraju biti u skladu sa slijedećim propisima i normama:

cement:

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za

predgotovljene elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1:2006.

agregat:

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

(EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za

zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje

amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

voda:

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i

potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji

betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema:

HRN EN 934-1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-

1:2008)

HRN EN 934-2:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije,

zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-4:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za

injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-

4:2009)

HRN EN 934-5:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu --

Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola

sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje,

kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035 Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno

provode prema normi HRN EN 206-1:2006 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i

sukladnost.

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1:2006.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normama HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

ISPORUKA SVJEŽEG BETONA

Informacije korisnika betona proizvođaču

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem:

• datum isporuke,

• vrijeme i

• količinu,

i informirati proizvođača o:

• posebnom transportu na gradilište,

• posebnim postupcima ugradnje,

• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine,

visine ili bruto težine.

Informacije proizvođača betona korisniku

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane

nazivima iz tablice 1 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana.

| Razvoj čvrstoće | Omjeri čvrstoće – σ2/σ28 |
| --- | --- |
| Brz | >0,5 |
| Srednji | >0,3<0,5 |
| Polagan | >0,15<0,3 |
| Vrlo polagan | <0,15 |

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće

nakon 2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima

ili zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati

prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom

rukovanja betonom.

Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim

sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće

informacije:

• ime tvornice betona,

• serijski broj otpremnice,

• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

• broj vozila,

• ime kupca,

• ime i lokacija gradilišta,

• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

• količina betona u m3,

• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,

• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

• vrijeme kad beton stiže na gradilište,

• vrijeme početka istovara,

• vrijeme završetka istovara.

Otpremne informacije za gradilišni beton

Odgovarajuća informacija tražena za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden

na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona.

Konzistencija pri isporuci

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim

slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i

primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične

vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina

svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni

dokument u svim slučajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima

ocjene sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je

integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim

ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama

mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji,

zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u

normi HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna

svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju

sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

Kontrola proizvodnje

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora

biti predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti

s uvjetovanim svojstvima.

To uključuje:

• izbor materijala,

• projektiranje betona,

• proizvodnju betona,

• preglede i ispitivanja,

• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme

• kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute.

Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama

22, 23 i 24 norme HRN EN 206-1. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati.

Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima).

Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže

razdoblje.

Vrednovanje potvrđivanje sukladnosti

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora

provoditi I sljedeće:

a) početno ispitivanje kad je traženo

b) kontrolu proizvodnje

c) kontrolu sukladnosti

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i

pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo.

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.

ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta upućuje. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:

-provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

-provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s Prilozima „B“ te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama,

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim

specifikacijama.

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.

BETONIRANJE

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1:2006.

Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu

definiranom ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom

potvrditi izvršeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom,

a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je uzraditi.

- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe

dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja

betona počne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda,

snijega ili vode.

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka

vode.

- Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona.

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju

imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu

otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve

nisu predviđene posebne mjere.

- Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,

treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.

- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se

predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba

planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i

osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu.

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba

izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira.  Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog

slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni

zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći.

Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba

prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je

dodatno vibriranje površina uz podupore.

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i

dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna

spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i

zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod

posebnih zahtjeva za površinsku obradu.

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i

snijega.

- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.

Njegovanje i zaštita

- Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća,

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja,

• od smrzavanja,

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.

- Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

• držanje betona u oplati,

• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima,

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja,

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem,

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem).

- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade.

- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:

• čvrstoće i zrelosti betona,

• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3a treba njegovati dok

površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet,

iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici

"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1"

| Površinska temperatura betona t (°C) | Minimalno razdoblje njege u danima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razvoj čvrstoće betona (fcm2/fcm28)=r** |  |  |  |
|  | Brz r≥0,5 | Srednje brz R=0,3 | Spor r=0,15 | Jako spor r<0,15 |
| t≥25 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 25>t≥15 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15>t≥10 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 10>t≥5* | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5°C 4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana |  |  |  |  |

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i

odgovarajuće čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija.

Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih

postupaka:

• računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine,

• računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

• temperaturi grijanja,

• drugim pogodnim postupcima.

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili

kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje

će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima,

osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno

na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se

ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine.

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne

čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C.

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju:

• značajno smanjenje čvrstoće,

• značajno povećanje poroznosti,

• odloženo formiranje etringita,

• povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti

kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.Površinu betona treba tijekom izvedbe

zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture.Potrebe ispitivanja betona na građevini

(svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine

utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova.

Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako

da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi

izbjegavanja štetnih utjecaja na:

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

• ponašanje tijekom uporabe građevine,

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na

ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama,

ENV 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod

pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene

konstrukcije.

Za pripremu betona za betonske i armiranobetonske radove mora se upotrijebiti samo beton čiji sastavni dijelovi ispunjavaju uvjete Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton, te:

AGREGAT		- HRN B.B3.100, HRNB.B2.010

CEMENT		- HRN B.C1.0, HRNB.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014

VODA		- HRN U.M1.058

DODACI ZA BETON	- HRN U.M1.035

BETON		- HRN U,M1,015, HRN U.M1.016, HRN U.M1.055, HRN B.B8.015

ARMATURA		- HRN U.M1.091, HRN C.K6.020

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Izvođač je dužan prije davanja ponude proučiti projektom traženu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na izmjenu i eventualnu dopunu sa kojom može preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviđen pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, izvođač je dužan pridržavati se uputa proizvođača.

Prije početka radova izvođač je dužan pregledati donju konstrukciju na kojoj leži pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti investitora (nadzornog inženjera). U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na račun krovopokrivača. Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti ateste sa mišljenjem ovlaštene stručne institucije. Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, opisima u troškovniku i u skladu sa važećim propisima, uputstvima i ispravnim načinom rada. Pokrivanje krova ne može započeti prije kontrole i preuzimanja izvedene tesarske konstrukcije i oplate na koju se polaže pokrov.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema:

- Pravilniku o teh. mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl 26/69

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl 26/69

Izvedba krovopokrivačkih radova mora biti u skladu sa :

SL.LIST br.26 - HIDROIZOLACIJE KROVOVA I TERASA

Sav materijal mora odgovarati uvjetima propisanim HRN normama i to:

HRN U.M3.244 HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI

HRN U.M3.240 HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI

HRN U.ME.223 BITUMENIZIRANI KROVNI KARTON

HRN B.D1.009 VUČENI CRIJEP OD GLINE

HRN B.D1.010 PREŠANI CRIJEP OD GLINE

HRN B.C8.040 GRAĐEVINSKO VAPNO

Norme za krovopokrivačke radove sadrže, pored same izrade po opisu norme i troškovnika, i sve pomoćne radove

- predradnje

- zaštitne mjere i sredstva zaštite na radu

- sve prenose i prevoze materijala na gradilištu i do gradilišta

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 361-771.

IZOLACIJSKI RADOVI

Izvoditelj radova dužan je za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacija pribaviti odgovarajuće ateste od ovlaštene stručne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom kupnje materijala iz trgovačke mreže ne starije od šest mjeseci dostaviti nadzornom inženjeru na uvid.

Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača kao i tehničkim uvjetima izvođenja.

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu.

Toplinsku ili zvučnu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi.

Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti na površinu ravno i bez nabora ili mjehura.

Izolacijske ljepenke i ostale vrste izolacijskih traka i ploča rezati ravno i pravokutno. Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije isključeni su od ugradbe.

Svi preklopi izolacijskih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom (hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacijskom masom) ili međusobno zavareni vrućim postupkom ovisno o vrsti traka izolacije.

Pri polaganju dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod horizontalne izolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova.

Bitumenska vrpca s uloškom od sirovog krovnog kartona mora udovoljavati HRN U.M3-230. Bitumenska vrpca s uloškom od aluminijske folije mora udovoljavati HRN U.M3.230.

Bitumenska vrpca s uloškom od staklenog voala mora udovoljavati HRN U.M3.321.

Bitumenizirani perforirani stakleni voal mora udovoljavati HRN U.M3.298.

Hidroizolacijski materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak mora udovoljavati HRN U.M3.242.

Hidroizolacijski materijal za topli postupak mora udovoljavati HRN U.M3.244.

FASADERSKI RADOVI

Prilikom izvođenja fasaderskh radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih uvjeta za izvođenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010.) i HUPFAS smjernica.

Pod fasaderskim radovima smatra se oblaganje površina pročelja umjetnim kamenom, plemenitom i plastičnom žbukom, fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih utjecaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare.

Primijenjeni materijali moraju odgovarati odredbama važećih standarda.

Ukoliko se primjenjuju materijali za koje ne postoje standardi, isti moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu za koju se koriste.

Osnovni vezni sloj mora dobro vezati za fasadne površine koje se obrađuju, i mora biti dovoljno čvrst za prihvaćanje namijenjenog gornjeg završnog sloja.

Za podloge od opeke potrebno je izvesti čišćenje reški do dubine 1 cm, vlaženje zida, te špricanje rijetkim cementnim mortom 1:2 od prosijanog pijeska.

Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlažiti i prešpricati rijetkim cementnom mortom 1:2 od prosijanog pijeska.

Na gornje pripremljene podloge nanosi se produžni cementni mort debljine 2 cm kao osnovni sloj za plemenitu žbuku.

Osnovni sloj mora biti zaglađen ako se preko njega nanosi završni sloj od plastične žbuke, disperzijskog premaza ili fasadne boje na bazi rastvarača.

Za glatke betonske površine koje služe kao podloga plastičnim žbukama ili fasadnim bojama potrebno je izvršiti izravnanje površine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm.

Prethodno izvođenju obrade pročelja građevine na istoj moraju biti dovršeni svi prethodni radovi, odnosno usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja žbuke pročelja.

Za vrijeme velikih ljetnih vrućina potrebno je vršiti njegu obrade pročelja laganim špricanjem površina čistom vodom ovisno o izvedenoj obradi.

Sve površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a gdje se zahtjeva kose ili oble. Profili trebaju biti s oštrim rubovima i prema zadanoj šabloni.

Izvođenje fasaderskih radova mora biti u skladu sa :

HRN U.F2.010 TEHNIČKI USLOVI ZA ZAVRŠNE NORME

SL.LIST 49/70  PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA ZAVRŠNE REDOVE

Materijali moraju odgovarati HRN normama i to :

CEMENT	- HRN B.C.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.015

VAPNO	- HRN B.C1.020

MORT	- HRN U.M2.012

Norme za fasaderske radove sadrže, pored same izrade po opisu norma i troškovnika, i sve pomoćne radove

- predradnje

- zaštitne mjere i sredstva zaštite na radu

- sve prenose i prevoze materijala na gradilištu i do gradilišta

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 421.

KERAMIČARSKI RADOVI

Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) zidova i podova u unutrašnjosti objekta i van njega. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, ljepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa važećim propisima, a ukoliko se upotrebljavaju materijali za koje ne postoje propisi izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste. Izvođenje keramičarskih radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011. Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica, potrebno je utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su očišćene od prašine i drugih prljavština, suhe i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga loša i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitetu keramičarskih radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok se otklone nedostaci.

Ugradnja keramičkih pločica može se vršiti na dva načina :

- u cementnom mortu

- lijepljenjem

Ukoliko projektom nije izričito određen način ugradbe keramičarskih pločica, određuje se na osnovu vrste i kvalitete podloge. Izbor vrste i boje pločice vrši naručitelj uz konzultaciju sa projektantom.

Površine (podovi, zidovi) opločene keramičkim pločicama moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupčenja ili udubljenja sa jednoličnim spojnicama. Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

Prije izvođenja keramičarskih radova potrebno je pridržavati slijedećih normi

HRN U.F2.012		- ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

HRN B.D8.056		- ODREĐIVANJE UPIJANJA VODE

HRN B.D8.058		- OTPORNOST PREMA SMRZAVANJU

HRN B.D8.060, 062	- OTPORNOST PREMA HABANJU

STOLARSKI RADOVI – PROZORI I VRATA

Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o

sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka

1.Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine.

U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.

Popis normi:

HRN D.C1.040, 014, 042	   	- GRAĐA

HRN D.E1.001			- PROZORI I BALKONSKA VRATA

HRN D.E1.011, 012		- GRAĐEVINSKA STOLARIJA

HRN M.K3.251, 260-264, 270-272 	- OKOV

LIMARSKI RADOVI

Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opšavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaža oluka, olučnih cijevi, prozorskih klupčica i slično. Sve limarske radove treba izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika ovom općem opisu, propisima i standardima za tu vrstu radova.

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i mjera postojećim standardima, a ukoliko ih nema trgovačkim propisima i uzancama.

Limovi moraju biti ravni, glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obrađivati i savijati, te ne smiju dobiti pukotine, niti se smiju ljuštiti.

Cinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.020. Čelični crni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.B4.051. Pocinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.081. Bakreni lim mora udovoljavati uvjetima HRN  C.D4.500.

Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obične limarske radove kod spajanja pocinčanih i cinčanih limova služi kao lemilo slitina koja sadrži 25-40% kositra i

75-60% olova.

Čelični, pocinčani ili bakreni čavli, kao čelični ili mjedeni vijci upotrebljavaju se u uobičajenoj merkantilnoj izradbi.

Različite vrste metala koje su u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati.

Stoga treba željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom pocinčati ili preličiti uljenom bojom, a ako dolaze u dodir s bakrom treba ih ispaliti na ulju ili preličiti asfaltnim lakom.

Cinčane, bakrene, olovne i aluminijske limene površine treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili ožbukane površine konstrukcije radi kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta, betona ili kamena.

Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i da konstrukcija može nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika.

Sve spojeve potrebno je izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih šest metara dužine izvesti spojeve pertlanjem radi dilatiranja konstrukcije.

Za sve limarske radove potrebno je poštivati slijedeće norme :

HRN C.B4.081 POCINČANI LIM

HRN G.E4.020 CINČANI LIM

HRN C.B4.011-017, 054 ČELIČNI LIM

HRN C.B4.020, 500 BAKRENI LIM

HRN C.B4.040 OLOVNI LIM

HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120 ALUMINIJSKI LIM

HRN U.M3.226, 234 BITUMENSKA TRAKA

BRAVARSKI RADOVI

Upotrjebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama i to:

- Opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500

- Okrugli čelik vruće valjani HRN C.B3.021

- Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024

- Plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025

- Širokoplosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030

- Čelični ravnokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.101

- Čelični raznokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.111

- Čelični I nosači vruće valjani HRN C.B3.131

- Čelični U nosači vruće valjani HRN C.B1.141

- Kvadratni čelici hladnovučeni HRN C.B3.421

- Plosnati čelici hladnovučeni HRN C.B3.431

- Okrugli čelik HRN C.K6.020

- Istegnuti metal HRN C.K6.026

- Čelični limovi debeli HRN C.B4.110

- Čelični limovi srednji HRN C.B4.111

- Čelični limovi tanki HRN C.B4.112

- Toplovaljani rebrasti lim HRN C.B4.114

- Čelične cijevi sa šavom HRN C.B5.213

- Čelične cijevi bez šava HRN C.B5.221

- Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220

- Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050 do HRN C.C4.151

- Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo anodno oksidirani HRN C.C4.160

- Cijevi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C5.020 do HRN C.C5.131

- Okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031 i HRN M.K3.032 HRN M.K3.270 - HRN M.K3.272

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja)

- Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl.list br. 61/86)

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)

- Tehnički propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (Sl.list 41/64)

HRN-standarde za zavarivanje (HRN C.T3.008-071), antikorozivnu zaštitu (HRN C.T7.100-375), elektrode za zavarivanje (HRN C.H3.010-017) i drugo.

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.

Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti.

Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata.

Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji. Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.

Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno naljegati.

Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.

Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.

Za protupožarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate.

Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.

Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacione rešetke, pokrovne ploče od rebrastog lima, otirači za obuću i slično izvode se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.

LIČILAČKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje ličilačkih radova (HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013*).

Za sve ličilačke radove potrebno je poštivati slijedeće norme :

HRN U.F2.012, 013 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIČILAČKIH RADOVA

HRN H.CO.002 BOJE, LAKOVI I NJIMA SLIČNI PROIZVODI

HRN H.C5.020 PREMAZNA SREDSTVA

HRN H.C7.031, 034, 035 RASTVORI

SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA

U tijeku izgradnje građevine izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa gradilištu nezaposlenih osoba. Dužan je spriječiti onečišćenje okoliša van zone gradnje.

Nakon završetka radova na gradilištu izvođač je dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog materijala, šute i ostalog građevinskog materijala. Nakon završetka građenja treba ukloniti sve pomoćne građevine privremenog karaktera koje su služile u tijeku izgradnje.

Okoliš gradilišta treba se urediti prema postojećem stanju prije izgradnje, ako posebnim projektom nije drugačije definirano.

IZVOĐAČ

Izvođač je pravna ili fizička osoba registrirana za građenje ili izvođenje pojedinih radova na građevini.

Izvođač kao sudionik gradnje :

- mora graditi u skladu s tehničkim propisima i HRN s obaveznom primjenom;

- mora biti registriran za obavljanje djelatnosti ;

- građenje mora izvoditi u skladu sa građevnom dozvolom;

- radove mora izvoditi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju propisima;

- smije ugrađivati proizvode i opremu samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili potvrdom o  suglasnosti

- mora tokom građenja poduzeti mjere radi sprečavanja ugrožavanja pouzdanosti okolnih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog zemljišta;

- mora imenovati voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova

- ne smije pristupiti građenju bez građevne dozvole;

- mora ograditi gradilište radi sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište;

- ne smije koristiti susjedno ni obližnje zemljište bez valjanog pravnog osnova;

- ne smije koristiti javno-prometnu površinu za potrebe gradilišta bez odobrenja nadležnog tijela i poduzeća;

- mora raščistiti i urediti gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja;

- mora na gradilištu imati :

a) rješenje o upisu u registar djelatnosti

b) akt o postavljanju voditelja građenja, odnosno pojedinih radova

c) građevnu dozvolu

d) projekte na temelju kojih je izdana građevna dozvola

e) izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

f) građevinski dnevnik

g) dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta

h) elaborat o iskolčenju građevine;

-mora voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu vođenja građevinskog dnevnika ( “Narodne novine” br. 06/00 ).

NADZORNI INŽENJER

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.

Nadzor mora poduzeti mjere:

- da se radovi obavljaju u skladu s građevnom dozvolom, odnosno odobrenim projektom;

- da se ispune zakonom uvjetovana svojstva građevine;

- da kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude u skladu sa zahtjevima projekta i da bude dokazana odgovarajućim ispitivanjem.

- da utvrdi usklađenost iskolčenja građevine sa elaboratom o iskolčenju

građevine i projektom

NAPOMENA

Sav osnovni i pomoćni materijal mora biti u skladu sa HRN normama, a ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji HRN, izvođač je dužan pribaviti odobrenje ministra graditeljstva i zaštite okoliša.

Izradio :

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

14. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Neboder je prema čl. 4. Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) klasificirana u Visoke zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi iznad 22,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, uporabom auto-mehaničkih ljestvi, odnosno auto-teleskopske košare ili zglobne platforme. Najviša kota poda etaže za boravak ljudi u neboderu je 34,95 metara.

Projektom predviđeni sustav obnove fasade toplinskim kontaktnim sustavom zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Visoke zgrade – iz priloga 2, tablica 4, pročelja:

1. Toplinski kontaktni sustav pročelja

1.1. Klasificirani sustav	A2-d1

ili

1.1 Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj: A2-d1

- izolacijski sloj: A2

Projektom predviđeni sustav obnove ravnog krova zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Visoke zgrade – iz priloga 2, tablica 7, krovovi:

Ravni krovovi	- izolacija (hidroizolacija i sl.): D

- toplinska izolacija: A2

Podne obloge na hodnicima i stubištu - A2fl

Češljevi južnog objekta su prema čl. 4. Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) klasificirana u Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba. Najviša kota poda etaže za boravak ljudi u češljevima je 7,62 metara.

Projektom predviđeni sustav obnove fasade toplinskim kontaktnim sustavom zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Zgrade podskupine 5 – iz priloga 2, tablica 4, pročelja:

1. Toplinski kontaktni sustav pročelja

1.1. Klasificirani sustav	B-d1

ili

1.1 Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj: B-d1

- izolacijski sloj: A2

Projektom predviđeni sustav obnove ravnog krova zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Zgrade podskupine 5 – iz priloga 2, tablica 7, krovovi:

Ravni krovovi	- izolacija (hidroizolacija i sl.): D

- toplinska izolacija: B

Mjere zaštite od požara na gradilištu

Kako bi se spriječilo širenje požara i njegovo učinkovito gašenje Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) propisane su mjere koje treba poduzeti:

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka s gradilišta

- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba

- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje se ne koriste u gradnji, npr. pirotehnička sredstva

- mjere zabrane opasnih radnji (npr. pušenje)

- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),

- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,

- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je izvođač radova. Ako kod gradnje sudjeluje više izvođača odgovorna osoba je u tom slučaju glavni izvođač radova.

Projektant:

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

15. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA I ODRŽAVANJA

Prije početka radova potrebno je izraditi plan izvođenja radova na temelju narudžbe Investitora a u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Investitor je, prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), dužan imenovati koordinatora II čiji je zadatak koordinirati načela zaštite na radu.

Prema čl. 4 Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68 – ispravak), sa izvođenjem radova na gradilištu može se započeti tek kada je gradilište uređeno prema odredbama istog pravilnika odn. plana izvođenja radova. U Planu su postavljeni zahtjevi za način organiziranja i provođenja mjera zaštite na radu, odnosno određen je kriterij kojega se gradilište mora pridržavati.

Plan izvođenja radova čuva se na gradilištu i mora biti dostupan cjelokupnom tehničkom osoblju na gradilištu.

U ovom prikazu mjera predviđene su opasnosti koje proizlaze iz tehnologije građenja – obnove fasade i krova  objekta te potrebne aktivnosti da se opasnosti smanje na najmanju moguću mjeru.

Opis granica gradilišta prema okolini

Na ulazu na gradilište postaviti će se od strane Izvođača ploča prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14).

Na ulazu na gradilište postaviti će se i skupna ploča na kojoj su označena obavezna zaštitna sredstva na gradilištu (zaštitni šljem, rukavice i radne cipele).

Dijelove skele prema javnim površinama obložiti će se platnom.

Transport materijala

Kod ručnog prenošenja tereta potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o zaštiti na radu

pri ručnom prenošenju tereta (NN42/05) kojim se utvrđuju mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, a pri kojem su radnici zbog težine tereta, učestalosti pokreta ili ergonomski neodgovarajućeg položaja tijela izloženi opasnosti od oštećenja leđa.

Kad god je moguće, ručno prenošenje tereta zamijeniti će se primjerenom radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehaničkim pomagalima.

Na gradilištu je potrebno postaviti uputu za siguran rad pri podizanju i spuštanju tereta.

Kod korištenja dizalice, a da bi se izbjegla pogrešna uporaba uređaja za vezanje, vješanje i kvačenje, svaki uređaj mora imati tablicu sa podacima o dozvoljenom opterećenju koji se uspoređuju sa težinom montažnog elementa. Kuke za kvačenje moraju imati sigurnosnu napravu protiv ispadanja, tzv. zapinjač.

Određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela

Pod skelama se podrazumijevaju pomoćne konstrukcije koje služe za obavljanje radova u građevinarstvu, na visini većoj od 150 cm iznad tla.

Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže dimenzije skele i svih njezinih sastavnih elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćivanja skele za objekt, odnosno tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste materijala, statički proračun nosivih elemenata kao i upute za montažu i demontažu skele te atest sigurnosti i upotrebljivosti. Sva se navedena dokumentacija ovjerena od strane projektanta statičara čuva na gradilištu do demontaže skele.

Ako je radna skela tipska, mora biti projektirana i izrađena prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68 – ispravak) sa atestom o sigurnosti i upotrebljivosti skele, te dokumentacijom ovjerenom od strane projektanta statičara i voditelja građenja. Plan za montažu skele izrađen je u standardnom obliku projekta s dodatnim pojedinostima s obzirom na projektne zahtjeve građevine. Dokumentacija se čuva do demontaže skele.

Ispravnost skele provjerava se svakodnevnim vizualnim pregledom, barem jednom mjesečno od strane stručno osposobljene osobe, naročito nakon vremenskih nepogoda, prepravaka, oštećenja i slično.

Provjeravanje ispravnosti skele upisuje se u kontrolnu knjigu skele, uz ovjeru stručno osposobljene osobe i voditelja gradilišta.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu.

Ako se rad na skeli obavlja čučući ili sjedeći do objekta, udaljenost radnog poda od objekta iznimno smije biti 45cm, ali se radnici u tom slučaju moraju vezati zaštitnim pojasom.

Mosnice radnog poda treba spajati na sudar a ukoliko to nije moguće preklope koji su min 20cm izvesti trokutastim letvicama ili zasjeći mosnice ukoso.

Građevinski i drugi radovi na visini do 450 cm iznad terena, odnosno iznad poda međukatne konstrukcije, mogu se izvoditi s upotrebom pomoćnih skela ili ljestava uz vezivanje radnika, ako je korištenjem takvih sredstava moguće izvoditi te radove bez opasnosti za život radnika.

Parametri za izvedbu skela dani su u slijedećoj tablici:

| Vrsta skele | Dopušteno opterećenje (kg/m2) | Najveći dopušteni razmaci (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okomiti stupovi | Uzdužna ukrućenja | Poprečna ukrućenja |
| Skele za održavanje objekata i popravke | 60 | 300 | 350 | 150 |
| Skele za žbukanje | 200 | 240 | 300 | 120 |
| Skele za zidanje | 300 | 200 | 300 | 100 |

Nastavljanje cijevi ne smije biti u istoj visini već naizmjenično.

Čista širina prolaza skele mora biti najmanje 60cm, a po potrebi se ostavlja mjesta za materijal i pribor. Radni pod je minimalne širine 80cm. Za radne podove postavljene na visini većoj od 200cm, nosivost opterećenja poda mora biti uočljivo označena.

Na otvorenim dijelovima objekta ili skele kod radnih mjesta na prihvatu tereta koriste se prsobrani – prečke postavljene u visini prsa koje služe i kao rukohvat i kao zaštita od izravnog pada sa visine. Prsobrani se smiju koristiti samo uz uvjet da je radnik koji prihvaća teret vezan zaštitnim pojasom. Po završetku posla prsobran se zamjenjuje zaštitnom ogradom.

Zaštita radnika od pada sa visine ili u dubinu

Sva radna mjesta na visini većoj od 100cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta na gradilištu i na građevinskom objektu sa kojih se može pasti na nižu razinu (prijelazi, prolazi i sl.) moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100cm. Na zaštitnoj ogradi moraju se nalaziti barem tri vodoravne prečke. Gornja služi kao rukohvat i izravna zaštita od pada sa visine. Srednja pruža zaštitu pri posrtanju i padu na ravnom podu, dok donja zadržava nogu ako se radnik oklizne, te ujedno sprječava pad materijala i alata sa visine.

Na mjestima gdje se ne može postaviti zaštitna ograda a postoji opasnost od pada sa visine, moraju se postaviti prihvatne skele ili mreže.

Ljestve moraju biti ispravne te postavljene na čvrstu podlogu pod kutom od 75º u odnosu na podlogu. Na gornjem kraju moraju biti vezane za mjesto do kojega vode, odnosno moraju biti vezane ili na drugi način učvršćene na tlu.

Da bi se spriječilo pad u dubinu (jame, kanali, rovovi, revizijska okna i sl.), oko takvih otvora treba postaviti zaštitne ograde ili poklopce.

Kako bi se omogućilo sigurno kretanje po krovu, mora biti ugrađeno najmanje jedno čvrsto mjesto za vezivanje radnika koji rade na izradi tog krova te na popravcima i održavanju, tzv. sidrište. Ako sidrište ne postoji, kao sidrište može poslužiti i dimnjak oko kojeg se sveže uže.

Osobna zaštitna sredstva

Fasaderski rad predstavlja jedan od najopasnijih zidarskih radova jer su česte povrede očiju uslijed pada čestica, prskanja morta u oko te je potrebno uz osnovnu opremu pri radu koristiti i štitnike za oči i lice prema normi EN166 odn. normi EN1731, te zaštitne gumene rukavice.

Vrste i popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje

Stroj za strojno nanošenje završnog sloja žbuke mora biti tako opremljen da su svi uređaji za prijenos gibanja zaštićeni poklopcima ili pokrovima, odnosno smješteni u zatvoreno kućište. Mlaznice moraju biti ispravne i ne smije ih se oplitati oko nogu ili tijela.

Način uređenja, odabir i razvod energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) rasvjete, vrste primjerene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih

Vodovi električne energije moraju se postaviti na dovoljnim udaljenostima od skele, moraju biti podignuti i izvan dohvata. Prijenosni uređaji na električni pogon moraju biti priključeni na sniženi napon do 42V, prijenosne električne svjetiljke smiju se priključivati samo na sniženi zaštitni napon od 24V

Reflektori i druga rasvjetna tijela moraju se postaviti na izolacionu podlogu. Zabranjeno je postavljanje reflektora na cijevne skele, metalne stupove ili armaturu.

Fiksno postavljena električna trošila moraju imati najmanje zaštitu IP44.

Gipki kabeli za razvod moraju biti sa gumenom izolacijom tip:H07RN-F (stara oznaka GN/J).

Organiziranje prve pomoći na gradilištu

Kad na gradilištu istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi se na osnovu čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, propisa o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima.

Na gradilištu mora biti osiguran osnovni sanitetski materijal – ormarić za prvu pomoć. Na ormariću mora biti označena i adresa najbližeg liječnika, imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i sadržaj ormarića. Sadržaj i količina sanitetskog materijala mora odgovarati onoj propisanoj u čl.40 i čl.41, Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN  56/83).

Najbliži odjel Hitne pomoći nalazi se u neposrednoj blizini gradilišta te je omogućen brz dolazak hitne pomoći na gradilište.

Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu koje se moraju čuvati na gradilištu

    - Plan izvođenja radova

    - Kopije prijave gradilišta inspekciji rada

    - Knjiga nadzora iz zaštite na radu

    - Potvrde o osposobljenosti radnika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći

    - Potvrde o osposobljenosti radnika iz zaštite od požara

    - Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika

    - Popis radnih mjesta s posebnim uvjetima rada

    - Isprave o zdravstvenim pregledima radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada

    - Popis strojeva/uređaja s povećanim opasnostima sa dokazima o ispitivanju

    - Kontrolna knjiga skele

Podaci o radnicima podrazumijevaju identitet radnika, radno mjesto na kojem radi, broj uvjerenja za rad na siguran način, broj uvjerenja za pružanje prve pomoći, broj liječničke svjedodžbe za poslove sa posebnim uvjetima rada (ukoliko radnik iste obavlja).

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14) poslodavac je dužan osigurati da strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Poslodavac je dužan obavljati ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima prema Pravilniku o listi strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima (NN47/02), a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).

Projektant:

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

16. IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), projektant daje

IZJAVU

Ovaj projekt usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 20/17), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN112/17, 34/18), sa svim ostalim važećim posebnim propisima, pravilima i zakonima, te ispunjava  temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Prema čl.5 Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN112/17, 34/18), za izvođenje radova sukladno ovom glavnom projektu nije potreban akt kojim se dopušta građenje.

Projektant			:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

Oznaka rješenja o upisu u

Imenik ovlaštenih arhitekata	:	Klasa : UP/I-350-01/15-01/60

Urbroj : 505-09-15-2

Zagreb, 13. srpnja 2015.g.

Broj elaborata			:	101/18

Projektant :

Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

17. PROCJENA INVESTICIJE

Procjenjuje se da će izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova obrađenih ovim projektom približno iznositi: 	20 218 217 kn

Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV.

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9,

4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-JUG-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

GRAFIČKI  DIO

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Željka Kajfeš, dipl.ing.arh.