## STROJARSTVO
1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn)
A) DEMONTAŽNI RADOVI
1 | Ispuštanje ogrjevnog medija iz instalacije i priprema za demontažu opreme, cjevovoda i armature. | kompl. | 1
2 | Demontaža ogrijevnih tijela, te pripadajućih pričvrsnih elemenata i oslonaca, komplet sa građevinskom sanacijom zidova radi manjih oštećenja nastalih prilikom demontažnih radova. Komplet sa iznošenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi.
| lijevanoželjezni radijatori | kom. | 458
| člankasti Al radijatori | kom. | 4
| cijevni registri | kom. | 7
3 | Demontaža cjevovoda sustava centralnog grijanja postavljenih vidljivo i unutar spuštenih stropova, komplet sa otvaranjem stropova radi demontaže. Demontiraju se cjevovodi i svi pripadajući pričvrsni elementi i oslonci, te prateća oprema priključena na cjevovode neopisana prethodniom stavkom, komplet sa građevinskom sanacijom zidova i stropova izvan spuštenih stropova radi manjih oštećenja nastalih prilikom demontažnih radova. Komplet sa iznošenjem iz objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni matrijal i radovi.
| cijevi dimenzije NO80 i veće | m | 90
| cijevi dimenzije NO65 i manje | m | 3600
4 | Demontaža postojećih freonskih split sustava. Demontiraju se vanjske i unutrašnje jedinice i svi cjevovodi. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz uređaja prema važećim propisima, odnošenjem uređaja sa objekta i deponiranjem na lokaciju po dogovoru sa investitorom. U stavci sav potreban potrošni materijal i radovi. | kompl. | 148
5 | Demontaža i ponovna montaža dijela postojećih freonskih split sustava. Demontiraju se i ponovno ugrađuju vanjske jedinice u svrhu izvedbe radova na fasadama. Komplet sa zbrinavanjem radne tvari iz uređaja prema važećim propisima, te svim nužnim servisnim radnjama za ponovno dovođenje kompleta u funkcionalno stanje odgovarajuće stanju prije zahvata. U stavci sav potreban potrošni materijal i radovi. Odnosi se na prostore Laboratorija za precizna mjerenja dužina (oznaka na nacrtima S_A_-01_09, 10, 11, 12). | kompl. | 5
6 | Demontaža opreme direktne toplinske stanice Sjever (primar i sekundar). U stavku uključeni svi potrebni prethodni i pripremni radovi i odobrenja. Uključeno iznošenje demontirane opreme koja se više ne koristi iz toplinske podstanice, pohranjivanje dijela opreme prema odredbi investitora te utovar i odvoženje na deponij sve ostale demontirane opreme. | kompl. | 1
B) STROJARNICA I TOPLINSKA STANICA
1 | Toplinska podstanica daljinskog vrelovodnog grijanja s indirektnim priključenjem, ožičena, potpuno funkcionalna i atestirana, tvornički proizvedena, kompletno toplinski izolirana, proizvod Danfoss ili jednakovrijedan. Podstanica mora posjedovati certifikate: Odobrenje sustava kvalitete (modul H/H1) prema PED 97/23/EC Europske direktive, MD 2006/42/EEC, ECD 2004/108/EEC, ISO 9001, ISO 14001, ispitni test certifikat za izmjenjivač. Sve cjevi i komponente KTS izolirane s ekspandiranim propilenom (EPP) bez FCKW, spec.vol.masa 55-60kg/m3, toplinska provodnost 0.029W/mK, klasa zapaljivosti B2 prema DIN 4102, temp do 130°C, boja-ANTRACIT
Primarni krug, PN16, Tmax=120°C režim 120/70°C:
Pločasti izmjenjivač topline s izolacijom, lemljeni, u vertikalnoj izvedbi, ploče od nehrđajućeg čelika (EN 1.4404), priključak vrela voda 120/70°C (nazivni protok 12,8 m3/h), krug grijanja topla voda 60/80°C (nazivni protok 37,4 m3/h), nazivni učin 850 kW, pad tlaka na primarnoj strani 3 kPa, pad tlaka na sekundarnoj strani 18 kPa, prateća tehnička dokumentacija, izrada, nadzor, preuzimanje, proizvod Danfoss ili jednakovrijedan tip: XB70L-1-60_2_25/16_AQ_1F65_1F100 kom 1
Elektromotorni regulacijski ventili za vrelu vodu sa elektromotornim pogonom i vretenom, s prirubničkim spojem, proizvod Danfoss ili jednakovrijedan tip: VB2 DN25 PN 16 kvs 10 pogon AMV23 (230 V) kom 1 VB2 DN40 PN 16 kvs 25 pogon AMV23 (230 V) kom 1
Diferencijalni regulator tlaka, AVP, kvs 25, 0.2-1.0bar, DN50, prirubnica
Mjesto za ugradnju ultrazvučnog mjerila toplinske energije, L = 30 cm, prirubnica
Temperaturni osjetnik vrele vode ESMU-100/Cu,
Hvatač nečistoća i dvije kuglaste slavine DN 65, PN 16;
Sekundarni krug, PN10, režim 80/60°C:
Sigurnosni ventil SYR 1915 DN 32, p = 3 bar, unutarnji navoj
Temperaturni osjetnik tople vode ESMU-100/Cu, sigurnosni termostat ST-2
Priključak za ekpanzijsku posudu DN 25,
Hvatač nečistoća i dvije kuglaste slavine DN 100, PN 10;
Slavina za punjenje/pražnjenje IVR 660, 1/2 ", unutarnji navoj kom 2
Automatska regulacija za upravljanje radom toplinske stanice i svih pripadajućih elemenata, komplet s pripadajućim uronskim osjetnicima temperature na povratu vrele vode i polazu tople vode i s vanjskim osjetnikom temperature ESMT, sa sigurnosnim graničnim termostatom, s mikro-procesorskim regulatorom, proizvod Danfoss ili jednakovrijedan tip: ECL 310 s karticom A230
Elektro komandni ormar s glavnom sklopkom i svim ostalim radnim i sigurnosnim elementima, uključivo regulator s prikazom aplikacije na sučelju, Log funkcija bilježenja i prikaza svih temperaturnih osjetnika do 4 dana unazad, zaštitu od smrzavanja, funkciju optimalnog režima rada, vremenski program i noćno sniženje. Program godišnjeg odmora sa 4 opcije izbora režima rada, Mod-Bus komunikacija, Ethernet priključak i M-Bus komunikacija za spajanje do 5 mjerila potrošnje energije
Ogrjevni učin: 850 kW
priključak vrelovoda: vrela voda 120/70°C
krug grijanja: topla voda 60/80°C
tip DSE1 LARGE IB065-125-000-MD-HR eQ 334.5
Uz toplinsku stanicu se isporučuje proizvođačka dokumentacija obavezna za opremu pod tlakom s razvrstavanjem uređaja u kategoriju, tlačne probe, elektro ispitivanja, upute za montažu i održavanje na hrvatskom jeziku, radionički nacrti i elektro shema.
| Napomena: tehničke pojedinosti potrebno dogovoriti s lokalnim distributerom | kompl. | 1
2 | Ultrazvučno mjerilo toplinske / rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONOMETER 30 ili jednakovrijedno DN 50 /10 m3/h karakteristika:
Nazivni protok: 15 m3/h
Nazivni tlak: 16 bar
Priključak: DN50
Ugradbena mjera: 270 mm
| Napajanje mjerila baterijsko, standard zaštite kučišta IP 54 ; dva temp. osjetnika Pt 500 / ф5.2mm; čahure za ugradnju osjetnijka od nehrđajućeg čelika L=85-120mm. Odobreni prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh; donja granica temperaturne razlike max. 3 K; optičko sučelje prema HRN EN 61107; komunikacija M-bus HRN EN 1434-3 mogućnost konfiguracije telegrama. | kompl. | 1
3 | Ugradnja kompletne toplinske podstanice s predajnom stanicom i mjerilom toplinske energije, uključujući unos opreme u prostor toplinske podstanice, spoj na vrelovod i instalaciju grijanja, uključivo montaža osijetnika vanjske temperature, u cijeni sav potreban spojni i montažni materijal
| Napomena: Polaganje kabla za vanjski osjetnik u troškovniku elektro instalacija | kompl. | 1
4 | Puštanje toplinske stanice u probni pogon, podešavanje TS i regulacije, podešavanje potrebne visine dobave na regulatoru crpke i izdavanje pisanog izvješća o probnom pogonu
Napomena: Polaganje napojnog kabla do elektro ormara glavne toplinske stanice u troškovniku elektro instalacija
| Pojedinosti potrebno dogovoriti s lokalnim distributerom | kompl. | 1
5 | Cirkulacijska pumpa za toplu vodu s elektroničkom kontinuiranom regulacijom brzine vrtnje, energetski razred A, uključivo strojarsko i elektro spajanje, proizvod IMP Pumps ili jednakovrijedan, tip:
NMT LAN C 65/180F
| PEL = 1.500 W (230 V; 50 Hz) | kom. | 2
6 | Leptirasta zaklopka, međuprirubnička, za razvod tople vode, PN 10 u kompletu s ručicom i mogućnošću fiksiranja položaja otvorenosti, s prirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN 100 | kom. | 4
7 | Nepovratna zaklopka, međuprirubnička, za polaz tople vode, PN 10, u kompletu s prirubnicama, brtvama i vijcima, dimenzije:
| DN 100 | kom. | 2
8 | Ispusna slavina za vodu, PN 10, s kapom i lančićem, u kompletu s vijčanom spojkom, dimenzija:
| DN 20 | kom. | 2
9 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda za održavanje tlaka između dva izmjenjivača topline, volumena 50 litara, s održavanjem tlaka do 2,5 bar, s priključkom na povratni razvod tople vode DN 25, uključivo zaporna slavina s plombom DN 25, proizvod Reflex ili jednakovrijedan, tip:
| NG 50, Art-No. 8001013 | kompl. | 1
10 | Termometar u industrijskoj izvedbi, prema DIN 16203, kućište iz CrNi-čelika, umjeren i ovjeren od ovlaštene institucije, proizvod Danfoss ili jednakovrijedan, tip:
| AL110(W), područje 0-120°C | kom. | 2
11 | Odzračni lonac volumena 2 lit. u kompletu s priključnom i odzračnom cijevi DN 15 (R1/2") oko 2m i kuglastom ispusnom slavinom DN 15. | kompl. | 4
12 | Čelične bešavne cijevi za vodove grijanja u toplinskoj podstanici, prema DIN 2448, uključivo koljena, račve, očišćene fosidinom i zaštićene dvostruko temeljnom bojom, sa svim potrebnim materijalom za montažu i spajanje, dimenzije:
| DN 100 | m | 20
| DN 80 | m | 10
13 | Čelične navojne cijevi za vodove grijanja u toplinskoj podstanici, prema DIN 2440, uključivo koljena, račve, očišćene fosidinom i zaštićene dvostruko temeljnom bojom, sa svim potrebnim materijalom za montažu i spajanje, dimenzije:
| DN 25 | m | 2
| DN 20 | m | 2
14 | Toplinska izolacija vrelovodnih i toplovodnih cjevovoda u toplinskoj stanici, staklenom vunom debljine 60 - 70 mm u oplati od Alu lima debljine 0.5 mm, dimenzije:
| DN 100 topla voda (debljina 70 mm) | m | 20
| DN 80 topla voda (debljina 60 mm) | m | 10
15 | Ličenje cjevovoda, armature, nosača i ostalih neizoliranih dijelova temeljnom bojom i dva premaza lak bojom otpornom na temperaturu do 120 °C, uključivo postavljanje oznaka cjevovoda vrele i tople vode nakon postavljanja izolacije strelicama smjera i napisima POLAZ VV, POVRAT VV, POLAZ TV, POVRAT TV. | m2 | 10
16 | Ugradnja kompletne opreme (stavke 4. do uključivo 14.) osim predajne stanice, kompakt podstanice i mjerila toplinske energije, uključujući unos opreme u prostor toplinske podstanice, spoj na vrelovod i instalaciju grijanja, uključivo montaža osijetnika vanjske temperature, u cijeni sav potreban spojni i montažni materijal | kompl. | 1
17 | Puštanje u pogon kompletne opreme toplinske podstanice, povezivanje navedene opreme u funkcionalnu cjelinu do potpune pogonske sposobnosti, probni pogon od 7 dana s podešavanjem paramatara i izadavanje garancije od strane ovlaštenog servisera, uključujući hladnu i toplu probu s ispitivanjem funkcionalnosti sustava grijanja i regulacije. Troškovi toplinske energije nisu uključeni. | kompl. | 1
18 | Izrada i postavljanje uokvirene sheme instalacije u toplinskoj podstanici – izvedeno stanje s uputama za rukovanje uređajima u stanici i održavanje. | kompl. | 1
19 | Visokoučinkovita reverzibilna dizalica topline voda - voda s prekretanjem na strani vode, predviđena za unutarnju ugradnju za proizvodnju hladne/tople vode sa poluhermetički vijčanim kompresorima optimiziranim za rad s niskim omjerom kompresije i freonom R134a. U kompletu 'Shell and Tube' kondenzator i isparivač te termoekspanzijski ventil. Okvir od poliester-obojenog pocinčanog čelika.
Uključena dodatna aukustična izolacija uređaja.
W3000TE Elektronički upravljač, tipkovnica sa jednostavnim sučeljem i potpunim LCD zaslonom. Posebno dizajniran za potrebe toplinske pumpe s logikom za proizvodnju hladne/tople vode. Osigurava kontrolu, upravljanje i dijagnostiku te prikaz svih alarma. Uz pomoć tajmera moguće je napraviti program rada za 4 tipična dana te poboljšati učinkovitost sustava. Nadzor je moguće provesti preko MODBUS protokola.
- REŽIM HLAĐENJA PREMA EN14511 (Tz: 30/35°C, Tv: 12/7°C)
- kapacitet hlađenja: 440 kW
- EER: 5,30
- ESEER: 5,65
- energetski razred u hlađenju: A
- SEZONSKA UČINKOVITOST U HLAĐENJU (Reg. EU 2016/2281)
- kapacitet hlađenja: 440 kW
- SEER: 5,88
- ηs: 227%
- REŽIM HLAĐENJA (Tz: 20/25°C, Tv: 11/6°C) - pri projektiranim uvjetima
- kapacitet hlađenja: 463,2 kW
- apsorbirana snaga: 66,6 kW / 400 V / 3 faza / 50 Hz
- EER: 6,96
- ESEER: 5,65
- energetski razred u hlađenju: A
- protok vode isparivača: 22,24 L / s
- pad tlaka isparivača: 59,3 kPa
- protok vode kondenzatora: 25,13 L / s
- pad tlaka kondenzatora: 52,8 kPa
- REŽIM GRIJANJA PREMA EN14511 (Tv: 40/45°C)
- kapacitet grijanja: 489 kW
- COP = 4,61
- energetski razred u grijanju: A
- REŽIM GRIJANJA (Tz: 41/46°C, Tv: 11/6°C) - pri projektiranim uvjetima
- kapacitet grijanja: 471,2 kW
- apsorbirana snaga: 104,2 kW / 400 V / 3 faza / 50 Hz
- COP: 4,52
- energetski razred u grijanju: A
- protok vode isparivača: 17,9L / s
- pad tlaka isparivača: 38,4 kPa
- protok vode kondenzatora: 22,68 L / s
- pad tlaka kondenzatora: 43,0 kPa
- razina zvučne snage: 97 dB(A)
- razina zvučnog tlaka: 78 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D: 1990 x 900 x 4150 mm
- masa: 3570 kg
- rashladni medij: R134a
- broj kompresora: 1
- broj kompresorskih krugova: 1
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci:
- signal rada kompresora
- dodatni signal 4-20mA
- 2 EVAP. + 2 COND. releja za pumpe
- serijska kartica za BACNET preko IP
- flow switch
- antivibracijske podloške
- soft start
- automatski osigurači - za nadstrujnu zaštitu kompresora i ventilatora
- VPF SYSTEM (SIG. 0-10V) - priprema za pametnu kontrolu inverterskih pumpi na primarnom krugu, regulaciju tlaka u ovisnosti o tlaku sustava i regulaciju bypass ventila.
- Aucustic enclosure plus - dodatna zvučna izolacija sastavljena od 5 naizmjenice postavljenih slojeva poliuretana i pokrivača ukupne debljine 50 mm koja smanjuje razinu zvučne snage za dodatnih 18 dB(A). Razina zvučne snage navedena u gore navedenim specifikacijama je pri nominalnim uvjetima te ne obuhvaća smanjenje buke ovom dodatnom opremom.
| Proizvod kao CLIMAVENETA tip: FOCS2-W /H /CA-E 1601 ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. Kriteriji jednakovrijednosti odnose se na: - kapacitet u grijanju i hlađenju sa dopustivim odstupanjem ±10% - parametre COP i EER koji smiju biti jednaki ili veći - duljinu i širinu koje smiju biti jednake ili manje - padove tlaka kondenzatora i isparivača koji smiju biti jednaki ili manji - minimalni stupanj regulacije kapaciteta uređaja koji smije biti jednak ili manji | kompl. | 2
20 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 30 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 15 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN50
Ugradbena mjera: 270 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 3
21 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 25 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN65
Ugradbena mjera: 300 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 2
22 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 31 ili jednakovrijedan karakteristika:
Nazivni protok: 60 m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN100
Ugradbena mjera: 350 mm
| Standard zaštite kućišta min. IP 54, uključen par osjetnika Pt 500 / ф5.2mm i kuglasta slavina DN15 za ugradnju temperaturnog osjetnika. Odobren prema EN1434 i MID klasa 2 i 3. Prikaz na sučelju u kWh, mogućnost početnog registriranja potrošnje energije pri temp.razlici dt=0,15 K, sučelje prema HRN EN 61107, komunikacija M-Bus HRN EN 1434-3 sa mogućnošću konfiguracije. U kompletu s mjedenom čahurom. | kompl. | 2
23 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 100 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 2/280m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN125
Ugradbena mjera: 350 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 3
24 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 150 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 3/420m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN150
Ugradbena mjera: 500 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 4
25 | Dobava ultrazvučnog mjerila toplinske i rashladne energije kao proizvod Danfoss tip SONO 3500CT ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - odobren prema MID klasa 2 - sastoji se od cijevi protokomjera, mjernih pretvarača s kabelima i računske jedinice s LCD zaslonom - galvanski izoliran digitalni izlaz za jednostavno priključivanje na računsku jedinicu toplinske energije - napajanje preko 230 V mreže s pomoćnom baterijom u standardnoj opremi - mjerna frekvencija 15 Hz / 0,5 Hz (230V AC / baterija) - 2 digitalna izlaza A i B, A MID certificiran za komunikaciju sa dodatnom računskom jedinicom, B izlaz preddefiniran za alarme. - računska jedinica sa M-Bus komunikacijom
Nazivni protok: 250 m3/h po EN1434
Protok maks primjenjiv/maks: 5/700m3/h
Min protok : 43m3/h
Nazivni tlak: min. NP10
Priključak: DN200
Ugradbena mjera: 500 mm
| 2 para osjetnika topline tvornički kalibrirani, računska jedinica Infocal 9. | kompl. | 1
26 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi kotlovnice P.DT1-ISP i P.DT2-ISP proizvod kao Grundfos, tip TPE 100-160 / 2-S BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u crpki i omogućava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili proporcionalnog diferencijalog tlaka.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - tlačni senzor ugrađen u tvornici, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom, Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.7
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 4 kW, priključne dimenzije DN100. IE klasa učinkovitosti motora: IE5
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 80 m3/h
H = 0 - 18 m
Radna točka crpke:
Q = 64,4 m3/h; H=13 m
P = 3656 W
Električni podatci:
Imax = 7,6 .. 6,2 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P = 4000 W | kom. | 2
27 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi kotlovnice P_DT_KON-1 i P_DT_KON-2 proizvod kao Grundfos, tip TPE 100-200 / 2-S BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Senzor diferencijskog tlaka montiran na crpki registrira tlak u crpki i omogućava njezinu regulaciju po krivulji konstantnog ili proporcionalnog diferencijalog tlaka.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom,
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 5,5 kW, priključne dimenzije DN100. IE klasa učinkovitosti motora: IE5 Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.58
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 100 m3/h
H = 0 - 24 m
Radna točka crpke:
Q = 87 m3/h; H=14 m
P = 4800 W
Električni podatci:
Imax = 10,3 .. 8,2 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P = 5500 W | kom. | 2
28 | Cirkulacijske crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke.
Crpka stalno mjeri i nadzire protok, visinu dobave i potrošnju. Na crpki je moguće pregledati povijest rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijest potrošnje u realnom vremenu.
Crpka ima integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Crpka se može podešavati preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze. Crpka ima mogućnost umrežavanja sa drugom crpkom preko Wi-Fi veze bez dodatnih upravljačkih ormarića kako bi radile kao radna i rezervna crpka.
Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje.
Upravljačka ploča je na priključnoj kutiji i crpka može raditi u 6 režima regulacije:
- regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom
- regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom
- regulacija preko AUTOADAPT funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom
- regulacija preko FlowLimit funkcije – Crpka koja radi u AutoAdapt funkciji može ograničiti protok na zadani, tako da dodatno štedi energiju i ima bolji hidraulički rad.
- regulacija preko temperaturnog osjetila
- regulacija po konstantnoj krivulji
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi kotlovnice P_Gr_7 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN80, PN10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 45 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 14,3 m3/h; H=8 m
P = 551 W
Električni podatci:
Imax = 0.32... 5,72 A
U = 230V
| P = 21 .. 600 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi kotlovnice P_Gr_6 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-180F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN50, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 40 m3/h
H = 0- 18 m
Radna točka crpke:
Q = 12 m3/h; H=9 m
P =510 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.23... 3,45 A
U = 230V
| P = 21 .. 764 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_3 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 65-150F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN65, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 55 m3/h
H = 0- 15 m
Radna točka crpke:
Q = 18 m3/h; H=9,5 m
P = 759 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.3... 5,68 A
U = 230V
| P = 29 .. 1301 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_4 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 50-150F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN50, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 38 m3/h
H = 0- 15 m
Radna točka crpke:
Q = 18 m3/h; H=9,5 m
P = 415 W
Električni podatci:
EEI 0,17
Imax = 0.23... 2,75 A
U = 230V
| P = 29 .. 601 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_5 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 100-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN100, PN6 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 70 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 31,6 m3/h; H=10 m
P = 1309 W
Električni podatci:
EEA 0,17
Imax = 0.32... 4,69 A
U = 230V
| P = 31 .. 1043 W | kompl. | 1
* | Cirkulacijske crpke oznake u shemi P_Gr_1 kao proizvod GRUNDFOS, tip MAGNA3 40-120F ili jednakovrijedan, slijedećih karakteristika:
DN40, PN6/10 - U kompletu s protuprirubnicama
Radno područje crpke:
Q = 0- 25 m3/h
H = 0- 12 m
Radna točka crpke:
Q = 9,1 m3/h; H=8 m
P = 334 W
Električni podatci:
Imax = 0.19... 1,95 A
U = 230V
| P = 17 .. 440 W | kompl. | 1
29 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi kotlovnice P_Gr_2 proizvod kao Grundfos, tip TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 2,2 kW, priključne dimenzije DN80, PN10. IE klasa učinkovitosti motora: IE5 Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.7
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 80 m3/h
H = 0 - 18 m
Radna točka crpke:
Q = 49 m3/h; H=10 m
P = 1636 W
Električni podatci:
Imax = 2,9 .. 2,4 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P =2200 W | kom. | 1
30 | Jednostupanjska, centrifugalna, redna (in-line), jednostruka crpka oznake u shemi kotlovnice P_Gr_8 proizvod kao Grundfos, tip TPE3 80-150/4-S-A-F-A-BQQE ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika danih u nastavku. Crpka ima kućište i rotor iz lijevanog željeza, sve kataforetski tretirano za veću otpornost prema medijima. Pumpa ima optimiranu hidrauliku, te hidraulički balansiran impeler za duži vijek trajanja ležajeva. Brtva vratila je na koroziju otporna mehanička brtva koju ne treba uzdržavati.
Crpka ima IEC prirubnički spojen trofazni MGE motor s pretvaračem frekvencije i PI-regulatorom integriranim u priključnu kutiju motora. Dopunska zaštita motora nije potrebna jer su i motor i elektronika zaštićeni integriranom temperaturnom zaštitom i zaštitom od preopterećenja.
Upravljačka ploča omogućava namještanje zadane točke kao i namještanje crpke na rad na MIN ili MAX te na STOP. Upravljačka ploča ima signalne žaruljice za "Pogon" i "Kvar".
S crpkom se može komunicirati preko Grundfosovog daljinskog upravljača GRUNDFOS GO koji omogućava daljnja namještanja i očitavanje brojnih parametara kao što su "aktualna vrijednost", "brzina", "ulazna snaga" i ukupni "utrošak energije". Preko GRUNDFOS GO uređaja može se sva podešenja poslati na željenu e-mail adresu Wi-Fi vezom preko interneta.
Priključna kutija sadrži stezaljke za priključivanje: - uklj./isklj. crpke (bespotencijalni kontakt), - eksterno daljinsko namještanje zadane točke putem analognog signala, 0-5 V, 0-10 V,0(4)-20 mA, - 5 V opskrbe potenciometra za namještanje, Imax = 5 mA, - ulaz za prisilnu regulaciju na MINili MAX, (bespotencijalni kontakt), - bespotencijalni signalni relej kvara s preklopnim kontaktom
Pumpa je za medije -25-120°C, snage motora 2,2 kW, priključne dimenzije DN80, PN10. IE klasa učinkovitosti motora: IE5 Minimalni indeks učinkovitosti, MEI ≥ 0.7
Crpka temperaturno vođena
Radno područje crpke:
Q = 0 - 75 m3/h
H = 0 - 17 m
Radna točka crpke:
Q = 57,8 m3/h; H=11,5 m
P = 2655 W
Električni podatci:
Imax = 2,9 .. 2,4 A
U = 400V, 3f, 50Hz
| P =3000 W | kom. | 1
31 | CIU 200 MODbus-Module za povezivanje TPE i MAGNA crpki na CNUS, proizvod kao Grundfos ili jednakovrijedan | kom. | 12
32 | Cijevni gumeni kompenzatori za spoj cirkulacijske pumpe, kompletirani s navojnim priključcima, slijedećih veličina i količina:
| DN 100 | kom. | 5
| DN 80 | kom. | 2
| DN 65 | kom. | 2
33 | Izrada razdjelnika / sabirnika iz čelične bešavne cijevi DN250, dužine 2200/2200 mm, sa priključcima prema priloženoj nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na nogicama/konzolama sa gumenim nosačima i očišćen do metalnog sjaja, AKZ zaštićen i izoliran višeslojnom izolacijom od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK, debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN150 PN10
-polazni i povratni vod DN125 PN10
-polazni i povratni vod 3x DN65 PN10
-polazni i povratni vod DN80 PN10
-dovodni vod DN200 PN10 bočno
-prestrujni vod DN150 PN10 bočno
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
| -nosači za učvršćenje na zid / stope za podno oslanjanje | kompl. | 1
34 | Izrada razdjelnika / sabirnika iz čelične bešavne cijevi DN250, dužine 1600/1600 mm, sa priključcima prema priloženoj nacrtnoj dokumentaciji, postavljenog na nogicama/konzolama sa gumenim nosačima i očišćen do metalnog sjaja, AKZ zaštićen i izoliran višeslojnom izolacijom od armaflexa XG 40mm i mineralne vune, lamda=0,04W/mK, debljine 60 mm u oblozi od Al lima debljine 1 mm
-polazni i povratni vod 2x DN150 PN10
-polazni i povratni vod DN125 PN10
-polazni i povratni vod DN100 PN10
-polazni i povratni vod DN80 PN10
-prestrujni vod DN150 PN10 bočno
-ispusna slavine NO 15
-termometar i manometar NO 15
| -nosači za učvršćenje na zid / stope za podno oslanjanje | kompl. | 1
35 | Visokoučinkovita hidraulička skretnica s integriranim separatorom mikromjehurića i nečistoća proizvod kao Flamco tip FlexBalance Plus ili jednakovrijedan tehničkih karakteristika navedenih u nastavku. Minimalni radni tlak 0,2 bar a maksimalni radni tlak 10 bar-a. Prikladno za sustave s maksimalnom temperaturom 120°C. Za mješavine glikola do 50%. Ugrađena čahura za temperaturni osjetnik točno na izlazu vode za precizno mjerenje temperature polaznog voda. Prirubnički priključak PN16.
Priključci DN150. Visina s nogicama H=2175 mm
| FlexBalance Plus F 150 Protok 55-120 m3/h (sadržaj vode 272l) | kompl. | 4
36 | Izolacija skretnice iz prethodne stavke parozapornom izolacijom Armaflex XG40 u oblozi iz Al lima | kompl. | 4
37 | Zatvoreni ekspanzijski uređaj za precizno održavanje tlaka ± 0,2 bar, otplinjavanje i nadopunjavanje, za sustave prema EN 12828. ; 2 - 5 bar. Elastičan rad s regulacijom brzine vrtnje pumpi. Nadzor sustava za nadopunjavanje vode s mogućnošću regulacije nadopunjavanja.Kontinuirano otplinjavanje plina u sustavu. Motaža ispred ili pokraj primarne posude. Dodatak antifriza do 50%. Atestiranoano prema zahtjevima Europskih direktiva PED/DEP 2006/42/EG,DIN EN 60204-1 2007 Proizvod kao Flamco, tip FLAMCOMAT M10/G3 2,0-5,0 bar ili jednakovrijedan navedenih tehničkih karakteristika
| Flamcomat primarna posuda, podnožje za mjerenje sadržaja vode, posuda izrađena od čelika, nepropusni mjeh iz butila s mogučnošću izmjene, spremnik se odzračuje s vrha, a na dnu je odvod za kondenza. Dodatak antifriza do 30%, CE testirano prema EPED 2014/68/EU I Machinery Directive 2006/42/EC Proizvod kao Flamco tip FLAMCOMAT FG 400 ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. | kompl. | 1
38 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 1 i I.T.2 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON Grijanje - toplinski učin 500 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 13/9 °C, dozvoljeni pad tlaka 20kPa - temp. sekundara 6/11 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,7kPa Hlađenje - toplinski učin 450 kW - temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad tlaka 18,7kPa - temp. sekundara 25/20 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,5kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 50-111-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 2
39 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 3 i I.T.4 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON - toplinski učin 450 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 15/18,6 °C, dozvoljeni pad tlaka 19kPa - temp. sekundara 20,5/16 °C, dozvoljeni pad tlaka 12,7kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 71-115-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 2
40 | Dobava rastavljivog pločastog protustrujnog izmjenjivača topline oznake u projektu I.T. 5 s pločama od nehrđajućeg čelika AISI 316L/1.4404, debljine 0,5mm te NBR-HT CLIP ON brtvama. - materijal ploca; 1.4404, debljina ploce; 0,5 mm, materijal brtve: NBR-HT, CLIP ON - toplinski učin 850 kW - nazivni tlak: 10 bar - temp. primara 80/60 °C, dozvoljeni pad tlaka 1kPa - temp. sekundara 40/45 °C, dozvoljeni pad tlaka 14kPa Proizvod kao FUNKE ili jednakovrijedan, tip FP 206-103-1-NH prethodno navedenih tehničkih karakteristka. | kompl. | 1
23 | Automatski jednostruki ionski uređaj za omekšavanje i opskrbu mekom vodom proizvod kao CWG, model: SOFT/VAS 5-0 ili jednakovrijedan. Uređaj je opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim ventilom koji vrši automatski cikluse regeneracija i pranja sustava. Posude za slanu otopinu opremljene sa usisnom garniturom izrađeno od UV stabilnog PVC/PP-a te jedne tlačne posude iz vinyla ojačanog staklenim vlaknima i ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija uređaja se pokreće vremenski / volumetrijski ili po potrebi ručno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke čistoće.
TEHNIČKI PODACI
| Nominalni protok uređaja: 5000 lit/h | kompl. | 1
42 | Dobava prirubničke motorne kuglaste slavine za ogrjevnu i rashladnu vodu, izrađene prema PN-EN 12266, materijal 235GH, F10 prema ISO 5211, odobrenje prema zahtijevima Direktive za opremu pod tlakom (Pressure Equipment Directive PED) 97/23/EC, modul H, kugla izrađena od nehrđajučeg čelika, vreteno sa dva ležaja i dva O-ringa (EPDM), VITON. Prikladno za sustave toplinskih mreža, hlađenja i industrijskih postrojenja. Motoriziran on/off pogonom snage do 1000Nm. Proizvod kao Broen, tip Ballomax ili jednakovrijedan prethodno navedenih tehničkih karakteristika. Min. NP10
| DN 150 | kom. | 25
| DN 40 | kom. | 9
43 | Troputni regulacijski ventil temperature polaza ogrjevne i rashladne vode, sa EM pogonom za povezivanje s elementima automatske regulacije.
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN125; kvs=220m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 2
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN150; kvs=320m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 4
* | Regulacijski troputni ventil s prirubničkim spojem, min. NP10, DN100; kvs=124m3/h; zajedno s inteligentnim pogonom s autoadaptivnom funkcijom. | kompl. | 1
44 | Granski zaporno - balansirajući ventil za ogrjevnu i rahladnu vodu, prirubničke kose izvedbe, sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku. Tijelo ventila je od sivog lijeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak zinka (DZR), brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključci se mogu izmjenjivati po potrebi. Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC prirubnički ili jednakovrijedan za dimenzije iznad DN50, odnosno OVENTROP-Hydrocontrol VTR ili jednakovrijedan za dimenzije do uključivo DN50 Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C Prirubnički elemeneti u kompletu sa protuprirubnicama.
| DN 200 | kom. | 1
| DN 125 | kom. | 2
| DN 100 | kom. | 1
| DN 80 | kom. | 2
| DN 65 | kom. | 3
45 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, prirubničke ili međuprirubničke izvedbe.
Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama.
Armatura sljedećih tipova i dimenzija:
- leptir zaporni ventili
| DN 200 | kom. | 4
| DN 150 | kom. | 88
| DN 125 | kom. | 6
| DN 100 | kom. | 4
| DN 80 | kom. | 6
| DN 65 | kom. | 9
46 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu sa elektromotornim pogonom, min. NP10, prirubničke ili međuprirubničke izvedbe.
Međuprirubnički elementi u kompletu sa prirubnicama za ugradnju. Prirubnički elementi u kompletu sa protuprirubnicama.
Armatura sljedećih tipova i dimenzija:
leptirasta slavina sa elektromotornim pogonom 230V u izvedbi min IP66, za on/off funkciju, sa brtvljenjem za garanciju nepropusnosti u zatvorenom položaju i krajnjim kontaktima za signalizaciju otvorenosti.
| DN 150 | kompl. | 9
47 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
kuglaste slavine na navojni priključak, proizvodnje slijedećih veličina i količina:
| DN 25 | kom. | 4
48 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
hvatač nečistoća, (iznad dimenzije DN50 komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama)
| DN 150 | kom. | 12
| DN 125 | kom. | 2
| DN 100 | kom. | 1
| DN 80 | kom. | 2
| DN 65 | kom. | 3
49 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10, uključivo:
nepovratni ventil, (iznad dimenzije NO50 komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama)
| DN 150 | kom. | 4
| DN 125 | kom. | 2
| DN 100 | kom. | 1
| DN 80 | kom. | 2
| DN 65 | kom. | 3
50 | Ispusna slavina sa prikjučkom za gumeno crijevo
| Ø3/4” (NO20) | kom. | 26
51 | Termometar bimetalni promjer D80mm, mjerno područje 0-120oC, s uranjajućom čahurom. | kom. | 52
52 | Manometar promjera D80mm, priključak 1/2", mjerno područje 0-6 bara. U stavku uključena pripadajuća MS manometarska slavina 1/2". | kom. | 39
53 | Komplet za mjerenje diferencijalnog tlaka, uključujući manometar sa skalom 0-1 bar, cjevovod Ø3/8” (m 1) i priključne slavine Ø3/8” (kom. 3). | kom. | 28
54 | Čelične bešavne cijevi za razvod ogrijevne vode u kotlovnici dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske komade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija:
| DN150 | m | 320
| DN125 | m | 25
| DN100 | m | 25
| DN80 | m | 60
| DN65 | m | 50
| DN50 | m | 60
| DN40 | m | 30
| DN32 | m | 15
| DN25 | m | 15
| DN20 | m | 15
| DN15 | m | 15
55 | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 210
56 | Toplinska izolacija cjevovoda mineralnom vunom (l = 0,04 W/mK), u zaštitnoj oblozi od Al lima.
| debljina min.vune 50 mm | m2 | 325
57 | Toplinska negoriva izolacija sa parozapornom strukturom cjevovoda, proizvod kao Armaflex tip XG ili jednakovrijedan
| XG19 | m2 | 325
58 | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške i sl., za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki i sl., izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | kg | 1600
59 | Sitni potrošni materijal potreban za montažu navedene opreme. | kompl. | 1
60 | Strelice i oznake kretanja medija | kom. | 80
61 | Požarno brtvljenje instalacijskih prolaza iz podstanice prema drugom požarnom sektoru | kompl. | 1
62 | Montaža navedene opreme do stanja pune pogonske funkcionalnosti uključujući toplu i hladnu probu, balansiranje sustava sa zapisničkim utvrđivanjem postignute vrijednosti protoka UZV mjeračem, mjerenje i dokazivanje parametara. | kompl. | 1
63 | Pripremno-završni radovi na gradilištu, uključivo građevinska pripomoć, štemanje, proboji krunskom bušilicom kroz zidove, grede za prolaz cijevi | kompl. | 1
64 | Transport opreme i alata na gradilište (uključivo vertikalni transport), te odvoz alata i ostataka materijala sa gradilišta. | kompl. | 1
65 | Atestna dokumentacija | kompl. | 1
C) VRF KLIMATIZACIJA OBJEKTA C
1 | Zrakom hlađena jedinica VRF sustava (Variable Refrigerant Flow) za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 40 metara (maksimalno moguće 90m uz povećanje promjera cijevi za tekuću fazu). Konstrukcija: jedinice su modularne izvedbe s osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima s odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 56 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, a veće u izvedbi sastavljene od dva ili tri modula. Svi moduli imaju istu visinu i istu dubinu što omogućuje jednostavnu instalaciju u redovima.
Četverostrani izmjenjivač topline: omogućuje odličnu izmjenu topline čak i u najnižem dijelu izmjenjivača. Izmjenjivač se nalazi na gornjem dijelu modula, blizu ventilatora. Na taj način je usis zraka učinkovitiji što vodi do povećanja učinkovitosti izmjenjivača. Visoko učinkoviti kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu te omogućava kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu. Nova funkcija predgrijavanja povećava temperaturu ispuha prije početka defrosta, da bi se povećala temperatura u prostoriji. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja.
Ventilator: Novi učinkovitiji ventilator zahvaljujući promjeni kuta propelera. Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 30/60/80 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Moduli do 33,5 kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok moduli od 40 - 56 kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava. Optimizirane su za usis zraka sa četiri strane. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori s ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Kompresor ima mehanizam za smanjenje centrifugalne sile tijekom rada, čime se smanjuje istjecanje freona, povećava učinkovitost kompresora i maksimalna brzina rotacije te ubrzava start-up kompresora. Novi Multi-port mehanizam kompresora smanjuje gubitke kompresije tijekom malih opterećenja. Na taj način se izbjegava nepotrebna kompresija i povećava se učinkovitost pri parcijalnom opterećenju. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Sustav ima naprednu ETC funkciju kontrole temperature isparavanja koja omogućuje smanjenje potrošnje energije i povećava ugodu korisniku. Uz konvencionalne promjene prioriteta učinkovitosti ili kapaciteta na Dip SWITCH-u vanjske jedinice dostupna je i funkcija Auto-shift startup način rada. (Za brže zagrijavanje prostorije, vanjska jedinica radi 30 min u prioritetu kapaciteta, a zatim se prebacuje na prioritet učinkovitosti). Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Kompaktna konstrukcija aluminijsko- bakrenog izmjenjivača zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu te omogućava osigurano kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu i operacije povratka ulja.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Nova fleksibilnija Low - Noise funkcija (rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme) je standard za sve module i ima 5 razina: 100% - 85% - 70% - 60% - 50%. U noćnom režimu rada se smanjuje brzina ventilatora i frekvencija kompresora te se smanjuje buka za 50%. i-Demand - funkcija omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata. Svi podaci potrebni za održavanje od sada se mogu pohraniti na USB-u što smanjuje potrebno vrijeme i olakšava održavanje.
*svi moduli su Eurovent certificirani
Kapacitet hlađenja (tv = 35 °C, tp = 27 °C, 50% r.v.)
Qh = 40,0 kW
Apsorbirana snaga: 9,87 kW
Jakost struje: 16,6 - 15,8 - 15,2 A
EER: 4,05
SEER: 7,72
Sezonska energetska učinkovitost hlađenja prostora: ŋs,c = 306%
Kapacitet grijanja (tv = 7 °C, tp = 20 °C, 50% r.v.)
Qgr = 45,0 kW
Apsorbirana snaga: 10,51 kW
Jakost struje: 17,7 - 16,8 - 16,2 A
COP: 4,28
SCOP: 3,97
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora: ŋs,h = 156%
Kapacitet grijanja (prema Euroventu)
Qgr = 40,0 kW
Apsorbirana snaga: 8,51 kW
Jakost struje: 14,3 - 13,6 - 13,1 A
COP: 4,70
Napajanje: 3 Ph / 380 - 400 - 415 V / 50 Hz
Standardno područje rada:
hlađenje: - 5 °C do +52 °C vanjske temperature DB
grijanje: - 20 °C do +15,5 °C vanjske temperature WB
Dimenzije V × Š × D (mm): 1798 × 1240 × 740
Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel = 9,8 kW
Kol. zraka: 16 200 m3/h
Snaga venilatora: 0,46 × 2 kW
Razina zvučnog tlaka (Hl./Gr.): 62 / 64 dB
Razina zvučne snage (Hl./Gr.): 80,5 / 83,0 dB
Priključak - tekuća faza: 12,7 mm
Priključak - plinovita faza: 28,58 mm
Rashladni medij: R410A
Masa uređaja: 278 kg
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PUHY-P350YNW-A ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika
|  | kom. | 2
2 | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 1,7 kW
- učinak grijanja: Qg = 1,9 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 29 - 31 - 32 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 4,9 - 5,0 - 5,2 - 5,3 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 815 × 225
- masa jedinice: 10 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PKFY-P15VBM-E ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika | kom. | 2
3 | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 29 - 31 - 34 - 36 dB(A)
- količina zraka: V = 4,9 - 5,2 - 5,6 - 5,9 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 815 × 225
- masa jedinice: 10 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PKFY-P25VBM-E ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika | kom. | 1
4 | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 34 - 37 - 41 dB(A)
- količina zraka: V = 9 - 10 - 11 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 898 × 249
- masa jedinice: 13 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PKFY-P32VHM-E ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika | kom. | 5
5 | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 4,5 kW
- učinak grijanja: Qg = 5,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 34 - 38 - 41 dB(A)
- količina zraka: V = 9 - 10,5 - 11,5 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 898 × 249
- masa jedinice: 13 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PKFY-P40VHM-E ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika | kom. | 3
6 | Unutarnja zidna jedinica inverterskog VRF sustava s ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 5,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 6,3 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 34 - 39 - 43 dB(A)
- količina zraka: V = 9 - 10,5 - 12 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: V × Š × D = 295 × 898 × 249
- masa jedinice: 13 kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PKFY-P50VHM-E ili jednakovrijedan proizvod prethodno navedenih tehničkih karakteristika | kom. | 8
7 | Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
| Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC, tip: PAR-32MAA ili jednakovrijedan proizvod | kom. | 19
8 | Bakreni prelazni fazonski komadi za ogranke vodova rashladnog medija (tekući + parni), izolirani NEOPREN izolacijom otpornom na difuziju vodene pare, kao proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan proizvod, tip:
* | CMY-Y102LS-G2 | kom. | 7
* | CMY-Y102SS-G2 | kom. | 10
9 | Dobava i ugradnja predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35 mm) | m | 60
| 3/8" (Φ9.52 mm) | m | 68
| 1/2" (Φ12.7 mm) | m | 65
| 5/8" (Φ15.88 mm) | m | 18
| 3/4" (Φ19,05 mm) | m | 35
10 | Dobava i ugradnja bakrene deoksidirane bakrene cijevi u šipci, za razvod radnog medija R410A, s izolacija cjevovoda parne faze razvoda radnog medija, zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 19 mm trakom za cijevi s pripadajućim fazonskim komadima, slijedećih dimenzija:
| Φ22,2 mm | m | 20
| Φ28,6 mm | m | 6
11 | Komunikacijski kabeli između unutrašmjih i vanjske jedinice, te unutrašnjih jedinica i upravljača.
| Liycyi 2×1,5 mm2 |  | 138
12 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC Φ 32mm | m | 98
13 | Orebrena, fleksibilna PVC cijev prosječne dužine 200mm za povezivanje unutarnjih klima jedinica na sustav odvoda kondenzata | kom. | 19
14 | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja, proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili jednakovrijedan proizvod | kom. | 3
15 | Zaštita vidljivog vanjskog dijela cjevovoda razvoda radnog medija oblogom od pocinčanog čeličnog lima. | m2 | 2
16 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što je izrada potrebnih proboja kroz zidove i međukatnu konstrukciju; sav potrošni materijal potreban za montažu navedenog materijala kao: kisik, disuplin, žica za zavarivanje, listovi pila za željezo, željezo za ovješenje i konzole cjevovoda, jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci, tipli, čvrste točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove, brtveni materijal, PVC kanalice za polaganje cjevovoda i kabela; izrada uputstava za rukovanje instalacijom. | kompl. | 1
17 | Izrada i nadogradnja postolja za vanjske jedinice od čeličnih profila. Stavka obuhvaća izvedbu svih rastavljivih i nerastavljivih spojeva sa materijalom (vijci, podloške, matice, elektrode, gumene podloge, autogeno rezanje ... ) uključivši antikorozivnu zaštitu konstrukcije. | kompl. | 1
18 | Montaža navedene opreme i materijala uključivo: transport materijala i alata do gradilišta, povrat alata i preostalog materijala, te transport unutar gradilišta, pripremno - završni radovi na gradilištu, te čišćenje i uređenje gradilišta. | kompl. | 1
19 | Horizontalni i vertikalni transport opreme, uključujući najam autodizalice. | kompl. | 1
20 | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A do propisane količine. | kg | 12
21 | Tlačna proba cjelokupne freonske instalacije dušikom pod tlakom od 40bar, u vremenu trajanja 24 h, te vakuumiranje cjelokupne freonske instalacije pod tlakom od -755 mmHg, u vremenu trajanja 1 sat za svaku granu. | kompl. | 1
22 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada VRF sustava, kompjutersko testiranje, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje jedinica VRF sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kompl. | 1
23 | Ispitivanje i ishodovanje pozitivnog uvjerenja i izvješća od strane ovlaštenih tvrtki prema Zakonu o zaštiti na radu, za sljedeće:
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom ispitivanju radnog okoliša ("Ljetne mikroklime") - "temperature, relativne vlage, buke i brzine strujanja zraka" - temperature u radnom prostoru ljeti - dokaz o postignutim temperaturama prilikom hlađenja.
| Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom mjerenju buke radom ventilacijskog i klimatizacijskog sustava (tlačnog i odsisnog) - u prostoru u kojima je oprema predviđena. | kompl. | 1
D) CIJEVNI RAZVODI I OPREMA U PROSTORIMA
1 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 370 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1220 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 190 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1410 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2300 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 350 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2650 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 690 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1290 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2370 W Qgr kod max.protoka zraka = 4130 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 697/367 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 56/40 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 33/5 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1325×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 19
| - sa desnim priključcima | kom. | 25
2 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 320 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 593/258 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1125×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 9
| - sa desnim priključcima | kom. | 6
3 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 270 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 425/189 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 925×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 32
| - sa desnim priključcima | kom. | 39
4 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom, tavom kondenzata, odzračnom slavinom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLIU 170 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 1 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 277/122 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 725×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 7
5 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 370 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1220 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 190 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1410 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2300 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 350 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2650 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 690 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1290 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2370 W Qgr kod max.protoka zraka = 4130 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 697/367 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 56/40 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 33/5 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1325×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 1
| - sa desnim priključcima | kom. | 14
6 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 320 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 160 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1110 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1900 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2210 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 510 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1020 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2120 W Qgr kod max.protoka zraka = 3700 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 593/258 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 55/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 29/3 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1125×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 1
| - sa desnim priključcima | kom. | 9
7 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 270 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 840 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 120 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1750 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2010 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 470 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 980 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1470 W Qgr kod max.protoka zraka = 3120 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 425/189 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 53/36 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 925×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 6
| - sa desnim priključcima | kom. | 13
8 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, tanka (slim) izvedba, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 170 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 2 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 520 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 70 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 590 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1120 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 150 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1270 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 340 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 730 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1010 W Qgr kod max.protoka zraka = 2020 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 277/122 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 51/35 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 19/2 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 725×126×576 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 10
9 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 1002 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1250×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 39
| - sa desnim priključcima | kom. | 25
10 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0802 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 976/318 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1050×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 5
| - sa desnim priključcima | kom. | 11
11 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0602 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 808/289 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 850×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 9
| - sa desnim priključcima | kom. | 9
12 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0402 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 960 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 200 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1160 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2170 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 440 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2610 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 560 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1260 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1610 W Qgr kod max.protoka zraka = 3520 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 585/241 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 60/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 43/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 650×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 2
| - sa desnim priključcima | kom. | 1
13 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor s maskom za vertikalnu (parapetnu) ugradnju, donjim usisom i gornjim ispuhom, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, ukrasnim nogicama, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLMV 0202 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 4 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 650 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 130 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 780 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 1290 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 270 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1560 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 390 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 770 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 1130 W Qgr kod max.protoka zraka = 2290 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 363/176 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 57/40 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 20/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 450×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 1
| - sa desnim priključcima | kom. | 1
14 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 1002 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 2080 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 430 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 2500 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 4820 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 990 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 5810 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1210 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2820 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 8130 W Qgr kod max.protoka zraka = 3450 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 1351/536 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 65/46 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 77/11 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1250×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 17
| - sa desnim priključcima | kom. | 5
15 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0802 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1510 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 310 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1820 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 3660 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 750 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 4410 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 820 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 2000 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2580 W Qgr kod max.protoka zraka = 6240 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 976/318 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 63/43 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 45/8 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 1050×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 26
| - sa desnim priključcima | kom. | 30
16 | Dvocijevni ugradbeni ventilokonvektor bez maske s donjim usisom i gornjim ispuhom namijenjen za vertikalnu ugradnju, pogonjen inverterskim motorom, standardna debljina, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-LIFE2 2T DLIV 0602 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 5 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - aktivno hlađenje
- Tmedija = 7/12 ⁰C
- Tprostora = 24 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl osjetni kod min.protoka zraka = 1270 W Qhl latentni kod min.protoka zraka = 260 W Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 1530 W Qhl osjetni kod max.protoka zraka = 2850 W Qhl latentni kod max.protoka zraka = 580 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 3430 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 2 - pasivno hlađenje
- Tmedija = 15/20 ⁰C
- Tprostora = 26 ⁰C
- rashladni učinak: Qhl ukupni kod min.protoka zraka = 660 W Qhl ukupni kod max.protoka zraka = 1480 W Dopuštena odstupanja ±10%
Režim 3 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 21 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr kod min.protoka zraka = 2180 W Qgr kod max.protoka zraka = 4870 W Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka max/min: 808/289 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A) max/min: 62/42 dB(A) ili manja
- snaga ventilatora max/min: 36/7 W (230 V) ili manja
- dimenzije Š×D×V: 850×215×450 mm ili manje
| - sa lijevim priključcima | kom. | 22
| - sa desnim priključcima | kom. | 12
17 | Dvocijevni kazetni ventilokonvektor predviđen za montažu unutar spuštenog stropa, sa maskom vidljivom iz prostora, 4 smjera ispuhivanja, pogonjen inverterskim motorom, opremljen ventilatorom, izmjenjivačem topline, odzračnom slavinom, filterom, tavom i pumpom kondenzata, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. U kompletu sa uređajem on-off prolazni ventil sa elektromotornim pogonom i sve komponente potrebne za komunikaciju sa upravljačem uređaja. Stavka ne uključuje upravljač ventilokonvektora.
Za nenavedene tehničke podatke karakteristika kao proizvod Climaveneta tip i-CHD 2T 1108 ili jednakovrijedan. Za navedene tehničke podatke karakteristika prema sljedećem popisu. Tip 6 u nacrtnoj dokumentaciji.
Režim 1 - grijanje
- Tmedija = 45/40 ⁰C
- Tprostora = 20 ⁰C
- ogrjevni učinak: Qgr = 7,13/4,87/2,41 kW Dopuštena odstupanja ±10%
- protok zraka: 1300/820/360 m3/h Dopuštena odstupanja ±10%
- zvučna snaga Lw(A): 65/54/41 dB(A) ili manja
- dim.uređaja Š×D×V: 730×730×262 mm ili manje
| - dimenzije maske Š×D×V: 830×830×30 mm ili manje | kom. | 1
18 | Upravljači za pojedinačno upravljanje radom ventilokonvektora sa maskom, integrirani u kućište uređaja tip 2 iz projektne dokumentacije. U kompletu sa ožičenjem, komplet ugrađeno na ventilokonkvektoru. Proizvod kao Climaveneta tip AT2S ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - LCD prikaz - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 4 brzine rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka - povezivanje sa prozorskim mikroprekidačem. | kompl. | 54
19 | Upravljači za pojedinačno upravljanje radom ventilokonvektora sa maskom, integrirani u kućište uređaja tip 4 iz projektne dokumentacije. U kompletu sa ožičenjem, komplet ugrađeno na ventilokonkvektoru. Proizvod kao Climaveneta tip EK ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 3 brzine rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka - povezivanje sa prozorskim mikroprekidačem. | kompl. | 103
20 | Zidni žičani upravljači za pojedinačno upravljanje radom ventilokonvektora tip 1 iz projektne dokumentacije. Ožičenje za povezivanje upravljača i ventilokonkvektora predmet elektro projekta. Proizvod kao Climaveneta tip ATW ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 3 brzin3 rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka - povezivanje sa prozorskim mikroprekidačem. | kompl. | 102
21 | Zidni žičani upravljači za pojedinačno upravljanje radom ventilokonvektora tip 5 i 6 iz projektne dokumentacije. Ožičenje za povezivanje upravljača i ventilokonkvektora predmet elektro projekta. Proizvod kao Climaveneta tip EKW ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 3 brzine rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka. | kompl. | 10
22 | Zidni žičani upravljači za grupno upravljanje radom ventilokonvektora tip 1 i 2 iz projektne dokumentacije. Ožičenje za povezivanje upravljača i ventilokonkvektora, te međuožičenje između ventilokonkvektora predmet elektro projekta. Proizvod kao Climaveneta tip ATW ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 3 brzine rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka
| vodeći (master) upravljač | kompl. | 9
23 | Zidni žičani upravljači za grupno upravljanje radom ventilokonvektora tip 4, 5 i 6 iz projektne dokumentacije. Ožičenje za povezivanje upravljača i ventilokonkvektora, te međuožičenje između ventilokonkvektora predmet elektro projekta. Proizvod kao Climaveneta tip EKW ili jednakovrijedan sljedećih tehničkih karakteristika: - on/off funkcija - mogućnost postavljanja 3 brzine rada - regulacija temperature putem brzine rada ventilatora - prekret ljeto/zima - kontrola temperature na usisu zraka
| vodeći (master) upravljač | kompl. | 27
24 | Crpka za podizanje kondenzata za ugradnju u ventilokonvektor. Komplet sa automatskim uključenjem putem nivoosjetnika. | kompl. | 7
25 | Crpka za podizanje kondenzata iz sabirne podne šahte do stropnog razvoda, H=5m, G=50-100 l/h. Ugradnja u šahti sa automatskim uključenjem putem nivoosjetnika. | kompl. | 31
26 | Topovodni industrijski kalorifer za zidnu ugradnju, sljedećih karakteristika. U kompletu sa termostatskom regulacijom i podkonstrukcijom za ugradnju.
| Qgr=3800 W, tw=45/40 oC | kom | 2
27 | Lijevani aluminijski radijatori, kao proizvod Lipovica ili jednakovrijedan, sa zidnim nosačima i ovjesnim priborom
tip 3 - solar 600
| 20 čl | kom. | 4
tip 2 - solar 700
| 8 čl | kom. | 1
| 10 čl | kom. | 6
| 11 čl | kom. | 4
| 12 čl | kom. | 4
| 13 čl | kom. | 3
| 14 čl | kom. | 1
| 15 čl | kom. | 5
| 16 čl | kom. | 2
| 17 čl | kom. | 6
| 18 čl | kom. | 6
| 19 čl | kom. | 2
| 20 čl | kom. | 9
| 22 čl | kom. | 3
| 23 čl | kom. | 5
| 24 čl | kom. | 5
| 25 čl | kom. | 1
| 26 čl | kom. | 9
| 27 čl | kom. | 2
| 28 čl | kom. | 56
| 29 čl | kom. | 2
28 | Orebrena, fleksibilna PVC cijev prosječne dužine 200mm sa dvije obujmice za povezivanje unutarnjih klima jedinica na sustav odvoda kondenzata | kom. | 407
29 | Tlačno neovisni termostatski radijatorski ventil s 17 nestupnjevanih namjestivih vrijednosti prednamještenja za automatsko, dinamičko hidraulično uravnoteženje ogrjevnog tijela. Konstantna vrijednost protoka unutar područja rada i kod promjene diferencijalnog tlaka u sustavu. Priključak je M30x1,5 mm za elektrotermičke pogone ili termostate. Max diferencijalni tlak: 1,5 bar Max radni tlak: 10 bar (PN10) Radna temperatura: -2°C do 90°C Proizvod kao "AQ" Oventrop ili jednakovrijedan
| DN15 - ravni | kom. | 64
30 | Termostatska glava s tekućinskim osjetnikom povećane čvrstoće na savijanje, s zaštitnom pokrovnom kapicom i integriranim zaštitnim uređajem protiv krađe. Namještena vrijednost na termostatu se može blokirati. Ključ za namještanje se naručuje posebno. Navojni priključak: M30x1,5 mm Područje namještanja: 7°C-28°C Prozvod kao "UNI LHB" Oventrop ili jednakovrijedan | kom. | 64
31 | Radijatorske prigušnice za dvocijevne sustave centralnog grijanja u ravnoj ili kutnoj izvedbi s funkcijom prednamještenja i s mogućnošću zatvaranja protoka. Prigušnica je izrađena od mjedi i poniklana i s navojnim priključkom prema EN 10226-1. Max radni tlak: 10 bar (PN10) Radna temperatura: 2°C do 120°C Proizvod kao "Combi 2" Oventrop
| NO15 | kom. | 64
32 | Radijatorska priključna armatura
| redukcija 1/2" - 1" | kom. | 128
| redukcija 3/8" - 1" | kom. | 64
| čep 1" | kom. | 64
| odzračna slavina 3/8" | kom. | 64
33 | Priključna armatura ventilokonvektora, min. NP10
* | Kuglasta slavina izrađena od mesinga i poniklana s produljenom ručicom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit boji i s punim protokom. Oba izlaza su ženski navoji. Radna temperatura: -10C° -100C° Proizvod kao Oventrop tip "Optibal" ili jednakovrijedan
| NO25 | kom. | 14
| NO20 | kom. | 514
| NO15 | kom. | 284
* | Prolazno tlačno neovisni regulacijski ventil s konstantnom karakteristikom protoka za hidrauličko balansiranje sustava grijanja ili hlađenja i kontrolu temperature bez aktuatora. Opremljen je ručnim kolom sa numeričkom skalom u l/h pomoću koje je moguće izravno prednamještanje neovisno o položaju u kojem je ventil instaliran i neovisno o tome da li je na njemu pogon. Prednamješteni položaj je moguće blokirati uz pomoć sigurnosnog prstena. Tijelo ventila je od mesinga otpornog na izdvajanje cinka, brtve su od gume (EPDM) odnosno teflona (PTFE), a vreteno ventila je od nehrđajućeg čelika. Proizvod kao Oventrop "COCON QTZ" (ili jednakovrijedan) Tehničke karakteristike: Max. radna temp: 120ºC Min. radna temp: - 10ºC Max. radni tlak: min. NP10 Radno područje dif. tlaka; min i max dp: 0,18- 6 bar
| NO25, prednamještanje u rasponu 400-2500 l/h | kom. | 7
| NO20, prednamještanje u rasponu 250-1800 l/h | kom. | 257
| NO15, prednamještanje u rasponu 150-750 l/h | kom. | 142
34 | Armatura za ogrjevnu i rashladnu vodu, min. NP10
* | Kuglasta slavina izrađena od mesinga i poniklana s produljenom ručicom u ravnoj izvedbi od plastike u antracit boji i s punim protokom. Oba izlaza su ženski navoji. Radna temperatura: -10C° -100C°. Max radni tlak: PN16 Proizvod kao Oventrop tip "Optibal" ili jednakovrijedan
| NO50 | kom. | 6
| NO40 | kom. | 6
* | ventil za hidrauličko balansiranje od bronce, predpodesiv, navojne kose izvedbe s neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati uz pomoć uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR), diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesta za ispitivanje su rastavljivi i mogu se po po potrebi mijenjati. Oba izlaza su unutarnji navoji. Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" ili jednakovrijedan Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| NO32 | kom. | 6
| NO25 | kom. | 3
| NO20 | kom. | 1
35 | Okrugli cijevni termometar mjernog područja 0-80°C, s uranjajućom čahurom. | kom. | 60
36 | Ventil za hidrauličko balansiranje prirubničke kose izvedbe, sa neograničeno podesivim vrijednostima podešavanja, koje se mogu blokirati i kontrolirati u bilo kojem trenutku.Tijelo ventila je od sivog lijeva (GG 25 DIN 1691), poklopac i diskovi su od bronce, klip ventila je od mesinga otpornog na gubitak zinka (DZR), brtve su od PTFE. Klip ventila se ne treba održavati pošto je brtvljen sa dva EPDM O-ringa. Podešenu vrijednost je moguće plombirati. Sve funkcije ventila su na jednoj strani, a mjerni priključc se mogu izmjenjivati po potrebi. Proizvod kao OVENTROP-Hydrocontrol VFC ili jednako vrijedan Materijal: ljevani čelik GG25 max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| DN100 | kompl. | 1
| DN80 | kompl. | 2
| DN65 | kompl. | 4
37 | Ventil za hidrauličko balansiranje od bronce, predpodesiv, navojne kose izvedbe s neograničeno podesivim finim podešavanjem koje se može kontrolirati uz pomoć uređaja za balansiranje. Sve komponente funkcioniranja su na jednoj strani. Tijelo i poklopac ventila su od bronce, klip i diskovi ventila su od mesinga optpornog na gubitak cinka (DZR), diskovi sa PTFE brtvama, brtvljenje klipa osigurano sa dva O-ringa. Mjerna mjesto za ispitivanje i slavina za PiP su rastavljivi i mogu se po po potrebi mijenjati. Nazivne dimenzije DN10-DN50 dopuštene su za primjenu u brodogradnji prema DNV-u (Det Norske Veritas) Oba izlaza su unutarnji navoji. Proizvod kao OVENTROP "Hydrocontrol VTR" (serija 10603XX) ili jednakovrijedan Materijal: bronca Površ: boja materijala izrade max. tlak: min. NP10 max. temperatura: 150 °C
| DN50 | kom. | 22
| DN40 | kom. | 8
| DN32 | kom. | 15
| DN25 | kom. | 5
| DN20 | kom. | 1
| DN15 | kom. | 3
38 | Čelične bešavne cijevi za razvod ogrijevne i rashladbe vode u dimenzije prema DIN2448 i DIN2440, materijal prema DIN1629 (St.37.0) uključujući odgovarajuće fazonske kom.ade (hamburški lukovi), slijedećih dimenzija:
| NO125 | m | 46.2
| NO100 | m | 69.3
| NO80 | m | 202.4
| NO65 | m | 519.2
| NO50 | m | 789.8
| NO40 | m | 225.5
| NO32 | m | 844.8
| NO25 | m | 1439.9
| NO20 | m | 2359.5
| NO15 | m | 1379.4
39 | Obrada prolaza cijevi kroz međukatne konstrukcije i pregradne stijene, u kompletu sa ukrasnim rozetama | kompl. | 130
40 | Izolacija cjevovoda zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 9 mm, proizvod kao ARMACELL tip "Armaflex XG" ili jednakovrijedan, sljedećih dimenzija. U stavku uključeno ljepilo i spojne trake.
| XG-13X133 | m | 46.2
| XG-13X114 | m | 69.3
| XG-13X089 | m | 202.4
| XG-13X076 | m | 382.8
| XG-19X060 | m | 566.5
| XG-19X048 | m | 198
| XG-13X042 | m | 694.1
| XG-13X035 | m | 1178.1
| XG-09X028 | m | 1903
| XG-09X022 | m | 218.9
U stavku uključeno ljepilo i spojne trake i završnim premazom armafinish.
41 | Bojanje vanjske strane parozaporne izolacije kompatibilnim premazom, u boju po odluci investitora. | m2 | 66
42 | Toplinska izolacija cjevovoda kamenom vunom (λ = 0,04 W/mK) u oblozi od Al-lima:
| debljina vune 30 mm | m2 | 86
| debljina vune 20 mm | m2 | 231
| debljina vune 10 mm | m2 | 262
43 | Čišćenje čeličnog cjevovoda do metalnog sjaja i bojanje sa dva sloja temeljne boje. | m2 | 963
44 | Predizolirane krute čelične bešavne cijevi za razvod tople i/ili hladne vode, sa mogućnošću direktnog polaganja u tlo, uključujući pripadajuće fazonske komade. Vanjska izolacija od tvrde plastike, unutarnja izolacija od poliuretanske ispune. Maksimalna toplinska vodljivost tvorničke izolacije 0,45 W/mK. Uključivo tvornički predizolirane čvrste točke i kompenzatore dilatacija. Komplet sa obradom i izolacijom spojnih mjesta sukladno tvorničkoj uputi za ostvarenje istovjetnih svojstava kao ostatak cjevovoda.
cijevi:
| NO125 | m | 140
| NO100 | m | 260
| NO80 | m | 140
| NO65 | m | 250
45 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija.
| PVC Φ 25mm | m | 335
| PVC Φ 32mm | m | 344
| PVC Φ 50mm | m | 422
46 | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja , proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili jednakovrijedan. | kom. | 37
47 | Rešetke za distribuciju zraka sa ugradnim okvirom s dva reda podesivih lamela. proizvod kao KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan:
| OAH2-UR-1225x125 | kom. | 249
48 | Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izrađenih iz ventilokonvektora, od pocinčanog čeličnog lima klase zrakopropusnosti C prema HR EN 1507. U stavku uključen sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal potreban za povezivanje i montažu. Brtvljenje isključivo pomoću negorivih materijala.
| 0,60 mm | m2 | 70
49 | Toplinska izolacija sa parozapornom strukturom kanalskog razvoda ventilokonvektora, kao proizvod ARMACELL tip Armaflex XG ili jednakovrijedan, u pločama. U stavku uključeno ljepilo i spojne trake.
| XG 09-99/E | m2 | 70
50 | Revizijska vratašca sa okvirom iz pocinčanog lima dim.60x60 za ugranju u knauf stropove | kom | 56
51 | Transport materijala i alata do gradilišta, te povrat alata i preostalog materijala, uključivo horizontalni i vertikalni transport unutar gradilišta. | kompl. | 1
52 | Pripremno - završni radovi na gradilištu, uključivo čišćenje i uređenje gradilišta | kompl. | 1
53 | Čelična podkonstrukcija L50 za ugradnju parapetnih ventilokonvektora bez maske u slučaju samostojeće montaže. Komplet AKZ zaštićeno. Uključen sav dodatni materijal za spajanje, te izrada radioničkih detalja prije izvedbe. | kg | 664
54 | Konzole, oslonci i ovjesi cjevovoda izrađeni iz čeličnih I, L i U profila, kompletirano sa sidrenim vijcima, tiplima i maticama. Izrađuje se prilikom montaže na licu mjesta, te zaštićuje dvostrukim premazom temeljne i završnom bojom. | kg | 4752
55 | Automatski odzračnik cjevovoda. Komplet sa ugradnom armaturom. | kompl. | 161
56 | Odzračni komplet cjevovoda sa kuglastom slavinom 3/4" i priključkom za gumeno crijevo te 6 m čelične cijevi NO20. Komplet AKZ zaštićeno i obojano. Odzračni lonac formira se kao cijevni produžetak vertikalnih dionica cjevovoda. | kompl. | 32
57 | Spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, kao što su zidne čahure, vijci, podloške, matice, spojnice, kisik, plin, elektrode, čelični profili i sl. | kompl. | 1
58 | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti, uključivo toplu i hladnu probu, balansiranje sustava sa zapisničkim utvrđivanjem postignute vrijednosti protoka za svaku granu, mjerenje i dokazivanje parametara. | kompl. | 1
59 | Manji prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme. | kompl. | 1
60 | Atestna dokumentacija. | kompl. | 1

## BUŠ_piezo i buš
2) IZRADA PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA I ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) | NEOPRAVDANI TROŠAK (kn)
A) IZRADA STRUKTURNO-PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA
1 | Opremanje bušaće garniture; transport i međutransporti pribora i opreme s troškovima režije ekipe,određivanje mikrolokacije, pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja | kompl | 1
2 | Bušenje dva (2) strukturno-piezometarske bušotine profila min. 152,4 mm dubine 100,0 m uz kontinuirano jezgrovanje kroz šljunak, pijesak, prah i glinu. 2 x 100,0 m | m | 200
3 | Nabava, doprema i ugradnja punih PVC cijevi profila 114 /103 mm. Nadvišenje 0,5 m iznad površine terena. 2 x 69 m | m | 138
4 | Nabava, doprema i ugradnja PVC trakastih filtera profila 114/103 mm. Otvor sita min 2 mm. Duljina filtera 2 x 25 m | m | 50
5 | Nabava, doprema i ugradnja PVC taložnika profila dužine 6,0 m. 2x 6,0 m | m | 12
6 | Nabava, doprema i ugradnja filterskog šljunka, pijeska i glinenog tampona za zasip piezometra; 1,0 m³ po pijezometru | m³ | 2
7 | Čišćenje pijezometara metodom air-lifta, 6 sati po piezometru 2 × 6 h | sati | 12
8 | Granulometrijske analize, minimalno 3 po piezometru 2 x 3 | kompl | 6
9 | Izvještaj o izvedbi strukturno-pijezometarskih bušotina. | kompl | 1
B) IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA
PRIPREMNI RADOVI
1 | Opremanje, glavni transport i međutransporti između lokacija, garniture za bušenje, opreme, pribora i režija ekipe za izradu eksploatacijskih zdenaca, profila bušenja Ø 760mm /700mm, prognozne dubine 100 m | kompl | 1
2 | Pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja, osvajanja i crpljenja zdenca. | kompl | 2
3 | Dobava vode za reversno bušenje s hidrantske mreže Investitora. Predvidivo 2 x 36 sata x 36 m3. Obračun izvršiti prema stvarno potrošenoj vodi. | m3 | 2592
4 | Čišćenje isplačnih bazena i odvoz nabušenog materijala na deponiju cca 5 km udaljenu. | m3 | 70
IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA
5 | Bušenje zdenaca lavirkom i obložnim kolonama profila 760 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu. (2x15m) | m | 30
6 | Bušenje zdenaca reversnom metodom bušenja profila 700 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu (2x85 m). Bušenje je uz upotrebu čiste vode s nadzemnim bazenima. | m | 170
7 | Ugradnja punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm,od materijala INOX 304L. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri (2x79m) | m | 158
8 | Ugradnja spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406 mm od materijala INOX 304L. Razmak između namotaja žice 1,5 mm (2x18m) | m | 36
9 | Ugradnja taložnika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 6
10 | Ugranja četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala INOX 304 L. 2 x 6 komada | kom | 12
11 | Ugradnja pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 2 x 0,25 m. | m3 | 0.5
12 | Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 2 x 1 m³ | m3 | 2
13 | Ugradnja filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 2 x 25 m³ | m3 | 50
14 | Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa kompresorom kapaciteta najmanje 20-25 m³, a po potrebi i crpkom. Dužina sektora max.1,0 m, odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 48 sati po zdencu. U cijenu uključena ugradnja i demontaža airlifta. 2x6 sati otvoreni airlift + 2 x 48,0 sati sektorsko čiščenje | sati | 108
15 | Ugradnja i demontaža crpke Qmax = 45 l/s; Hmin = 50 m i tlačnih cijevi u zdenac radi izvedbe step-testa i dugotrajnog crpljenja. | kompl | 2
16 | Probno crpljenje zdenaca step-testom (uključujući i mjerenja povrata nivoa vode nakon prekida testa). 2 x (3 x 2 sata) | sati | 12
17 | Probno crpljenje stalnom količinom u trajanju od 48 sati (uključujući i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa). 2 x 48 sata | sati | 96
18 | Uzimanje uzorka vode i izrada skraćene FKB analize + analiza metala Fe i Mn | kompl | 2
MATERIJAL
19 | Nabava punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm, od materijala INOX 304. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. 2 x 79,0 m | m | 158
20 | Nabava spiralno motanih filtera kao tip Johnson profila 406 mm od materijala INOX 304L. Razmak između namotaja žice min 2 mm; 2 x 18,0 m | m | 36
21 | Nabava taložnika profila 406 mm, dužine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala INOX 304L sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 6
22 | Nabava četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala INOX 304 L. 2 x 6komada | kom | 12
23 | Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L | kom | 2
24 | Nabava pjeska za izradu pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 2 x 0,25 m. | m3 | 0.5
25 | Nabava glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 2 x 1 m³ | m3 | 2
26 | Nabava filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 2 x 25 m³ | m3 | 50
C) IZRADA UPOJNIH ZDENACA
PRIPREMNI RADOVI
1 | Pripremni i završni radovi na lokacijama bušenja, osvajanja i crpljenja zdenca. | kompl | 3
2 | Dobava vode za reversno bušenje s hidrantske mreže Investitora. Predvidivo 3 x 36 sata x 36 m3. Obračun izvršiti prema stvarno potrošenoj vodi. | m3 | 3888
3 | Čišćenje isplačnih bazena i odvoz nabušenog materijala na deponiju cca 5 km udaljenu. | m3 | 105
IZRADA UPOJNIH ZDENACA
4 | Bušenje zdenaca lavirkom i obložnim kolonama profila 760 mm, kroz šljunak, pijesak i glinu. (3x15m) | m | 45
5 | Bušenje zdenaca reversnom metodom bušenja profila 700 mm kroz šljunak, pijesak i glinu. (3x85 m). Bušenje je uz upotrebu čiste vode s nadzemnim bazenima. | m | 255
6 | Ugradnja punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm,od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. (3x79m) | m | 237
7 | Ugradnja mostičavih filtera profila 406 mm od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Visina mostića min 2 mm; (3x18m) | m | 54
8 | Ugradnja taložnika profila 406 mm, duljine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala čelik antikorozivno zaštičen sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 9
9 | Ugradnja četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala čelik antikorozivno zaštićen. 3 x 6 komada | kom | 18
10 | Ugradnja pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 3 x 0,25 m. | m3 | 0.75
11 | Ugradnja glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 3 x 1 m³ | m3 | 3
12 | Ugradnja filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 3 x 25 m³ | m3 | 75
13 | Osvajanje zdenaca airliftom ispiranjem zrakom po sektorima sa kompresorom kapaciteta najmanje 20-25 m³, a po potrebi i crpkom. Dužina sektora max.1,5 m, odvojenim gumenim pakerom. Osvajanje predvidivo 6 sati po zdencu. U cijenu uključena ugradnja i demontaža airlifta . 3 x 6,0 sati otvoreni air lift + 3x36 sati sektorsko čišćenje | sati | 126
14 | Probno crpljenje zdenaca step-testom (uključujući i mjerenja povrata nivoa vode nakon prekida testa). 3 x (3 x 2 sata) | sati | 18
15 | Probno crpljenje stalnom količinom u trajanju od 48 sati (uključujući i mjerenje povrata nivoa vode nakon prekida testa). 3 x 48 sata | sati | 144
MATERIJAL
16 | Nabava punih čeličnih nadfilterskih cijevi profila 406 mm, debljine stijenki 6 mm, od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Na cijevi će se ugraditi četverostruki centralizeri. 3x 79,0 m | m | 237
17 | Nabava mostičavih filtera profila 406 mm od materijala čelik antikorozivno zaštičen. Visina mostića min. 2 mm; 3 x18,0 m | m | 54
18 | Nabava taložnika profila 406 mm, dužine 3 m, debljine stjenki 6 mm, puna čelična cijev, od materijala čelik antikorozivno zaštičen sa dnom. Na taložniku ugraditi četverostruke centralizere. | m | 9
19 | Nabava četverostrukih centralizera, izrađenih od matreijala čelik antikorozivno zaštićen. 3 x 6 komada | kom | 18
20 | Nabava kape zdenca od Inox SS 304 L | kom | 3
21 | Nabava pjeska za izradu pješčane posteljice iznad filterskog zasipa visine 3 x 0,25 m. | m3 | 0.75
22 | Nabava glineno - cementne smjese za tampon. Ukupno oko 3 x 1 m³ | m3 | 3
23 | Nabava filterskog šljunka za zasip zdenca; granulacija zasipa 3-5 mm 20% i 5-8 mm 80%; ukupno oko 3 x 16 m³ | m3 | 48
D) DUGOTRAJNO TESTIRANJE ZDENACA
1 | Opremanje i transport opreme za izvođenje dugotrajnog testiranja zdenaca | kompl | 1
2 | Montaža i demontaža kompletne opreme | kompl | 1
3 | Testiranje zdenaca prema Programu testiranja | sati | 48
4 | Izvješće o izvršenim radovima 6 primjeraka | kompl | 1

## BUŠ_stroj+pratece
3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
R. br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn)
A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža potopne pumpe proizvod kao CAPRARI ili jednako vrijedan drugog proizvođača : tip E8P95/3C + MAC 630A - 8V H = 30 m - konstantno Q = 10 l/s - 32Hz Q = 35 l/s - 45 Hz N = 20,0 kW/380V Upuštanje: frekventni pretvarač komplet sa zaštitnim plaštom od INOX materijala Regulacija rada sa mogućnošću održavanja konstantne visine dobave | kom | 2
2 | Energetski kabel za pumpu CTA4X10VV-F, 2 x 35 m | m | 70
3 | Termospojnica GCT 4 x 10 mm2 | kom | 2
4 | Sonda za zaštitu pumpe od rada na suho, kao proizvod LOVATO ili jednakovrijedan drugog proizvođača. | kom | 6
5 | Dobava i montaža elektro kabla za sonde 1x 1,5mm2 | m | 240
6 | Dobava i montaža priključne kutije za spajanje energetskih i signalnih kablova u IP58 zaštiti | kom | 4
7 | Dobava i montaža pocinčanih cijevi DN 125 , s prirubnicama, komlpet s vijcima , maticama i brtvama , za spoj pumpe s bunarskom glavom . L= 2 x 30 m | kom | 86
8 | Dobava i montaža glave zdenca izrađene iz materijala INOX 304 L; prema nacrtu. | kom | 2
9 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
10 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
11 | Dobava i montaža hidrostatičkog mjerača nivoa vode u zdencu, kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s kablom predvidivo L = 40 i ovjesnim priborom i priključnom kutijom ili jednako vrijedan drugog proizvođača. Duljinu kabla i mjerno područje odabrti na osnovi dobivenih podataka statičkih i dinamičkih nivoa vode izvedenih zdenaca. | kom | 2
12 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
NAPOMENA : Nakon izrade zdenaca potrebno je, na osnovi dobivenih rezultata staičkih i dinamičkih nivoa vode , odrediti dubinu ugradnje pumpe, a s tim u svezi i korigirati duljine kablova i cijevi za spoj pumpi s bunarskom glavom.
B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža glave zdenca Φ 406mm za upojni zdenac, izrađena iz INOX 304 L materijala s priključcima za cijevovode Φ125 mm i prodorima za kablove | kom | 3
2 | Dobava i montaža PE100 cijevi SDR 17 NP10 dia 140 mm, komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16, montirana od bunarske glave do 20m ispod statičkog nivoa vode u zdencu, L = 18 m. | m | 54
3 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 3
4 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 3
5 | Dobava i montaža priključne kutije za spajanje energetskih i signalnih kablova u IP58 zaštiti | kom | 3
6 | Dobava i montaža hidrostatičkog mjerača nivoa vode u zdencu , kao proizvod SIEMENS, tip SITRANS P MPS, komplet s kablom, predvidivo L= 20m i ovjesnim priborom i priključnom kutijom ili jednako vrijedan, drugog proizvođača. Duljinu kabla i mjerno područje odabrti na osnovi dobivenih podataka statičkih i dinamičkih nivoa vode izvedenih zdenaca. | kom | 3
7 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA
1 | Dobava i montaža gumenog kompenzatora, DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 5
2 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 10
3 | Dobava i montaža međuprirubničkog zasuna DN 150, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 4
4 | Dobava i montaža hvatača nečistoća DN 125, NP 16 komplet s vijcima , maticama i brtvama. | kom | 2
5 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 500 mm. | kom | 5
6 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 100, s prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 500 mm. | kom | 1
7 | Dobava i montaža induktivnog mjerača protoka, kao proizvod SIEMENS tipMAG 5100W ili jednako vrijedan drugog proizvođača s lokalnim i daljinskim očitanjem, priključnim kablovima. Protok Q = 0 - 100 l /s Mjerač protoka mora imati službeni certifikat za upotrebu u RH | kom | 6
8 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 125; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 300mm. | kom | 5
9 | Dobava i montaža bešavne čelične cijevi DN 125, s prirubnicama DN 150; NP 16, komplet s vijcima, maticama i brtvama, antikorozivno zaštićeno. L = 300mm. | kom | 1
10 | Dobava i montaža protupovratnog prirubničkog ventila DN125 NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama | kom | 2
11 | Dobava i montaža protupovratnog prirubničkog ventila DN150 NP16, komplet sa vijcima , maticama i brtvama. | kompl | 2
12 | Dobava i montaža vertikalno-horizontalnog razdijelnog kolektora izrađenog od čelične bešavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićeno. Ukupna duljina L = 10 m. Na kolektoru su izvedeni priključci s prirubnicama i kontra prirubnicam, vijcima, maticama i brtvama : - 3 komada DN125 ; NP 16 - 5 komada DN150 ; NP 16 - 1 komad DN 50 ; NP 16 - 1 kolčak s unutarnjim navojem DN 20 - 4 kolčaka s unutarnjim navojem DN 12 | kom | 1
13 | Dobava i montaža vertikalno-horizontalnog sabirnog kolektora izrađenog od čelične bešavne cijevi promjera 323,9 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićeno. Ukupna duljina L = 10 m. Na kolektoru su izvedeni priključci s prirubnicama i kontra prirubnicama, vijcima maticama i brtvama : - 3 komada DN100 ; NP 16 - 5 komada DN150 ; NP 16 - 1 komad DN 50 ; NP 16 - 1 kolčak s unutarnjim navojem DN 20 - 4 kolčaka s unutarnjim navojem DN 12 | kom | 1
14 | Dobava i montaža međuprirubničkih leptirastih zasuna DN125, NP16 komplet sa vijcima, maticama i brtvama, u kompletu s aktuatorm kao proizvod VALPES tipER+, ON/=OFF; napajanje 230VAC, moment 100 Nm ili jednakovrijedan drugog proizvođača. | kom | 6
15 | Dobava i montaža spoja između kolektora , izrađenog od bešavne cijevi promjera 168,3 x 6,3 mm, antikorozivno zaštićene, s prirubnicama DN150 ; NP 16 ; L = 3m | kom | 1
16 | Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi promjera s fazonskim komadima, antikorozivno zaštićenih, za razvod vode u strojarnici:
| promjera 114,3 x 5mm | m | 150
| promjera 168,3 x 6,3mm | m | 10
17 | Dobava i montaža ventila DN 1/2 "za uzimanje uzoraka vode iz zdenaca, montiranih iz hvatača nečistoća. | kom | 2
18 | Dobava stožaste menzure za uzimanje uzoraka vode s stalkom | kom | 1
19 | Dobava i montaža manometara mjernog područja 0-10 bara | kom | 2
20 | Dobava i montaža termometara (0-60 stupnjeva C) | kom | 2
21 | Dobava i montaža ventila za uzimanje uzoraka vode | kom | 2
22 | Dobava i montaža elektronskog osjetnika tlaka (0-10 bara) | kom | 1
23 | Dobava i montaža elektronskog osjetnika temperature (0-60oC) | kom | 2
24 | Dobava i montaža odzračne posude, komplet s odvodnom cijevi DN1/2 " i ventlom | kom | 2
25 | Dobava i montaža ovjesnog pribora i materijala izrađenog od čeličnih profila , anikorozivno zaštićenih. | kg | 300
26 | Dobava i montaža termoizolacije cijevovoda i kolektora u strojarnici, kao ARMAFLEKS XG19 ili jednakovrijedan | m2 | 100
27 | Tlačna proba | komplet | 1
28 | Sitni montažni i potrošni materijal. | kom | 1
29 | Puštanje sustava u pogon | komplet | 1
D) CJEVOVODI U TLU
1 | Dobava i montaža predizoliranih PEHD cijevi tip PE100; SDR 17 ND 200/140 mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16 , kao proizvod PURLEN Lendava ili jednako vrijedan. | m | 100
2 | Dobava i montaža PEHD cijevi tip PE100; SDR 17 ND 140 mm, NP 10 komplet sa spojnim materijalima i prijelazima na čeličnu prirubnicu DN125, NP 16 kao proizvod PIPE LIFE ili jednako vrijedan. | m | 220
3 | Tlačna proba | kom | 1
4 | Sitni montažni i potrošni materijal | kom | 1
E) ENERGETSKO I SIGNALNO OŽIČENJE
1 | Dobava i postavljanje energetskog kabela 4 x 10 mm2, zapostavljanje u zemlju, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici. | m | 120
2 | Dobava i postavljanje odgovarajućeg signalnog kabela za hidrostatičke sonde, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici. | m | 320
3 | Dobava i montaža signalnog kabela 3 x 1,5mm2 za sonde za zaštitu pumpe od rada na suho, od priključne kutije u šahtu do razdijelnog EK ormara smiještenog u strojarnici | m | 120
4 | Dobava i ugradnja zaštitnih PVC cijevi za energetske kabele | m | 440
F) PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Iskolčenje trase cijevovoda i snimak izvedenog stanja | kom | 1
2 | Iskop i zatrpavanje kanala za polaganje cijevovoda | m3 | 120
3 | Dobavai i polaganje posteljice od pijeska visine 100mm iznad cijevi i zatrpavanje do površine terena s iskopanim materijalom. | m3 | 50
4 | Zatrpavanje do površine terena s iskopanim materijalom. | m3 | 70
5 | Odvoz viška iskopanog materijala i dovođenje površine u prvobitno stanje. | m3 | 50
6 | Izrada betonskog šahta zdenca unutrašnjih dimenzija 2000mm x 2000mm x 2000mm, s 2 ulaza dimenzija 600mm x 600mm. Ponudom su obuhvaćeni svi potrebni radovi do potpune gotovosti šahta. | kom | 5

## Rekapitulacija
cijena
1) REKONSTRUKCIJA STROJARSKIH INSTALACIJA
A) DEMONTAŽNI RADOVI
B) STROJARNICA I TOPLINSKA STANICA
C) VRF KLIMATIZACIJA OBJEKTA C
D) CIJEVNI RAZVODI I OPREMA U PROSTORIMA
2) IZRADA PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA I ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
A) IZRADA STRUKTURNO-PIEZOMETARSKIH BUŠOTINA
B) IZRADA EKSPLOATACIJSKIH ZDENACA
C) IZRADA UPOJNIH ZDENACA
D) DUGOTRAJNO TESTIRANJE ZDENACA
3) OPREMANJE ZDENACA ZA POTREBE DIZALICA TOPLINE
A) EKSPLOATACIJSKI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
B) UPOJNI ZDENCI - STROJARSKA OPREMA
C) STROJARNICA - STROJARSKA OPREMA
D) CJEVOVODI U TLU
E) ENERGETSKO I SIGNALNO OŽIČENJE
F) PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
SVEUKUPNO (bez PDV-a):
PDV
SVEUKUPNO SA PDV-om