## 1.DEMONTAŽE
1 | DEMONTAŽE-UTIČNICA i PREKIDAČA
|  |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Odspajanje i demontaža postojeće rasvjete:
| Nisko prizemlje (Cjelina sjever Zgrade A,B1,B2,B3,D) | kom | 420
| Visoko prizemlje | kom | 80
| 1.kat | kom | 330
| 2.kat | kom | 60
| 3.kat | kom | 50
| Prizemlje (Cjelina sjever Zgrada C) | kom | 110
2 | Odspajanje i demontaža postojećih prekidača Cjelina sjever Zgrada A na nivoima :
| Prizemlje (CJELINA C) | kom | 20
3 | Odspajanje i demontaža postojećih monofaznih utičnica u cjelini sjever Zgrada C:
| Prizemlje (CJELINA C) | kom | 110
4 | Odspajanje i demontaža postojećih trofaznih utičnica u cjelini sjever Zgrada C:
| Prizemlje (CJELINA C) | kom | 30
5 | Demontaža postojećih razdjelnika u cjelini sjever Zgrada C:
| GRP dimenzija 800x400x2000 (šxdxv) | kom | 1
| RP-1 dimenzija 800x400x800 (šxdxv) | kom | 1
| RP-2 dimenzija 800x400x800 (šxdxv) | kom | 1
6 | Demontaža postojećih nadžbukno položenih kabela u cjelini sjever Zgrada C:
| radni sati | kol | 40
1.DEMONTAŽE (kn , bez PDV-a):

## 2. ENERGETSKI KABELI
2 | ENERGETSKI KABELI i PK TRASE
Napomena:Cjelina sjever zgrade A,B1,B2,B3 i D zadržavaju postojeće kabele koji napajaju termiku sustava dok se kabeli za rasvjetu djelomično mjenjaju sukaldno projektu.Kabeli za sustav grijanja/hlađenja se polažu potpuno novi.
1 | ETAŽA NISKO PRIZEMLJE (CJELINE A,B,D) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 1000
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 500
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x6mm2 (AGREGAT) | m | 50
KABELI ZA POVEZIVANJA KLIMA I TERMOSTATA:
| YSLY 10x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 250
| YSLY 7x0,75mm za povezivanje RK s fan coilima | m | 50
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 1250
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje fan coila | m | 750
| Signalni kabel LiYCY 4x0,75mm2 , bus kabel za Fan coile kojima upravlja EKW termostat | m | 120
2 | ETAŽA VISOKO PRIZEMLJE (CJELINE A,B,D) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 625
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 260
KABELI ZA POVEZIVANJA KLIMA I TERMOSTATA
| YSLY 10x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 250
| YSLY 7x0,75mm za povezivanje RK s fan coilima | m | 300
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 1250
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje fan coila | m | 750
| Signalni kabel LiYCY 4x0,75mm2 , bus kabel za Fan coile kojima upravlja EKW termostat | m | 120
3 | ETAŽA 1.KAT (CJELINE A,B,D) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 1400
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 1100
KABELI ZA POVEZIVANJA KLIMA I TERMOSTATA:
| YSLY 10x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 600
| YSLY 7x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 600
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 1585
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje fan coila | m | 1800
| Signalni kabel LiYCY 4x0,75mm2 , bus kabel za Fan coile kojima upravlja EKW termostat | m | 220
4 | ETAŽA 2.KAT (CJELINA A) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
kn/m
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 220
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 170
KABELI ZA POVEZIVANJA KLIMA I TERMOSTATA
| YSLY 10x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 100
| YSLY 7x0,75mm za povezivanje RK s fan coilima | m | 100
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 650
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje fan coila | m | 390
| Signalni kabel LiYCY 4x0,75mm2 , bus kabel za Fan coile kojima upravlja EKW termostat | m | 400
5 | ETAŽA 3.KAT (CJELINA A) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 130
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 100
KABELI ZA POVEZIVANJA CNUS SUSTAVA - ETAŽA 3. KAT:
| YSLY 10x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 0
| YSLY 7x0,75mm za povezivanje zidnih ATW termostata s fan coilima | m | 0
| AF 4x0,22mm kontakt sa prozora | m | 650
| Instalacijski kabel NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 , napajanje fan coila | m | 360
| Signalni kabel LiYCY 4x0,75mm2 , bus kabel za Fan coile kojima upravlja EKW termostat | m | 100
6 | ETAŽA PRIZEMLJE (CJELINA C) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža dovodnog energetskog kabela kabela PP00 (NYY,E-YY) 4x70mm2 + 1x PP00(NYY,E-YY) 4x35mm2 | m | 150
| Dobava i montaža PK 100 trase za polaganje dovodnog kabela kroz objekt D i B1 | m | 70
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x1,5mm2 | m | 770
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 5x1,5mm2 | m | 80
| Dobava i montaža instalacijskog kabela NYM (YM,PP-Y) 3x2,5mm2 | m | 450
| Dobava i montaža instalacijskog kabela PP00(E-YY,NYY) 5x4mm2 | m | 120
| Dobava i montaža instalacijskog kabela PP00(E-YY,NYY) 5x6mm2 | m | 120
| Dobava i montaža instalacijskog kabela PP00(E-YY,NYY) 5x10mm2 | m | 120
| Dobava, montaža CS 20 cijevi za provlačenje instalacije | m | 550
| Dobava, montaža PNT cijevi za provlačenje instalacije | m | 350
| Perforirana kabelska trasa (slaba struja) 200/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom | m | 50
| Perforirana kabelska trasa (jaka struja) 400/60mm sa spojnicama i nosačima te spojnim i montažnim priborom | m | 50
| Dobava i montaža parapetnih kanala za polaganje dovodnih kabela za utičnice .Dimenzija parapetnog kanala 150mmx50mm komplet sa pričvrsnim priborom.Tip kao Legrand ili jednakovrijedan | m | 210
| Dobava i montaža energetskog kabela E-YY (NYY,PP00) 5x35mm2 | m | 50
Prateći građevinski radovi
| Strojni iskop kabelskog rova ,dimenzija zemljanog rova 80cm dubine 45cm širine sukladno detalju P3 , rov za polaganje 3 energetska kabela | m | 60
| Dobava i ugradnja zaštitnog sloja pijeska u rov sa planiranjem istog. Pijesak je granulacije 0-4 mm. Prije polaganja cijevi za kabele, pijesak se planira po dnu rova u sloju debljine 10 cm. Nakon polaganja cijevi vrši se zatrpavanje sa pijeskom tako da iznad tjemena kabela bude minimalno 10 cm pijeska. Jedinična cijena sadrži dobavu pijeska, raznos duž rova, ubacivanje u rov iplaniranje. Obračun po m3 ugrađenog pijeska prema idealnim profilima iz nacrta. | m | 60
| Dobava i polaganje zaštite od mehaničkog oštećenja kabela na visini cca 15cm od kabela | m | 60
| Dobava i polaganje trake upozrenja na visini 40 od položenog kabela | m | 60
| Dobava i montaža hvataljki , izvesti trakom FeZn 20x3 | m | 450
| Dobava i montaža odvoda , izvesti trakom FeZn 20x3 | m | 730
Napomena :koristi se potojeći temeljni uzemljivač
6 | KROV (CJELINA A) |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža fleksibilnog bezhalogenog energetskog kabela vatrotpornosti 90 min RZ1-K E90 TOXFREE+331 ZH FE180/E90 5x6mm2 | m | 50
| Dobava i montaža trase PK 100 , komplet sa nosačima | m | 20
7 | STROJARNICA |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža energetskog kabela kabela XP00-A 4x150mm2/70mm2 | m | 40
| Dobava i montaža dovodnog energetskog kabela kabela PP00 (NYY,E-YY) 4x50mm2/25mm2 | m | 20
2.ENERGETSKI KABELI (kn, bez PDV-a) :

## 3.RAZDJELNICI (NOVO)
3. | ENERGETSKI RAZDJELNICI (NOVO)
Napomena: Prema zahtjevima Investitora za mjerenjem potrošnje električne energije i vode u razdjelnike se ugrađuje adekvatna mejrna oprema.Mjerenje potrošnje električne energije projektnio je predviđeno preko uređaja koji iaju Modbus protokol dok se mjerenje potrošnje vode vrši preko impulsnih davača (read reley) na samim uređajima te se preko digitalnih ulaza integriraju u pripadajući PLC .Mjerači potrošnje vode mogu prema potrebi imati i Modbus protokol
1.1. | RAZDJELNICI
1. | Razdjelnik +RA-NP2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-NP2, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EL2040K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 50A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 50-500 4P F F ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/30mA, tip kao F204AC-40/0,03 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 14
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 17
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-B16 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 5
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 7
- | Jednofazni Ispravljač 230/24VDC, 5A tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno proizvod Seneca ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-NP2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-NP2: | kompl | 1
2. | Razdjelnik +RD-NP-MJ1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RD-NP-MJ1, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 40A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/30mA, tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno proizvod ABB ili jednakovrijdan proizvod | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 7
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 7
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-B16 jednakovrijedno | kom | 5
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 4
- | Jednofazni Ispravljač 230/24VDC, 5A tip kao CP-E 24/5.0 ili jednakovrijedno | kom | 1
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RD-NP-MJ1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RD-NP-MJ1: | kompl | 1
3. | Razdjelnik +RB1-NP1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB1-NP1, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao tip kao AA1206 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 100A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 100-1000 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/30mA, tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 3
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Tropolni niskonaponski strujni prekidač 80A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 80-800 3P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB1-NP1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB1-NP1: | kompl | 1
4. | Razdjelnik +RB1-NP2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB1-NP2, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 3
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB1-NP2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB1-NP2: | kompl | 1
5. | Razdjelnik +RB2-NP-MJ1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB2-NP-MJ1, dimenzija [600x1000x250mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 600x1000x250mm, stupanj zaštite IP65, tip SR10625K | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 0
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 0
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 0
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 5
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 2
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB2-NP-MJ1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB2-NP-MJ1: | kompl | 1
6. | Razdjelnik +RB2-2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dogradnja razvodnog ormara oznake +RB2-2, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 2
- | Strujni mjerni transformator 200/5A, tip kao CT PRO XT 200 ili jednakovrijedno | kom | 6
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB2-2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB2-2: | kompl | 1
7. | Razdjelnik +GR-B3 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dogradnja razvodnog ormara oznake +GR-B3, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 4
- | Strujni mjerni transformator 200/5A, tip kao CT PRO XT 200 ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Strujni mjerni transformator 250/5A, tip kao CT PRO XT 250 ili jednakovrijedno | kom | 3
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 5A proizvod ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Modbus gateway tip kao Seneca Z-KEY ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GR-B3, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +GR-B3: | kompl | 1
8. | Razdjelnik +RB3-2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dogradnja razvodnog ormara oznake +RB3-2, tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 2
- | Strujni mjerni transformator 200/5A, tip kao CT PRO XT 200 ili jednakovrijedno | kom | 6
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB3-2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB3-2: | kompl | 1
9. | Razdjelnik +RA-K1.3 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-K1.3, dimenzija [400x600x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 400x600x200mm, stupanj zaštite IP65, tip SRN6420K | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 2
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 5A proizvod ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Modbus gateway tip kao Seneca Z-KEY ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-K1.3, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-K1.3: | kompl | 1
10. | Razdjelnik +RA-K1.4 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-K1.4, dimenzija [400x600x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 400x600x200mm, stupanj zaštite IP65, tip SRN6420K | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-K1.4, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-K1.4: | kompl | 1
11. | Razdjelnik +RA-K1.1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-K1.1, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip EK8040KN | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao tip ZN8000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao tip ZN4000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao tip EL2040K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 50A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 50-500 4P F F ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 4
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/30mA, tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 0
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-B16 jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 4
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C40A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C40 | kom | 1
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-K1.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-K1.1: | kompl | 1
12. | Razdjelnik +RA-K1.2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-K1.2, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip EK8040KN | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao tip ZN8000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao tip ZN4000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao tip EL2040K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 17
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 5
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-K1.2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-K1.2: | kompl | 1
13. | Razdjelnik +RB1-K1.1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB1-K1.1, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 14
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 6
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 5
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB1-K1.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB1-K1.1: | kompl | 1
14. | Razdjelnik +RB1-K1.2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB1-K1.2, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 13
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 4
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB1-K1.2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB1-K1.2: | kompl | 1
15. | Razdjelnik +RB1-K1.3 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RB1-K1.3, dimenzija [400x600x200mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 400x600x200mm, stupanj zaštite IP65, tip SRN6420K | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Proizvod kao Seneca Z-D-IO ili jednakovrijedno | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RB1-K1.3, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RB1-K1.3: | kompl | 1
16. | Razdjelnik +RA-K2.1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RA-K2.1, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip EK8040KN | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao tip ZN8000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao tip ZN4000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao tip EL2040K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 25A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 25-450 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 12
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S202-C10 jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 5
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-B10 | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 4
OPREMA ZA MJERENJE POTROŠKA EL. ENERGIJE i VODE:
- | Ispravljač 230/24VDC, 10A tip kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Digitalno mjerilo potrošnje el.energije , nazivne struje do 63A,sa Modbus protokolom tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedno ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RA-K2.1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RA-K2.1: | kompl | 1
17. | Razdjelnik +GRP-C-P1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +GRP-C-P1, dimenzija [800x1200x300mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je zidni, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB SR2 ili jednakovrijedno. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Zidni ormar dimenzija 800x1200x300mm, stupanj zaštite IP65, tip kao SR12830K ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Ušice za ugradnju ormara na zid, tip kao AA1206 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 100A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 100-1000 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C100A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-C100 | kom | 1
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 100/30mA, tip F204AC-100/0,03 | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B40A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip S203-B40 | kom | 5
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +GRP-C-P1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +GRP-C-P1: | kompl | 1
18. | Razdjelnik +RP-C-P1 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-C-P1, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip EK8040KN | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao tip ZN8000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao tip ZN4000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao tip EL2040K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 100A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 100-1000 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 4
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 6
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 12
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 7
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C32 ili jednakovrijedan | kom | 2
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-C-P1, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RP-C-P1: | kompl | 1
19. | Razdjelnik +RP-C-P2 |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-C-P2, dimenzija [800x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip ABB IS2. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
ORMAR:
- | Podnožje/krov ormara 800x400mm, stupanj zaštite IP65, tip EK8040KN | kom | 1
- | Podne klizne uvodnice 800x400mm, tip kao EF8040 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Usponski profili 2000mm, tip kao EM2000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Stražnja ploča 2000x600mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm, tip kao EA2080 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Prednja vrata 2000x800mm, stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 800x100mm, tip kao tip ZN8000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm, tip kao tip ZN4000 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm, stupanj zaštite IP65, tip kao tip EL2040K ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan | kom | 1
OPREMA:
- | Četveropolni niskonaponski strujni prekidač 100A prekidne moći 25kA sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD, tip kao XT1C 160 TMD 100-1000 4P F F ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač B6A, 10kA, tip kao S203-B6 ili jednakovrijedan | kom | 1
- | Signalna lampica zelena, tip kao ML1-100G ili jednakovrijedno | kom | 3
- | Držač LED lampice, tip kao MCBH-00 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | LED lampica zelena 230VAC, tip kao MLBL-07G ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Nosač natpisne pločice, tip kao KA1-8120 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Natpisna pločica, tip kao KA1-8121 ili jednakovrijedan | kom | 3
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 25/30mA, tip kao F204AC-25/0,03 jednakovrijedno | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 jednakovrijedno | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedno | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B16 jednakovrijedno | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C25 jednakovrijedno | kom | 9
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A, prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C32 ili jednakovrijedan | kom | 6
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-C-P2, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
- | UKUPNO +RP-C-P2: | kompl | 1
20. | Relejne kutije RK
- | dobava i montaža razvodne instalacijske kutije 200x200 | kom | 1
- | relej 230 VAC s 4 preklopna kontakta, 6 A | kom | 3
- | UKUPNO +RK: | kompl | 10
| 3.RAZDJELNICI (NOVO) (kn , bez PDV-a): |  |  | UKUPNO:

## 4.RAZDJELNICI (POSTOJEĆE)
4. | RAZDJELNICI -POSTOJEĆI
Opis: U svrhu ispunjavanja zahtjeva Investitora podjedine energetske razdjelnike potrebno je rekonstruirati na način da se ugradi mjerna oprema.Mjernu opremu potrebno je ugraditi sukladno shemama u prilogu ovog projekta .Navedenim stavkama su opisani predmetni radovi.
|  |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
NISKO PRIZEMLJE
1 | RB1-lab.tri -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema proizvod tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
| Pf vodič dimenzije 10mm2 | m | 5
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača C10A | kom | 1
2 | RB1-2 -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema proizvod tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan. | kom | 1
| prebacivanje strujnih krugova za koje nije potrebno mjerenju u razdjelnik RB1-NP1 ,prebacuje se 5 krugova | kopl. | 1
| Pf vodič dimenzije 10mm2 | m | 5
| Pf vodič dimenzije 2,5mm2 | m | 15
| spojne wago kleme 2,5mm2 sa 4 ulaza | kom | 20
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača C10A | kom | 1
3 | R-svec -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema strujnoj šini, tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Pf vodič dimenzije 95mm2 | m | 15
| Dobava i montaža ispravljača 24VDC , 1A tip kao ABB NTS/S 24.1000 ili jednako vrijedan. | kom | 1
| Dobava i montaža distriburiranog Modbus modula za prihvat 6DI/2DO tip kao SENECA Z-D-IO ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
4 | R-ljev -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema proizvod tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Pf vodič dimenzije 95mm2 | m | 15
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača C10A | kom | 2
| Dobava i montaža Modbus Gateway tip kao SENECA Z-KEY ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Dobava i montaža napajanja 24VDC , tip kao ABB NTS/S 24.800 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
5 | GR-B3 -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema strujnoj šini koja napaja prostorije S_B3_02_02,S_B3_02_03 , tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 3
| Pf vodič dimenzije 70mm2 | m | 15
| Pf vodič dimenzije 10mm2 | m | 15
| Dobava i montaža Modbus Gateway tip kao SENECA Z-KEY ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Dobava i montaža napajanja 24VDC , tip kao ABB NTS/S 24.800 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
6 | RB3-2 -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema strujnoj šini, tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan. | kom | 2
| Pf vodič dimenzije 95mm2 | m | 15
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača C10A | kom | 2
VISOKO PRIZEMLJE
7 | RB1-4 -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema strujnoj šini, tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan. | kom | 3
| Dobava i montaža minijaturnog prekidača C10A | kom | 3
| Dobava i montaža četveropolne FID sklopke 63/0,03A tip kao ABB ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača B10A | kom | 10
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača B16A | kom | 5
| Dobava i montaža minijaturnog jednopolnog prekidača B25A | kom | 5
| Dobava i montaža minijaturnog tropolnog prekidača C32A | kom | 5
| Dobava i montaža minijaturnog tropolnog prekidača C25A | kom | 2
| Dobava i montaža dvopolne FID sklopke 63/0,03A proizvod kao ABB ili jednakovrijedno | kom | 1
| Dobava i montaža napajanja 24VDC , tip kao ABB NTS/S 24.800 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
| Pf vodič dimenzije 25mm2 | m | 15
| Pf vodič dimenzije 2,5mm2 | m | 40
| Sitni potršni materijal (vijci , kanalica ,tuljci,DIN šina) za montažu opreme prema shemi | kompl. | 1
7 | R-LTO -postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema strujnoj šini, tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 3
| Dobava i montaža minijaturnog prekidača C10A | kom | 3
| Dobava i montaža napajanja 24VDC tip kao ABB CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Dobava i montaža Modbus Gateway tip kao SENECA Z-KEY ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
| Dobava i montaža distriburiranog Modbus modula za prihvat 6DI/2DO tip kao SENECA Z-D-IO ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2
8 | GRP-postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema dizalicama topline DT1 i DT2 , tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod.Napomena :u postojećem GRP postoje rezervne odvodne pruge u sekciji POLJE 2 | kom | 2
| Dobava i montaža minijaturnog prekidača C10A | kom | 3
| Dobava i montaža napajanja 24VDC tip kao ABB CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
| Dobava i montaža SMT (strujnih mjernih transformatora) 150/5A.Napomena :navedena oprema može biti smještena u razdjelnicima samih dizalica topline | kom | 6
9 | GRP-postojeći razdjelnik u kojeg se ugrađuje mjerna oprema na odvode prema bunarskim pumpama , tip kao Lumel N43 ili jednakovrijedan proizvod.Napomena :u postojećem GRP postoje rezervne odvodne pruge u sekciji POLJE 3 | kom | 1
| Dobava i montaža minijaturnog prekidača C10A | kom | 1
| Dobava i montaža napajanja 24VDC tip kao ABB CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
| Dobava i montaža SMT (strujnih mjernih transformatora) 100/5A.Napomena :navedena oprema može biti smještena u razdjelnicima samih bunarskih pumpi. | kom | 3
4.RAZDJELNICI (POSTOJEĆE) (kn , bez PDV-a):

## 5. UTIČNICE,PREKIDAČI
5. | UTIČNICE,PREKIDAČI
1 | ETAŽA NISKO PRIZEMLJE (CJELINE A,B,D) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, podžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 1
| Dobava i montaža dvostruke komunikacijske RJ45 utičnice | 10
| Dobava i montaža trostruke šuko i jednostruke komunikacijske RJ45 utičnice,set G | 6
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,32A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 9
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | 16
2 | ETAŽA VISOKO PRIZEMLJE (CJELINE A,B,D) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža dvostruke komunikacijske RJ45 utičnice | 8
3 | ETAŽA 1.KAT (CJELINE A,B,D) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža trostruke šuko i jednostruke komunikacijske RJ45 utičnice,set G | 6
| Dobava i montaža dvostruke komunikacijske RJ45 utičnice | 9
4 | ETAŽA 2.KAT (CJELINA A) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža dvostruke komunikacijske RJ45 utičnice | 12
5 | ETAŽA 3.KAT (CJELINA A) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža dvostruke komunikacijske RJ45 utičnice | 14
6 | ETAŽA PRIZEMLJE (CJELINA C) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, ugradnja u parapetni kanal komplet sa nosačima , proizvod Legrand ili jednako vrijedan | 60
| Dobava i montaža monofazne utičnice 16A, nadžbukna, proizvod Legrand ili jednako vrijedan | 15
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, podžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 10
| Dobava i montaža običnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 5
| Dobava i montaža izmjeničnog prekidača 10A, nadžbukni , proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 6
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,32A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 5
| Dobava i montaža trofaznog industrijskog utikača , nadgradni zidni , 5-polni ,16A , IP44 ,proizvod Legrand ili jednako vrijedan | 5
| Dobava i montaža komunikacijske utičnice RJ45 Cat6 ,ugradanja na parapetni kanal ,komplet sa nosačima ,proizvod Legrand ili jednakovrijedan | 20
| Dobava i montaža mikroprekidača za indikaciju otvorenosti prozora(sjever ukupno) | 320
7 | RASVJETA (STROJARNICA) | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža fluorescentnih armatura montiranih direktno na strop.Nadgradni fluo raster - bijela boja 2 x T8/36W/230V/IP20, 10 sjajnih pregrada, elektronska prigušnica | 8
UKUPNO 5 (kn , bez PDV-a):

## 6.SLABA STRUJA
6 | SLABA STRUJA
1 | SLABA STRUJA - ZGRADA A | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje zidnog komunikacijskog ormara 800x800,prednja staklena vrata s bravicom, metalne demontažne bočne stranice, komplet za uzemljenje ormara,opremljen sa slijedećom opremom: | 2
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 5 specificiranih switch-eva) | 30
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 2500
| Dobava i polaganje optičkog kabela za komunikacijsku mrežu , kabel single mode A-DQ(ZN)2Y, 12 niti | 0
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 10
2 | SLABA STRUJA - ZGRADA B1 | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 5 specificirana switch-a) | 15
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 1500
| Dobava i polaganje optičkog kabela za komunikacijsku mrežu , kabel single mode A-DQ(ZN)2Y, 12 niti | 0
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 7
3 | SLABA STRUJA - ZGRADA B2 | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 4 specificirana switch-a) | 15
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 1500
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 4
3 | SLABA STRUJA - ZGRADA B3 | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava i montaža prespojnog panela (switch) 24xRJ45 Cat.6 za ugradnju u komunikacijski razdjelnik ,19" , dimenzije razdjelnika 800x800 ,tip kao Schrack ili jednakovrijedan (Napomena u svaki komunacijski razdjelnik se instalira 4 specificirana switch-a) | 15
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 2200
| Dobava i montaža pristupnih točki za WIFI , tip kao Ubiquiti UNIFI AP HD 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO ili jednakovrijedan | 4
4 | SLABA STRUJA - ZGRADA C | kom | jedinična cijena | ukupna cijena
Glavni komunikacijski ormar GKO-C
| Zidni komunikacijski ormar, 21U 900x600x515 mm, tip kao Schrack Technik DW21605D, montira se u tehničkoj sobi kotlovnice | 1
| stropna ventilatorska jedinica 2x35W s termostatom, tip kao Schrack Technik DLT12121+IUK08566 | 1
| prespojni patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP sa stražnjim držačem kabela, tip kao HSERU246GV Schrack Technik | 1
| optička ladica za spoj 24 singlemode niti 9/125, LC konektori, pig-tailovi, kazete i uvodnice uključeni, tip kao Schrack Technik HSELS249LP | 2
| Glavni optički preklopnik, GE, L2, SNMP, 28-port Gigabit SFP Managed Switch, tip kao SG300-28SFP-K9-EU, Cisco | 1
| Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver, tip kao MGBLH1-01, Cisco | 0
| LAN preklopnik 26-port Gigabit Ethernet Switch, tip kao SG250-26-K9-EU, Cisco | 1
| UPS 1100VA/900W, On-line tehnologija, sinusni izlaz, LCD zaslon za prikaz, 19" ugradnja, autonomija 16 min/300W ili 8 min/500W, mogućnost priključenja dodatnog baterijskog kabineta, tip kao NRT2-U1100, Socomec | 1
| vodilica horizontalna 1HU, tip kao Schrack Technik DBK14806 | 5
| polica fiksna dubine 350 mm, tip kao Schrack Technik DFS14835-C | 2
| napojna letva za UPS, tip kao Schrack Technik IU070130 | 1
| prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1m, sivi, tip kao Schrack Technik H5ULG01KOG | 20
| optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | 12
| vijci, matice, vezice i sl. | 1
| Preklopnik Fast Ethernet, GUI Based L2 Switch, industrijska izvedba, napajanje 12-24VDC, ugradnja na DIN šinu u postojeći razvodni ormar jake struje, 4x10/100/1000BASE-T ports + 1x100BASE-FX MMF port, stupanj zaštite IP30, radna temeratura od -20 do +70ºC, dimenzije 38x115x127 (ŠxDxV), tip kao IE-1000-4T1T-LM, Cisco, uključivo 100Mbps SFP modul, tip GLC-FE-100Lx-RGD=, Cisco | 4
| Optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | 1
| Prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1 m, tip kao Schrack Technik H5ULG01K5G | 1
| Dobava i polaganje optičkog kabela 12 singlemode niti, tip kao A-DQ(ZN)2Y 3x4E9/125, kabel se polaže u PNT cijev | 130
| Dobava, ugradnja i spajanje n/ž priključnice 1xRJ45 Cat 6 UTP zajedno sa instalacijskom kutijom, nosivim okvirom i ukrasnim poklopcem | 2
| Programiranje i podešavanje parametara aktivne opreme, ispitivanje i puštanje u rad aktivne opreme | 1
| Ispitivanje niti svjetlovodnog kabela certificiranim instrumentom s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | 48
| Ispitivanje UTP dionica certificiranim instrumentom Fluke DTX-1800 s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | 20
| Označavanje priključnica samoljepivim naljepnicama | 20
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, uključivo blok shema raspleta optičkih kabela, shema spajanje optičkih niti, raspored elemenata u GKO | 1
| Obuka korisnika za rad | 1
| Sitni potrošni spojni i montažni materijal | 1
| Dobava i montaža PNT cijev fi16 mm za polaganje optičkog kabela unutar objekata , PNT cijev komplet sa pričvrsnim materijalom. | 250
| Dobava i polaganje kabela za komunikacijsku mrežu , kabel F/UTP Cat6 | 2200
6.SLABA STRUJA (kn , bez PDV-a):

## 7.CNUS
7 | CNUS
|  |  |  | jedinična cijena | ukupna cijena
1 | Izrada sustava vizualizacije , vizualizacija treba biti otvorenog tipa.Vizualizacija se sastoji od tehnološkog prikaza svih podstanica, glavne kotlovnice , klima komora ,toplogiju optičke i Modbus komunikacije,stranicu za alarme , prikaza mjerenenih veličina .Obuka korisnika na nivou potpunog ovladavnja SCADA sustavom .Scada kao Movicon ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1
2 | PROGEA - Runtime Scada PRO 8192 I/O bytes RT11-4096-B | kom | 1
4 | Alarm Dispatcher OP-ALD + Actiavation driver | kom | 1
6 | Web Client Runtime License enabled with 5 Users WB11-05 | kom | 1
7 | Konfiguracija DELL OptiPlex 7020 MT CA027D7020MT1EDB / Intel i7-4790 3,6GHz, DVDRW, 8GB, 500GB, Intel HD 4600, tipkovnica, miš, Win 7 PRO 64-bit sa 24'' LED monitorom | kom | 1
8 | UPS za Scada sistem
| • Izlazna snaga: 720W • Tehnologija: Line interactive AVR, Simulated Sine Wave • Izlazni napon: 230V • Izlazna frekvencija: 50Hz/60Hz • Promjena izlaznog napona: 7% • Ulazni napon: 230V • Ulazna frekvencija: 47Hz-63Hz • Ulazni priključci: 1x IEC 320 C14 • Izlazni priključci: 6x IEC • Vrijeme punjenja: 8h • Vrijeme rada (50% load): 10min • Vrijeme rada (100% load): 3min • Dodatna zaštita: RJ-45, RJ-11 • Komunikacija: USB 2.0, RS-232 • Dimenzije: 326 x 140 x 180mm • Težina: 11,2kg • Jamstvo: 24 mjeseca | kom | 1
7.CNUS (kn , bez PDV-a):

## 8.TOPLINSKA PODSTANICA
8 | TOPLINSKA PODSTANICA
Generalne napomene:
1. | Troputni ventili imaju napajanje isključivo 24VDC način upravljanja 0-10Vdc.U slučaju isporuke ventila sa 24VAC dobavljač ili naručioc je dužan iste zamjeniti.
2. | Kalorimeti trebaju imati Modbus sučelje.
4. | Pumpe trebaju imati Modbus TCP/IP sučelje.
A | RAZVODNI ORMAR NP-RP-TP
+NP-RP-TP
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +NP-RP-TP,
, dimenzija [1200x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji. Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| ORMAR: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Podnožje/krov ormara 1200x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x1200mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x800mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 1200x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 1200x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 50A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip kao XT1N 160 TMD 32-450 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Pomoćni kontakti 1Q+1SY , tip kao AUX 250 V XT1..XT4 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Naponski okidač 230VAC, tip kao SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 5
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Servisna utičnica 16A DIN nosač , tip kao M1175 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Fluorescentna lampa za rasvjetu ormara 18W l=640mm , tip kao EV1041 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Termostat za ventilator 1NO230VAC , tip kao EN0101K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilacijska rešetka sa filterom 250x250mm , tip kao EN0250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilator 250x250mm 230VAC , tip kao EN1250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 22
- | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 24VDC , tip kao CR-M024DC4L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip kao CR-M4SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Grebenasta sklopka 25A 1-2 2P kut zaokreta 60° za ugradnju na vrata ormara , tip kao OC25G02RNBN00NWS1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 16
- | PLC (programibilni logički kontroler) sa 512kB radne memorije integriranim ulazima 6DI/2AI/6DO-T/1AO/1xRS485 tip kao PM566-T-ETH ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim ulazima , 16 digitalnih ulaza tip kao DI562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 3
- | PLC kartica sa digitalnim izlazima ,16digitalnih izlaza ,tip kao DO562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 16 analognih ulaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , tip kao AI523 ili jednakovrijedan______________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 8analognih ulaza/8 analognih izlaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , analogni izlazi 0-10VDC, tip kao AX522 ili jednakovrijedan______________ | kom | 1
- | Signalna LED lampica crvena 24VDC , tip kao CL2-502R 24V A.C./D.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Signalna LED lampica zelena 24VDC , tip kao CL2-502G 24V A.C./D.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 20
- | Četveropolna strujna zaštitna sklopka 40/0.03A , tip kao F204AC-40/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +NP-RP-TP, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Gateway RS485 / Ethernet tip kao SENECA Z-KEY RS485 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | Modul za prihvat osjetnika Pt1000,distribuirane po toplovodnom cjevovoduza Modbus protokolom tip kao SENECA Z-4RTD ili jednakovrijedan_____________ | kom | 10
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| UKUPNO A | kompl | 1
B | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x6mm² | m | 50
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 3x2,5mm² | m | 450
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 200
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 100
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile i statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 1100
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 | m | 1300
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 800
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 450
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 50
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 100
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 50
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 70
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 150
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 70
| Dobava i montaža kabela PP00 5x2,5mm2 | m | 70
| Dobava i montaža kabela PP00 3x1,5mm2 | m | 70
| Spajanje električne opreme u polju : | kompl. | 1
| motorne pumpe | kom | 8
| ventili | kom | 4
| osjetnici temperature | kom | 35
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 60
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 40
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
C | OPREMA U POLJU |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:Ventili , kalorimetri su sastavni dio strojarskog troškovnika . Kalorimetri treabju imati Modbus sučelje
| Osjetnik temperature Pt1000 tip kao QAE2112.010 proizvođač Siemens ili jednakovrijedan (strojarnica + magistralni vodovi) | kom | 35
| Čahure za Pt1000 | kom | 35
| Osjetnik tlaka do 10 bara, analogni signal (4-20mA,0-10Vdc) ,apsolutnog tlaka od 0 do 10 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC proizvod Elektron | kom | 4
| Vanjski osjetnik temperature | kom | 1
| Spajanje osjetnika temperature i tlaka | kom | 42
| Flow switch FS-550e-125(l/min) NO kontakt | kom | 2
| Kabelski osjetnik temperture QAP 2012.1000 Pt1000 | kom | 12
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
D | STRUKTURNO KABLIRANJE |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
Napomena: sve stavke uključuju isporuku, ugradnju i spajanje
Glavni komunikacijski ormar GKO
| Zidni komunikacijski ormar, 21U 900x600x515 mm, tip kao Schrack Technik DW21605D, montira se u tehničkoj sobi kotlovnice | kom | 1
| stropna ventilatorska jedinica 2x35W s termostatom, tip kao Schrack Technik DLT12121+IUK08566 | kom | 1
| prespojni patch panel 24xRJ45 Cat.6 UTP sa stražnjim držačem kabela, tip kao HSERU246GV Schrack Technik | kom | 1
| optička ladica za spoj 24 singlemode niti 9/125, LC konektori, pig-tailovi, kazete i uvodnice uključeni, tip kao Schrack Technik HSELS249LP | kom | 2
| Glavni optički preklopnik, GE, L2, SNMP, 28-port Gigabit SFP Managed Switch, tip kao SG300-28SFP-K9-EU, Cisco | kom | 1
| Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver, tip kao MGBLH1-01, Cisco | kom | 12
| LAN preklopnik 26-port Gigabit Ethernet Switch, tip kao SG250-26-K9-EU, Cisco | kom | 1
| UPS 1100VA/900W, On-line tehnologija, sinusni izlaz, LCD zaslon za prikaz, 19" ugradnja, autonomija 16 min/300W ili 8 min/500W, mogućnost priključenja dodatnog baterijskog kabineta, tip kao NRT2-U1100, Socomec | kom | 1
| vodilica horizontalna 1HU, tip kao Schrack Technik DBK14806 | kom | 5
| polica fiksna dubine 350 mm, tip kao Schrack Technik DFS14835-C | kom | 2
| napojna letva za UPS, tip kao Schrack Technik IU070130 | kom | 1
| prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1m, sivi, tip kao Schrack Technik H5ULG01KOG | kom | 20
| optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | kom | 12
| vijci, matice, vezice i sl. | paušal | 1
|  | kpl | 1
| Preklopnik Fast Ethernet, GUI Based L2 Switch, industrijska izvedba, napajanje 12-24VDC, ugradnja na DIN šinu u postojeći razvodni ormar jake struje, 4x10/100/1000BASE-T ports + 1x100BASE-FX MMF port, stupanj zaštite IP30, radna temeratura od -20 do +70ºC, dimenzije 38x115x127 (ŠxDxV), tip kao IE-1000-4T1T-LM, Cisco, uključivo 100Mbps SFP modul, tip GLC-FE-100Lx-RGD=, Cisco | kom | 11
| Optički prespojni kabel SM LC/LC, duplex, 1 m, tip kao Schrack Technik HLP29LL01F | kom | 1
| Prespojni patch kabel Cat 6 UTP, 1 m, tip kao Schrack Technik H5ULG01K5G | kom | 1
| Dobava i polaganje optičkog kabela 12 singlemode niti, tip kao A-DQ(ZN)2Y 3x4E9/125, kabel se polaže u PNT cijev | m | 130
| Dobava, ugradnja i spajanje n/ž priključnice 1xRJ45 Cat 6 UTP zajedno sa instalacijskom kutijom, nosivim okvirom i ukrasnim poklopcem | kom | 2
| Programiranje i podešavanje parametara aktivne opreme, ispitivanje i puštanje u rad aktivne opreme | paušal | 1
| Ispitivanje niti svjetlovodnog kabela certificiranim instrumentom s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | niti | 48
| Ispitivanje UTP dionica certificiranim instrumentom Fluke DTX-1800 s izdavanjem rezultata mjerenja u elektroničkom obliku na CD-u | kom | 20
| Označavanje priključnica samoljepivim naljepnicama | kom | 20
| Izrada dokumentacije izvedenog stanja, uključivo blok shema raspleta optičkih kabela, shema spajanje optičkih niti, raspored elemenata u GKO | paušal | 1
| Obuka korisnika za rad | paušal | 1
| Sitni potrošni spojni i montažni materijal | paušal | 1
| Dobava i montaža PNT cijev fi16 mm za polaganje optičkog kabela unutar objekata , PNT cijev komplet sa pričvrsnim materijalom. | m | 250
UKUPNO D (kn , bez PDV-a)
UKUPNO A (kn , bez PDV-a):
UKUPNO B (kn , bez PDV-a):
UKUPNO C (kn , bez PDV-a):
UKUPNO D (kn , bez PDV-a):
8.TOPLINSKA PODSTANICA (kn , bez PDV-a):

## 9.STROJARNICA DT
9. | STROJARNICA DT
Generalne napomene:
1. | Troputni ventili imaju napajanje isključivo 24VDC način upravljanja 0-10Vdc.U slučaju isporuke ventila sa 24VAC dobavljač ili naručioc je dužan iste zamjeniti.
2. | Kalorimeti trebaju imati Modbus sučelje.
4. | Pumpe trebaju imati Modbus TCP/IP sučelje.
A | RAZVODNI ORMAR RP-DT
+RP-DT
- | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara oznake +RP-DT,
, dimenzija [1200x(2000+100)x400mm], tipski testiran prema IEC 60439-1/IEC 61439-1-2.Ormar je slobodnostojeći, metalni, s punim metalnim vratima, sa stupnjem zaštite IP65. Ormar je tip kao ABB IS2 ili jednakovrijedan ___________________________. Potrebno predvidjeti 20% rezervnog prostora u svrhu budućih nadogradnji.Stavka uključuje sav potreban montažni materijal za potpunu funkcionalnost.
| ORMAR: |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
- | Podnožje/krov ormara 1200x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EK8040KN ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Usponski profili 2000mm , tip kao EM2000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Prednja vrata 2000x600mm stupanj zaštite IP65, tip kao EC2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Stražnja ploča 2000x1200mm stupanj zaštite IP65, tip kao EP2080K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Temeljna ploča 2000x1200mm , tip kao EA2080 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Podne klizne uvodnice 1200x400mm , tip kao EF8040 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Maska podnožja 1200x100mm , tip kao ZN8000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Maska podnožja 400x100mm , tip kao ZN4000 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Bočna stranica 2000x400mm stupanj zaštite IP65 , tip kao EL2040K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Džep za dokumentaciju A4, tip kao EV1075K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
OPREMA:
- | Tropolni kompaktni prekidač nazivne struje 63A sa termomagnetskom zaštitnom jedinicom TMD podesivom od 0.7-1xIn prekidne moći 36kA - IEC60947-2 sa maskom za vrata , tip kao XT1N 160 TMD 32-450 3P F F ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Pomoćni kontakti 1Q+1SY , tip kao AUX 250 V XT1..XT4 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Naponski okidač 230VAC, tip kao SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C2A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Gljivasto tipkalo za nužni isklop crveno deblokiranje okretanjem 1NO+11NC, tip kao CE4T-10R-11 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C2A prekidne moći 100kA - IEC60947-2, tip kao S203-C2 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Signalna LED lampica zelena 230VAC, tip kao CL2-523G 230V A.C. ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 3
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-B10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač B16A prekidne moći 10kA - IEC60947-2 , tip kao S201-B16 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolna strujna zaštitna sklopka 25/2/0.03A , tip kao F202AC-25/0,03 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Servisna utičnica 16A DIN nosač , tip kao M1175 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Fluorescentna lampa za rasvjetu ormara 18W l=640mm , tip kao EV1041 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C6A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C6 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Termostat za ventilator 1NO230VAC , tip kao EN0101K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilacijska rešetka sa filterom 250x250mm , tip kao EN0250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ventilator 250x250mm 230VAC , tip kao EN1250K ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Dvopolni minijaturni automatski prekidač C10A 10kA - IEC60947-2 , tip kao S202-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Ispravljač 230VAC/24VDC 10A , tip kao CP-E 24/10.0 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 1
- | Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S201-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C32A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Tropolni minijaturni automatski prekidač C25A prekidne moći 10kA - IEC60947-2, tip kao S203-C10 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 2
- | Minijaturni pomoćni relej sa LED diodom, 4 preklopiva kontakta In=6A - 24VDC , tip kao CR-M024DC4L ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Podnožje pomoćnog minijaturnog releja sa 2 ili 4 preklopiva kontakta , tip kao CR-M4SS ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 65
- | Grebenasta sklopka 25A 1-2 2P kut zaokreta 60° za ugradnju na vrata ormara , tip kao OC25G02RNBN00NWS1 ili jednakovrijedan ___________________. | kom | 6
- | PLC (programibilni logički kontroler) sa 512kB radne memorije integriranim ulazima 6DI/2AI/6DO-T/1AO/1xRS485 tip kao PM566-T-ETH ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim ulazima , 16digitalnih ulaza tip kao DI562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 1
- | PLC kartica sa digitalnim izlazima ,16digitalnih izlaza ,tip kao DO562 ili jednakovrijedan_____________ | kom | 3
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 16 analognih ulaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , tip kao AI523 ili jednakovrijedan______________ | kom | 2
- | PLC kartica sa analognim ulazima , 8analognih ulaza/8 analognih izlaza , mogućnost prihvata sljedećih signala 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, -10 ... +10V, 0 ... +10V, PT100, PT1000, NI1000 , analogni izlazi 0-10VDC, tip kao AX522 ili jednakovrijedan______________ | kom | 1
- | Redne stezaljke - komplet prema el. shemi | kompl | 1
- | Tropolna shema izvedenog stanja razdjelnika +RP-DT, napravljena u AutoCAD Electrical, Eplan ili sl. | kom. | 1
- | Vodiči, stopice, kanali i ostali pomoćni materijal | kpl. | 1
- | Izrada,doprema, unošenje i povezivanje ormara s kabelima na objektu, sa ispitivanjem i izdavanjem atesta: | kpl. | 1
| UKUPNO A | kompl | 1
B | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 4x50mm²/35mm² | m | 20
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 150
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 180
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile i statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 450
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 (analognih i digitalnih) | m | 650
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 250
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 350
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 35
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 100
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 25
| Spajanje električne opreme u polju : | kompl. | 1
| motorne pumpe | kom | 4
| ventili | kom | 14
| osjetnici temperature | kom | 30
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO B (kn , bez PDV-a)
C | OPREMA U POLJU |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
NAPOMENA:Ventili , kalorimetri su sastavni dio strojarskog troškovnika . Kalorimetri treabju imati Modbus sučelje
| Osjetnik temperature Pt1000 tip kao QAE2112.010 proizvođač Siemens ili jednakovrijedan | kom | 25
| Čahure za Pt1000 | kom | 25
| Osjetnik tlaka do 10 bara, analogni signal (4-20mA,0-10Vdc) ,apsolutnog tlaka od 0 do 10 bara, temperaturno područje primjene je od -40 do 80 ºC proizvod Elektron | kom | 2
| Vanjski osjetnik temperature | kom | 1
| Flow switch FS-550e-125(l/min) NO kontakt | kom | 2
| Kabelski osjetnik temperture QAP 2012.1000 Pt1000 | kom | 6
UKUPNO C (kn , bez PDV-a)
UKUPNO A (kn , bez PDV-a):
UKUPNO B (kn , bez PDV-a):
UKUPNO C (kn , bez PDV-a):
9.STROJARNICA DT (kn , bez PDV-a):

## 10.RO-PUMPE
10. | RO-PUMPE (BUNARSKE)
Napomena:Bunarske pumpe se nalaze nda dubini od 30m u slučaju pronaalska vode na drugoj dubini potrebno je iskorigirati dio troškovnika koji se odnosi na napojne kabele samih pumpi (poglavlje br.2 ovog dijela troškovnika)
Kalorimetri posjeduju Modbus RTU protokol
1. | UPRAVLJAČKI ORMAR RO-1 |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
1.1 | Dobava i montaža samostojećeg razdjelnog ormar izrađenog od dekapiranog lima i obojeog završnom bojom RAL 7032, dimenzija 2000x1000x600 na postolju visine 100mm kompletno ožičenog i ispitanog te spremanog za montažu. U ormar je ugrađena slijedeća oprema: | kom | 1
1.2 | - glavni prekidač 160A sa naponskim izbacivačem | kom | 1
1.3 | - jednopolni automatski osigurač C6A | kom | 1
1.4 | - jednopolni automatski osigurač C16A | kom | 1
1.5 | - krajnji prekidač za paljenje svjetla u ormaru | kom | 1
1.6 | - svjetiljka za rasvjetu ormara, 230VAC | kom | 1
1.7 | - termostat ventilatora za provjetravanje | kom | 1
1.8 | - ventilator sa filterom, 108m3/h 230VAC, dimenzije 250x250 | kom | 1
1.9 | - izlazni filter 250x250 | kom | 1
1.10 | - šuko utičnica za montažu na DIN šinu | kom | 1
1.11 | - tipkalo za iskljkučenje u buždi | kom | 1
1.12 | - tropolni automatski osigurač C63A | kom | 2
1.13 | - relej 4CO, 24VDC sa podnožjem | kom | 2
1.14 | - pretvarač napona i frekvencije za motor 22 kW napajanje 3x400VAC izlaz 3x400VAC | kom | 2
1.15 | - stabilizirani ispravljač 230VAC/24VDC 5A | kom | 1
1.16 | - Programibilni logički kontroler S7 CPU 1214C 14DI/10DO/2AI ,proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.17 | - Kartica digitalnih ulaza/izlaza S7 SM1223 16DI/16DO , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.18 | - Kartica analognih ulaza S7 SM1231 8AI , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 2
1.19 | - Kartica analognih ulaza/izlaza S7 SM1234 4AI/2AO , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 2
1.20 | - Komunikacijski preklopnik CSM 12/24 4 porta RJ45, napajanje 24VDC | kom | 1
1.21 | - Panel osjetljiv na dodir SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, sa tipkalma za uprvljanje , 12" TFT displej, 65536 boja, PROFINET sučelje mogućnost konfiguriranja sa softverskim paketom WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, otvorenim softverom koji se dostavlja na CD-u , proizvod kao Siemens ili jednakovrijedan | kom | 1
1.22 | Plastični perforirani kanali - 4m 60x60 - 4m 40x60 | kpl | 1
1.23 | - DIN šina za montažu opreme | m | 3
1.24 | Redne stezaljke sa oznakama | kpl | 1
1.25 | Nosači N PE šine | kpl | 2
1.26 | Cu šina 20x5 | m | 2
1.27 | Materijal za izradu ožičenja,P/F vodiči, tuljci, oznake | kpl | 1
ORMAR RO-1 UKUPNO
2 | Izrada izvedbenog projekta elektrike i nadzora i upravljanja. Projekt se predaje u 3 primjerka na papiru i 1xCD. | kpl | 1
3 | Spajanje energetskih i signalnih kabela na obadva kraja i označavanje trajnim oznakama | kpl | 1
4 | Dobava potrošnog materijala kao što su kabelske vezice, oznake i drugi sitni montažni materijal | kpl | 1
5 | Ispitivanje otpora izolacije energetskih kabela i izdavanje ispitnih protokola | kpl | 1
6 | Umjeravanje mjernih pretvarača tlaka i temperature. | kom | 3
7 | Parametriranje pretvarača napona i frekvencije za potopne pumpe | kpl | 1
8 | Funkcionalno ispitivanje mjernih i upravljačkih krugova. Provjera rada elektromotornih ventila | kpl | 1
9 | Izrada programa PLC-a i OP-a s izradom slika i prikaza stanja s objekta | kpl | 1
10 | Puštanje u rad cjelokupnog sustava i podešavanje parametara regulacije tlaka na kolektoru | kpl | 1
11 | Izrada projekta izvedenog stanja. Projekt se predaje u 3 primjerka na papiru i 1xCD. | kpl | 1
| UKUPNO 2 (kn , bez PDV-a): | kompl | 1
2 | KABELI |  | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 1 = 80 + 30) | m | 130
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 2 = 30 + 30) | m | 80
| Dobava, montaža i spajanje kabela H07RN-F za napajanje motornih pumpi dimenzija kabela 5x16mm² (Distanca 3 = 80 + 30) | m | 130
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 5x4mm² | m | 150
| Dobava, montaža i spajanje kabela NYY (PP00) za napajanje opreme u polju dimenzija kabela 3x1,5mm² | m | 180
| Dobava, montaža i spajanje kabela za ventile, statuse pumpi LiYCY 7x0,75 | m | 1050
| Dobava, montaža i spajanje kabela za hidrostatske sonde LiYCY 4x1,5 | m | 700
| Dobava, montaža i spajanje kabela za osjetnike temperature LiYCY 4x0,75 (analognih i digitalnih) | m | 1250
| Dobava, montaža i spajanje kabela F/UTP Cat6 | m | 50
| Dobava, montaža PNT cijevi za polaganje napojnih kabela motornih pumpi i za temperaturne osjetnike, Ø=16mm | m | 350
| Dobava i montaža Al vodiča promjera fi 8mm za uzemljenje metalnih masa , vodič montirati po rubu strojarnice na visini od 40 cm | m | 35
| Dobava i montaža LiYCY 4x0,75 za kalorimetre | m | 100
| Dobava i montaža kabela PP00 5x16mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x10mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x6mm2 | m | 25
| Dobava i montaža kabela PP00 5x4mm2 | m | 25
Spajanje električne opreme u polju :
| motorne pumpe | kom | 2
| osjetnici temperature i tlaka | kom | 10
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 200 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava i montaža perforirane kabelske trase PK 400 za polaganje instalacije | m | 15
| Dobava, montaža i spajanje tipkala za izbacivanje napona, JPR. | kom | 1
| Dobava, i polaganje bezalogenog kabela NHXH FE180/E90 3y1,5mm2. ( Cijena uključuje obujmice E90 ) | m | 20
| Markiranje i označavanje osjetnika i motornih pumpi | kom | 60
UKUPNO 2 (kn , bez PDV-a)
REKAPITULACIJA:
UKUPNO 1 (kn , bez PDV-a):
UKUPNO 2 (kn , bez PDV-a):
10.RO-PUMPE (kn , bez PDV-a):

## 11.AGREGAT
11. | AGREGATSKO POSTROJENJE | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Dobava elektroagregatskog postrojenja za vanjsku montažu s mikroprocesorskim upravljanjem, namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje potrošača. Sa nivoom buke smanjenim na 65 dB na 7 m. Pogonjeno pomoću diesel motora KOHLER, koji je prirubno povezan sa sinkronim generatorom. Motor i generator su preko gumenih amortizera pričvršćeni na čelično postolje na koje je direktno pričvršćen i komandni ormar, spremnik goriva te akumulatorske baterije.
Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska grupa G2, s AVR regulacijom napona, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga 20kVA/16kW, snaga preopterečenja 22kVA/17,6kW.
Kao model GREEN POWER GP22S/KW POGONSKI MOTOR: KOHLER KDI 1903M diesel motor, 4-taktni, s direktnim ubrizgavanjem GE-ZV, suhim filterom zraka, filterom ulja i filterom goriva. Mehanički regulator broja okretaja. Brzina vrtnje je 1500 o/min. Spremnik goriva ugrađen je u postolje agregata, zapremine 70 litara i potrošnje od 3,5l/h pri 75% opterećenja. Snaga motora 27,2 KS.
| Maksimalne dimenzije postrojenja 1750x700x1100 mm (dužina x širina x visina); masa 750 kg bez goriva | 1
1.2. | ORMAR AUTOMATIKE
Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem tip AMF 9NT ugrađen u kučište elektroagragatskog postrojenja.
Mjerenje (ispis na LCD-displeju):
Napon generatora, frekvencija generatora, napon mreže, struja generatora, frekvencija mreže, napon baterije, broj okretaja motora, nivo goriva, te brojač sati rada.
Svjetlosna signalizacija – stanja (LED):
Mreža prisutna/neispravna, generatorski napon prisutan/neispravan, uključen generatorski sklopnik, uključen mrežni sklopnik, nizak pritisak ulja, visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak nivo goriva, neuspio start, nizak napon baterije
Signalizacija stanja i kvarova (ispis na LCD-displeju):
Nadnapon/podnapon i nad/pod frekvencija generatora, preopterećenje i kratki spoj generatora, nad/podfrekvencija i nad/podnapon mreže, napona mreže, pobjeg, nizak napon punjenja baterija, napon baterije.
Daljinska signalizacija:
izlaz za zbirni kvar, kontakti za daljinsku signalizaciju, ulazi za isklop u nuždi i daljinsku blokadu rada
Upravljanje:
Tipkala za izbor režima rada (test, automatsko, ručno), upravljanje (uključenje generatorskog sklopnika, uključenje sklopnika mreže, reset, start, stop, isključenje zvučnog alarma), tipkala za programiranje.
Zašite generatora:
Preopterećenje, kratki spoj, podnapon, nadnapon, asimetrija, podfrekvencija i nadfrekvencija.
Zašite motora:
| Visoka temperatura/nizak nivo rashladne tekućine motora, nizak pritisak ulja, nema goriva i pobjeg. | 1
ORMAR KOMUTACIJE
| Zasebni samostalni ormar sa ugrađenim sklopnicima mrežni/agregatski, sa mehaničkom i električnom blokadom, nazivne struje 32 A , IP 41 zaštite | 1
11.AGREGAT (kn , bez PDV):

## 12.VATRODOJAVA
12. | VATRODOJAVA | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | Dobava i ugradnja vatrootpornog kućišta za smještaj vatrodojavne centrale izvedenog u u klasi T-60 dim 80 X 80 X 35 cm sa zaokretnim ostakljenim vratima, ventilacijskim ekspandirajućim rešetkama na donjoj i gornjoj bočnoj strani ormara | kom | 1
2 | Isporuka i ugradnja vatrodojavne centrale SCHRACK SECONET B7 IP CXF
| Vatrodojavna centrala Integral, B7-X1-C, 1 petlja, kontrolni modul -prednja ploča HR, spoj na LAN , dva monitorirana ulaza, dva monitorirana izlaza za prijenos alarma i sirenu, baterije 2X12 V 7,2 Ah | komplet | 1
3 | Dobava i ugradnja telefonskog dojavnika s mogućnošću biranja 6 tel. Brojeva, tri ulazna signala, govorna poruka do 30 sec,napajanje 24 V DC | kom | 1
4 | Isporuka i ugradnja kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje tip SCHRACK SECONET MTD 533X komplet s podnožjem | kom | 7
5 | Isporuka i ugradnja kovencionalnog optičko-dimnog javljača požara tip SCHRACK SECONET MSD 523 komplet s podnožjem | kom | 2
6 | Isporuka i ugradnja paralelnog indikatora prorade SCHRACK SECONET BX-UPI | kom | 2
.
7 | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara s ugrađenim izolatorom petlje SCHRACK SECONET MCP 545X-1 | kom | 10
8 | Isporuka i ugradnja adreisbilne sirene BX-SOL W | kom | 4
9 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula s dva programibilna izlazna releja i četitri monitorirana ulaza, za aktiviranje požarnog programa dizala s ugrađenim izolatorom petlje tip SCHRACK SECONET BX-O2I4 zajedno s pripadajućom n/ž kutijom | kom | 2
10 | Isporuka i ugradnja ulazno izlaznog modula za spoj konvencionalnog javljača u kabini dizala na adresibilnu petlju, s ugrađenim izolatorom petlje tip SCHRACK SECONET BX-AIM zajedno s pripadajućom n/ž kutijom. Javljač se spaja na paricu signalnog kabela dizala | kom | 2
11 | Dobava montaža i spajanje UTP cat 6 kabela za spoj vatrodojavne centrale na komunikacijski ormar | m | 20
12 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x2x0,8mm za povezivanje elemenata sustava za dojavu požara. Kabel se polaže u samogasivu cijev | m | 260
13 | Dobava, montaža i spajanje kabela NHXH E90 3X1,5mm² za napajanje vatrodojavne centrale | m | 30
14 | Označavanje elemenata sustava | kom | 23
15 | Ostali sitni nepredviđeni materijal i manji montažni radovi. | kpl | 1
16 | Programiranje vatrodojavne centrale i puštanje u pogon | kom | 1
17 | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava | paušal | 1
18 | Obuka korisnika, upis korisničkih tekstova, izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava | kom | 1
19 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja s upisanim adresama i statusima svih elemenata sustava na CD-u i tiskanom obliku | kpl | 1
UKUPNO VATRODOJAVA:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽE
2 | ENERGETSKI KABELI
3 | ENERGETSKI RAZDJELNICI (NOVO)
4 | RAZDJELNICI (POSTOJEĆE)
5 | UTIČNICE I PREKIDAČI
6 | SLABA STRUJA
7 | CNUS
8 | TOPLINSKA PODSTANICA
9 | STROJARNICA DT
10 | RP-PUMPE
11 | AGREGAT
12 | VATRODOJAVA
UKUPNO (kn , bez PDV-a):
PDV(25%):
SVEUKUPNO (kn , sa PDV-om):