INVESTITOR:

Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA:

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:

Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA:

k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA:

32/18-SJEVER-GP

FAZA:GLAVNI PROJEKT

MAPA II

GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Suradnici		:	Marko Gojtan, dipl.ing.građ.

Goran Žufić, mag.ing.aedif.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktor :

Davor Mileta dipl.ing.građ.

U Labinu, prosinac 2018.g.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

POPIS MAPA

MAPA 1 	ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

2 uveza;		oznaka projekta: T.D. 100/18

1.1		projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)

1.2		A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 2 	GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE

1 uvez		oznaka projekta: T.D. 102/18

projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 3 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH INSTALACIJA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 33/18 S

projektant: mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj (ovl.br. S520)

Roterm d.o.o. Split

MAPA 4 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 17-H/18

projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)

Aqua-linea d.o.o. Split

MAPA 5.a 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA OSTVARENJE  ENERGETSKIH  UŠTEDA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 001/18

projektant: Sonja Filiplić, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)

Rudan d.o.o. Žminj

MAPA 5.b 	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA

2 uveza 		oznaka projekta: T.D. 28/18 E

5.b.1		projektant: Željko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)

5.b.2		Nabla d.o.o. Podstrana

MAPA 6 	PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

oznaka projekta: T.D. E04-VII/2018

projektant: Janko Artuković,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)

H5 d.o.o.

MAPA 7.a 	PROJEKT NOVOG INVALIDSKOG DIZALA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10B

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb

MAPA 7.b 	PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10C

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb

POPIS ELABORATA

MAPA 8 	ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 33/18 F

projektant: Ante Maleš, dipl.ing.građ. (ovl.br. G5651)

Roterm d.o.o. Split

MAPA 9		IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU TLA – GEOMEHANIČKI ELABORAT

1 uvez 		oznaka dokumenta: IZ-052-08/2018

Geotehnika d.o.o. Zagreb

MAPA 10 	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

1 uvez 		oznaka elaborata: PEG 50/18

izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj.

(ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)

Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, Hrvatskih branitelja 24, Solin

OSTALO

MAPA 11 	OBJEDINJENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA

1 uvez

MAPA 12	PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA

1 uvez 		oznaka projekta: T.D. 15/18 VN

projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805)

Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu

Glavni projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

Labin, prosinac 2018.g.

SADRŽAJ

I. TEKSTUALNI DIO :

- Registracija poduzeća

- Imenovanje projektanta

- Rješenje o upisu u Imenik

- Izjava projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu

- Tehnički opis pratećih građevinskih radova energetske obnove

- Statički proračun okna dizala

- Statički proračun stupa strojarnice dizalice topline

- Proračun pričvrsnica fasade

- Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala

- Prikaz mjera zaštite od požara

- Prikaz mjera zaštite na radu

- Izjava projektanta

- Procjena investicije

II. GRAFIČKI DIO:

- Predprostor (list 1.1-1.2)

- Položaj pristupne staze – situacija (list 2)

- Strojarnica (list 3.1-3.2)

- Dizalo (list 4.1-4.5)

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

TEKSTUALNI  DIO

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktor :

Davor Mileta dipl.ing.građ.

1. REGISTRACIJA PODUZEĆA

2. IMENOVANJE PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA

Na temelju članka 51. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13., 20/17.)   direktor donosi:

RJEŠENJE br. 102/18

kojim postavlja za :

- Projektanta 			:	Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G 1661)

na izradi tehničke dokumentacije :

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

Prava i obaveze  projektanta regulirani su Zakonom o gradnji (NN 153/13., 20/17.)  i ostalim važećim posebnim propisima, pravilima i zakonima.

direktor :

Davor Mileta dipl.ing.građ.

3. RJEŠENJA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENOG INŽENJERA

4. IZJAVA PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

MAPA 2    	GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE

oznaka projekta: T.D. 102/18

projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici:

| R.br. | TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU | PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mehanička otpornost i stabilnost | NE |
| 2 | Sigurnost u slučaju požara | NE |
| 3 | Higijena, zdravlje i okoliš | NE |
| 4 | Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe | DA |
| 5 | Zaštita od buke | NE |
| 6 | Gospodarenje energijom i očuvanja topline | DA |
| 7 | Održiva uporaba prirodnih izvora | NE |

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

5. Tehnički opis PRATEĆIH GRAĐEVINSKIH RADOVA ENERGETSKE OBNOVE

PREDPROSTOR DIZALA

Na ulazu/izlazu u dizalo etaže prizemlja i 3.kata predviđen je predprostor koji je potreban kako bi se zaštitilo dizalo od vanjskih utjecaja vode i vjetra te kako bi se omogućilo čekanje dizala u zaštićenom prostoru. Vrata se trebaju otvarati prema van minimalne širine 90,0 cm. Predprostor će se izvesti od hladnooblikovanih profila 60x60x2,5mm, kvalitete čelika S235. Spoj stupa i poda izvesti kao nepomični ležaj preko čelične papuče, te spoj nosača i stupa kao upeti spoj. Za izvedbu podne ploče predprostora na etaži prizemlja, ukloniti će se humus u debljini od cca. 25 cm, nakon toga pripremiti tampon podloga u debljini od 15,0 cm te betonirati podna ploča debljine 15,0 cm. Kao završna podloga izvesti će se dvokomponenti epoksidni pod. Na etaži 3.kata ukloniti će se betonske kulir ploče, te će se na postojeći XPS betonirati ploča debljine 10,0 cm. Završna obrada kao i na podnoj ploči etaže prizemlja. U prilogu se nalaze nacrti i sheme stolarije predprostora dizala.

PRISTUPNA STAZA ZA DIZALO

Za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti izvesti će se pristupna staza do ulaza u dizalo oko jugozapadnog dijela A zgrade. Pristupna staza će imati pristup sa parkirališta i postojeće rampe. Dužina pristupne staze je 56m, širina 1,5m. Za izvedbu biti će uklonjen humus u debljini od cca. 25 cm. Nakon toga pripremiti će se tampon površina debljine 15,0 cm kako bi se na nju mogla betonirati podna ploča u debljini od 15,0 cm. U prilogu se nalazi situacija s oznakom pozicije pristupne staze.

TOPLINSKA STANICA SJEVER

Nakon skidanja postojećih slojeva premaza, brušenja, gletanja te čišćenja i impregnacije zidovi će se obraditi poludisperzivnim bojama u dva premaza. Podovi će se obraditi brušenjem kako bi se uklonili nevezani slojevi skramice te došlo do zdravog sloja na koji će se postaviti temeljni akrilni premaz na koji se postavlja samonivelirajuća cementna masa te kao završna obrada dvokomponenta epoksidna smola na vodenoj bazi.

STUDENTSKA UDRUGA

U energetsku obnovu implementira se potpuno cijeli projekt prenamjene kuhinje i restorana u prostor za studentske udruge. Iz postojećeg projekta preuzimaju se svi proračuni i troškovnik. U troškovnik energetske obnove preuzima se procjena investicije iz postojećeg projekta od 250 000kn. Oznaka projekta: TD 3/2018, tvrtka: VD PROJEKT d.o.o. Pušćine, Čakovečka 51, 40305 Nedelišće.

Investitor posjeduje svu potrebu dokumentaciju za izvedbu projekta.

„STAN DOMARA“

U energetsku obnovu uključuje se i uklanjanje postojećih sanitarija u prostorijama te rušenje potrebnih zidova radi probijanja novih prolaza, proširenja starih te kako bi se prostor prenamijenio u prostore studentske udruge. Ovim projektom uključeni su radovi koji će navedeni prostor ostaviti u formi Roh-bau.

PRORAČUN PRIČVRSNICA FASADE

Najznačajnije opterećenje na ETICS sustav predstavlja djelovanje vjetra. Primarna funkcija pričvrsnice je preuzeti vlačno opterećenje od vjetra koje djeluje okomito na površinu sustava. U skladu s važećom hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije-Dio 1-4: Opća djelovanja - Djelovanja vjetra, ovo opterećenje ovisi o geografskom položaju, tj. o nazivnoj brzini vjetra, visini građevine, kategoriji terena i nadmorskoj visini. Ovom normom se propisuje i širina rubne zone ovisno o visini i tlocrtnoj dispoziciji objekta. Na temelju tih propisanih parametara proračunata je količina potrebnih pričvrsnica fasade.

STROJARNICA DIZALICE TOPLINE

Na predviđenoj lokaciji izvesti će se strojarnica dizalice topline kao lakomontažni objekt. Konstrukcija lakomontažnog objekta je od čelika, a zidovi od sendvič panela. Dimenzije lakomontažne konstrukcije su 5,20x8,70m visina 4,6m, nosivi sustav čine stup IPE120. Maksimalni osni razmak između stupova je 2,60m. Stup se preko čelične papuče oslanja na armirano-betonsku podnu ploču debljine 10cm i na isti način pričvršćuje za stropnu konstrukciju. Vezu stupa i podne ploče potrebno izvesti kao nepomičnu. Na pozicije na koje dolaze dizalice topline potrebno je izvesti podnu ploču u debljini od 20 cm.

OJAČANJE TLA

Projektom se predviđa sanacija temeljnog tla na poziciji na kojoj su vidljiva oštećenja zidova i pomaka. Sanacija se izvodi injektiranjem ekspandirajuće smole. Duž temelja izvode se rupe koje se postavljaju u tri nivoa do maksimalne dubine 3 m od razine dna temelja te se kroz njih ubrizgava dvokomponenta poliuretanska smola koja ima silu ekspanzije do 10000 kPa.

DOGRADNJA DIZALA

Predmetna nadogradnja ima funkciju vertikale komunikacije zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Broj stanica je šest i dizalo ima dva moguća ulaza, pozicionirana i organizirana prema grafičkim prilozima. Tlocrtni oblik nadogradnje je pravilan - pravokutnog oblika. Tlocrtna dimenzija planiranog dizala je 2,45 x 2,45 m. Ukupna visina okna dizala od najniže točke je 21,7 m.

Nadograđeni dio predstavlja armirano betonsko okno za postavljanje svih strojarskih elemenata dizala. Sa postojećim dijelom zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje planirano dizalo je vezano preko otvora izvedenih na poziciji nekadašnjih prozorskih otvora.

Zbog oštećenja u okolini predmetne dogradnje naručena je izrada geotehničkog elaborata (Mapa 9). Nakon provedenog ispitivanja dobiveni su rezultati o kvaliteti i vrsti tla. Do 4m dubine tlo ima vrlo nepovoljna mehanička svojstva tako da nije moguće sigurno temeljiti do te dubine. Prema elaboratu savjetuje se temeljenje na mikropilotima. U proračun se ušlo s podacima iz geotehničkog elaborata i s 4 mikropilota, međutim tokom proračuna utvrđeno je da je potrebno dodati još dva mikropilota zbog velikog opterećenja na mikropilote. Mikropiloti su u proračunu simulirani kao nepomični ležajevi te ih tako treba i povezati s temeljnom pločom okna dizala da mogu preuzeti vertikalne i horizontalne reakcije. Temeljna je ploča debljine 60 cm, a zidovi okna lifta 25 cm. Za izvedbu je potrebno koristiti beton marke C30/37 kako je uzeto i u proračunu, armaturna mreža i armaturni čelik B500B a sve prema detaljima u nacrtima.

Iz razloga da se ne bi utjecalo na izmjenu temeljnih zahtjeva za postojeću građevinu, posebno u domeni mehaničke otpornosti i stabilnosti, predviđena je varijanta dogradnje dizala izvedbom dilatacije od postojećeg objekta. Zbog velike visine i vitkosti konstrukcije pomak vrha okna dizala programskom simulacijom dobiven je  12 cm. Kako bi se izbjegao sudar u slučaju potresa predviđena je dilatacija okna lifta 15 cm od postojećeg objekta. Udaljenost između okna lifta i postojećeg objekta premostiti će se knaufom i čeličnim limom a prostor zapuniti mineralnom vunom.

Da se dizalo može ugraditi u predviđeno okno i za predviđenu lokaciju potrebno je zadovoljiti uvjet ad ≤ m/s2. Dokaz je proveden nakon statičkog proračuna okna.

Izradio :

Davor Mileta, dipl.ing.građ.

- STATIČKI PRORAČUN OKNA DIZALA

NAPOMENA:

Okno dizala je potrebno udaljiti 15 cm od postojećeg objekta kako bi se spriječio sudar okna i postojećeg objekta u slučaju potresa.

Temelj i okno dizala se izvode betonom C30/37.

Mikropilote je potrebno ojačati čeličnim profilima IPE 120, te povezati sa temeljnom pločom okna dizala da se mogu prenijeti vertikalne i horizontalne sile iz temelja na pilot, a sve je potrebno usuglasiti sa nadzornim inženjerom.

DOKAZ UVJETA Ad≤4m/s2

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

- STATIČKI PRORAČUN STUPA STROJARNICE DIZALICE TOPLINE

OPTEREĆENJA:

1.	Promjenjiva opterećenja

Mjerodavna norma:	HRN EN 1991:2012

1.1.	Vjetar (okomito na plohu)

- 1. područje	vb,0 =	20,00 m/s

- 4. Gradska područja u kojima je najmanje 15% površ...               Ce(z) =	1,48

Ref. pritisak srednje brzine vjetra: qB =	0,25 kN/m²

- Sila trenja uzdužno po krovnoj plohi:	FFR =	0,16 kN

- Sila trenja uzdužno po zidnim plohama:FFR =	0,14|0,14 kN

Opterećenja od djelovanja vjetra po plohama i vrstama:

(W-Osnovno opterećenje vjetrom [kN/m²]; Ce-Koeficijent izloženosti)

WLJ MAX	  A	  B	  C	  D	  E			  F	  G	  H	  I

Ce(4,60)	-0,21	-0,09	  -	0,38	0,01	Ce(4,60)	-0,67	-0,39	-0,07	0,10

WLJ MIN

Ce(4,60)	-0,60	-0,47	  -	-0,00	-0,38	Ce(4,60)	-1,16	-0,87	-0,56	-0,38

WDE MAX  A	  B	  C	  D	  E			  F	  G	  H	  I

Ce(4,60)	-0,21	-0,09	  -	0,38	0,01	Ce(4,60)	-0,67	-0,39	-0,07	0,10

WDE MIN

Ce(4,60)	-0,60	-0,47	  -	-0,00	-0,38	Ce(4,60)	-1,16	-0,87	-0,56	-0,38

Opterećenje na sekundarni zabatni stup

- Stalno opterećenje

- vlastita težina stupa		        0,102 ⋅ 4,60 = 0,46 kN

- prečka zabata                             	          0,04 ⋅ 2,10 = 0,08 kN

- vertikalna obloga		 0,1 ⋅ 4,60 ⋅ 2,60 = 1,15 kN

Gk = 1,71 kN

- Opterećenje vjetrom 	         0,60 ⋅ 2,60  wk = 1,56 kN/m

- Kombinacija djelovanja za KGS

- stalno opterećenje + opterećenje vjetrom (pritiskajuće)

Gd= 1,35 ⋅ 1,71 = 2,31 kN

wd= 1,50 ⋅ 1,56 = 2,34 kN/m

Proračun unutarnjih sila i momenata savijanja

-Moment savijanja My,Ed,max=6,19 kNm

-Poprečna sila VEd,max=5,38 Kn

-Uzdužna sila NEd,max=2,31 kN

ODABRANI PROFIL:    IPE 120

Tip poprečnog  presjeka:		valjani

Prostorna težina:			G = 10,4 kg/m

Površina poprečnog presjeka:		A = 13,2 cm2

Visina presjeka:			h = 120 mm

Širina pojasnice:			b = 64 mm

Debljina hrbta:				tw = 4,4 mm

Debljina pojasnice:			tf = 6,3 mm

Radijus zaobljenja:			r = 7 mm

Torzijska konstanta:			It = 1,74 cm4

Konstanta krivljenja:			Iw = 890 cm6

Moment tromosti:			Iy = 317,8 cm4

Iz = 27,67 cm4

Moment otpora:			Wy = 52,96 cm3

Wz = 8,65 cm3

Moment plastičnosti:			Wpl,y = 60,73 cm3

Wpl,z = 13,58 cm3

Radijus tromosti:			iy = 4,90 cm

iz = 1,45 cm

Klasa poprečnog presjeka:		1

OSNOVNI MATERIJAL

Kvaliteta materijala: 	                                           S 235

Granica popuštanja:				fy = 235 N/mm2

Modul elastičnosti:				E = 210 000 N/mm2

KLASIFIKACIJA POPREČNOG PRESJEKA

-HRBAT

ct=h-2∙tf-2∙rtw=120-2∙6,3-2∙74,4=21,23

a=NEd2∙tw∙fyγM0= 26,082∙0,44∙23,51,0=1,26

α=1cc2+a=19,349,342+1,26=0,634>0,5

Uvjet za klasu 1 α>0,5

ct≤396∙ε13∙α-1=396∙1,013∙0,634-1=54,68

-POJASNICA

ct=b-tw-2∙r2tf=64-4,4-2∙726,3=3,54

3,54<9∙ε=9∙1,0=9,00

Poprečni presjek svrstan u klasu 1.

OTPORNOST POPREČNOG PRESJEKA

-Otpornost poprečnog presjeka izloženog savijanju

Nc,Rd=A∙fyγM0=13,2 ∙23,51,0=310,2 kN

Nc,Ed=310,2 kN>NEd=2,31 kN           ZADOVOLJAVA!	(iskoristivost 1%)

-Otpornost poprečnog presjeka izloženog savijanju

Mpl,y,Rd=Wpl,y∙fyγM0=60,73 ∙23,51,0=1427,16 kNcm = 14,30 kNm

My,Ed=6,19 kNm<Mpl,y,Rd=14,30 kNm           ZADOVOLJAVA!	(iskoristivost 43%)

-Posmična otpornost poprečnog presjeka

hwtw>72∙εη

hw= h-2∙tf=120-2∙6,3=107,4 mm

hwtw=107,44,4=24,4<72∙εη=60,0

Nije potrebna provjera izbočavanja hrpta na posmik!

AV,z=A-2∙b∙tf+tw+2∙r∙tf=13,2-2∙6,4∙0,63+0,44+2∙0,7∙0,63=6,3 cm2

AV,z=13,2-2∙6,4∙0,63+0,44+2∙0,7∙0,63=6,3 cm2

≥η∙hw∙tw=1,20∙10,74∙0,44=5,67cm2

Vpl,z,Rd=AV,z∙fy3γM0=6,3∙23,531,0=85,5 kN

Vz,Ed=5,38 kN<Vpl,z,Rd=0,5∙85,5=52,74 kN            ZADOVOLJAVA!

Nema redukcije otpornosti od poprečne sile!

- Interakcija M-N-V u poprečnom presjeku

Vz,Ed=3,30 kN<Vpl,z,Rd=0,5∙85,5=52,74 kN

n=NEdNRd=2,31310,2=0,01 <0,25

- niska razina uzdužne i poprečne sile

MN,V,y,Rd=1-n∙Mpl,y,Rd=1-0,01∙14,30=14,27 kNm > My,Ed=6,19kNm

- Interakcija M/V/N zadovoljava, iskoristivost presjeka je 43 %

OTPORNOST ELEMENTA

- Određivanje otpornosti elementa na izvijanje

-izvijanje os y-y

Ncr,y=π2∙E∙IyLcr,y2=π2∙21000∙317,84602=311,28

λy=fy∙ANcr,y=23,5∙13,2311,28=0,998

hb=12064=1,88>1,2                                             tf=8 mm < 40 mm

→ krivulja izvijanja a                         α=0,21

ϕy=0,5∙1+α∙λy-0,2+λy2=

=0,5∙1+0,21∙0,998-0,2+0,9982=1,08

χy=1ϕy+ϕy2-λy2=11,08+1,082-0,9982=0,667

Ny,b,Rd=χy∙A∙fyγM1=0,667∙13,2∙23,51,1=188,04 kN

Ny,b,Rd=188,04 kN > NEd=2,31 kN                                     Zadovoljava!

-izvijanje os z-z

Ncr,z=π2∙E∙IzLcr,z2=π2∙21000∙27,672302=108,41

λz=fy∙ANcr,z=23,5∙13,2108,41=1,69

hb=12064=1,88>1,2                                             tf=8 mm < 40 mm

→ krivulja izvijanja b                         α=0,34

ϕz=0,5∙1+α∙λz-0,2+λz2=

=0,5∙1+0,34∙1,69-0,2+1,692=2,18

χz=1ϕz+ϕz2-λz2=12,18+2,182-1,692=0,28

Nz,b,Rd=χz∙A∙fyγM1=0,28∙13,2∙23,51,1=79,08 kN

Nz,b,Rd=79,08 kN > NEd=2,31 kN                                     Zadovoljava!

Element zadovoljava otpornost na izvijanje, iskoristivost je 3 %.

- Otpornost elementa na savijanje:

- aproksimirani oblik momentnog dijagrama:

ψ=06,19=0
μ=q⋅L28⋅M=2,31⋅4,628⋅-6,19=-1,0

C1=2,25

C2=0,90

Mcr=C1π2∙E∙IzL2∙IwIz+L2∙G∙Itπ2∙E∙Iz+C2∙zg2-C2∙zg

Mcr=2,25∙π2∙21000∙27,67  2302∙89027,67 +2302∙8100∙1,74π2∙21000∙27,67  +0,90∙62-0,90∙6

Mcr=2054 kNcm=20,56 kNm

Bezdimenzionalna vitkost

λLT=Wpl,y∙fyMcr=60,73∙23,52054=0,834

Faktor redukcije

hb=12064=1,88 → mjerodavna krivulja izvijanja a → αLT=0,21

ΦLT=0,51+αLTλLT-0,2+λLT2=

=0,5·1+0,21·0,834-0,2+0,8342=0,914

χLT=1ΦLT+ΦLT2-λLT2=10,914+0,9142-0,8342=0,776<1

Računska otpornost

Mb,Rd=χLTWpl,y∙fyγM1=0,776∙60,73∙23,51,1=1007 kNcm=10,07 kNm

Mb,Rd=10,07 kNm > My,Ed=6,19 kNm

- Element zadovoljava otpornost na savijanje, iskoristivost je 61 %.

Interakcija M-N

Određivanje interakcijskih faktora kij

NEdχy∙NrkγM1+kyy∙My.EdχLT∙My,RkyγM1≤1

NEdχz∙NrkγM1+kzy∙My.EdχLT∙My,RkyγM1≤1

Cmy=0,95+0,05∙αh=0,95+0,05∙0,0=0,95
kyy=0,95⋅1+0,998-0,2⋅2,309188,04=0,959≤0,95⋅1+0,8⋅2,309188,04=0,960

kzy=1-0,1⋅1,69(0,95-0,25)⋅2,30979,08=0,96≤1-0,1(0,95-0,25)⋅2,30979,08=0,996

NEdχy⋅NRkγM1+kyy⋅My,EdχLT⋅My,RkγM1=2,309188,04+0,959⋅6,1910,07=0,60<1,00

NEdχz⋅NRkγM1+kzy⋅My,EdχLT⋅My,RkγM1=2,30979,08+0,96⋅6,1910,07=0,63<1,00

- Interakcija M-N zadovoljava, iskoristivost je 63 %.

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

- PRORAČUN PRIČVRSNICA FASADE

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

- PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA

UVOD

Na građevini je potrebno osigurati i izvršiti kontrolu kvalitete i, ovisno o vrsti radova, pridržavati se propisa i normi u skladu sa ovim Programom kontrole i osiguranja kvalitete. Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima s obaveznom primjenom.

Svi materijali za ugradnju i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.

Izvođač radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova.

Ukoliko izvođač radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je da u roku prije ugradnje dopremljenog materijala o svom trošku dobavi propisana uvjerenja o kvaliteti.

Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, posebna obujamska težina, toplinska, zvučna i difuzna vodljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.

Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije ) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.

Građevinu treba izvoditi u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima s obvezatnom i posebno propisanom primjenom, a prema opisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tom sve uobičajene i unaprijeđene radne postupke u slučaju gdje isti nisu posebno propisani.

Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa nadzorom i projektantom za svaki pojedini slučaj. Ako se ustanove neke razlike u mjerama ili nedostaci i pogreške u projektnim podlogama, izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti nadzor ili voditelja projekta te zatražiti rješenja. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera izvođač je dužan otkloniti o svom trošku. Za sve eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan na za svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje nadzoru i projektantu. Svi radovi moraju biti izvedeni solidno – prema opisu, glavnim i armaturnim nacrtima i statičkom proračunu.

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova, kao i pojedinih faza radova. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju građevine.

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća slijedeće mjere u pogledu mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite na gradilištu i drugo.

Izvođenje radova na gradilištu smije se započeti tek kad je gradilište uređeno prema elaboratu uređenja gradilišta i zaštite okoline.

IZVOĐENJE MORA BITI PROVEDENO U SKLADU SA NIŽE NAVEDENIM ZAKONIMA I PRAVILNICIMA:

- Zakonom o  gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18),

- Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

- Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18),

- Zakonom o normizaciji (NN 80/13),

- Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10),

- Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14),

- Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15),

- Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15),

- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17),

- Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17),

- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14),

- Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/15, 104/17),

- Zakonom o kemikalijama (NN 18/13),

- Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08, 71/14),

- Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),

- Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

- Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, ispravak NN 61/12),

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

- Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11),

- Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15)

- Tehničkim propisom o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07),

- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),

- Pravilnikom o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (NN 151/05),

- Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)

- Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08),

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnikom o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08),

- Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 35/18),

- Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17),

- Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12),a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za betonske konstrukcije(NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17),

- Tehničkim propisom za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12), a u skladu s člankom 104. stavak 2. Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN17/17).

- Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu

(Sl.gl. 21/90)

OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE

Osnovne aktivnosti rada kontrole predviđene za predmetni tip građevine su:

- Neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi: sve izmjene se moraju evidentirati i usuglasiti s projektom

- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj dokumentaciji

- Neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala i postupaka ugradnje

- Kontrola mjera i kontrola odstupanja

- Međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, a što se evidentira zapisnikom o preuzimanju

- Čuvanje svih dokumenata izvedbe

- Pripreme za tehnički pregled i priprema zapisnika o završnoj kontroli

ZEMLJANI RADOVI

Prije početka zemljanih radova obavezno je obrasle površina (žbunjem ili drvećem) očistiti. Svaki iskop treba izvesti točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i nacrtima. Sve vertikalne strane iskopa osigurati (pravilnim kosim zasjecima ili podupiranjem), osim u slučaju kada se striktno traži vertikalni iskop. Dno građevinske jame je potrebno izvesti s traženom točnošću. Strogo se pridržavati geomehaničkih izvještaja. Nakon izvršenog iskopa potrebno je od strane geomehaničara konstatirati da li je predviđena kategorija i nosivost tla u geomehaničkom izvještaju ili statičkom proračunu jednaka stvarnom (obavezno upisati u građevinski dnevnik), te eventualno konzultirati projektanta konstrukcije. Za iskope viših kategorija mješovitog ili potpuno kamenitog materijala primijeniti vibracijske pneumatske alate za iskop i eksploziv. Za korištenje eksploziva za iskope izvođač mora izraditi odgovarajući elaborat i nakon ovjere nadzora iskope vršiti prema tom elaboratu. Stručnjaci koji će rukovati eksplozivom moraju uskladiti količine punjenja s čvrstoćom materijala koji se razbija i s okolinom u kojoj se radi (blizina različitih objekata i sl.). Minirana mjesta moraju se osigurati na propisani način korištenjem odgovarajućih pokrivala. Izvođač je dužan izvršiti sav rad oko iskopa (ručnog ili strojnog) i to do potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, nabijanje površina, obrubljivanjem stranica, osiguranjem od urušavanja, postava potrebne ograde, crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode.

Ukoliko dođe do urušavanja ili bilo koje druge štete nepažnjom izvođača, isti je dužan dovesti

iskop u ispravno stanje.

U slučaju pojave podzemne vode potrebno je evidentirati u građevinski dnevnik i istu crpiti.

Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom treba izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane uleknuće.

Višak zemlje odvozi se na deponiju, koju odredi nadzorni inženjer investitora, ukoliko se projektom drugačije ne odredi.

Transportne dužine obračunavaju se od mjesta iskopa do mjesta odlaganja (deponije).

Kod iskopa novog objekta (uz postojeći) potrebno je izvršiti osiguranje postojeće (susjedne)

građevine podziđavanjem.

Instalacije koje su u upotrebi moraju se odgovarajuće zaštititi od oštećenja, ukloniti ili premjestiti, kako je naznačeno ili specificirano. Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog inženjera o položaju takvih instalacija.

Svi pristupi, prilazi, ceste i slično, za potrebe gradilišta uključeni su u jediničnu cijenu i neće se

priznati kao posebni troškovi.

Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju toga sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene kategorije zemlje i terena mijenjati.

Prilikom izvođenja zemljanih radova potrebno je izvršiti ispitivanje prema

HRN U.B1.018/80 – određivanje granulometrijskog sastava

HRN U.E8.010/81 - nosivost i ravnost na nivou posteljice

HRN U.B1.010-050 - geomehanička ispitivanja. Uzimanje uzoraka tla.

HRN H.D1.031-040, H.D1.02, D.D8.001-012, H.D3.050 - eksplozivi.

HRN N.S8.020, 051, 241-242 - zaštita od eksploziva.

Sve ostalo, način izvedbe, kategorizacija zemljišta, troškovnik i način obračuna, prema GN 200 za zemljane radove.

TESARSKI RADOVI

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora biti izrađena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to sa svim potrebnim podupiračima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru.

Oplata mora biti izrađena tako da se može lako skidati, bez udaranja i upotrebe alata, a smije se skidati tek pošto ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću.

Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i ponovno izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom.

Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. .

Oplata mora biti tako konstruirana da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i deformacija, te da osigura  točnost predviđenu projektom konstrukcije.

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima  i to :

rezana jelova građa	HRN D.C1.040, HRN D.C1.041

glatke ploče		HRN D.C5.026.-70

šper ploče		HRN D.O5.043

čavli		HRN M.B4.021

Oplata se obračunava po GN 601.

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog

projekta, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih

propisa i normi:

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17),

Norme za ziđe

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za

zgrade. Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995)

HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila –

Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: Opća pravila za

zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998)

HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti

(EN 1745:2002)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i i građevnih elemenata prema ponašanju u

požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

Norme za zidne elemente

HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-

1:2003+A1:2005)

HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN

771-2:2003+A1:2005)

HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani

agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)

HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN

771-4:2003)

HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona

(EN 771-4:2003/A1:2005)

HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena

(EN 771-5:2003+A1:2005)

HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena

(EN 771-6:2005)

HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)

Norme za mort

HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE

(potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u

požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

Norme za građevno vapno

HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-

1:2001 + AC:2002)

HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)

Norme za zidarski cement

HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-

1:2004),

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa –1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)

Materijali

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač

mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret

izvođača.

Tehnička svojstva ziđa i zidnih elemenata u njima namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite moraju u svemu odgovarati i zahtjevima i normama

propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN

97/14, 130/14).

Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci

na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju,

uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim

projektom.

Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod

isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na

gradilištu.

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s

posebnim propisom, isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, ako nema svojstva

zahtijevana projektom konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe.

Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za

krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 771.

Tehnička svojstva ziđa i zidnih elemenata u njima namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu

racionalne uporabe energije i toplinske zaštite ovisno o vrsti građevnog proizvoda, moraju ispunjavati i

posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirani prema normi HRN EN

1745:2003.

Kontrolu zahtijevane kvalitete opeke i morta kao i kvalitete morta provesti i prema europskim

normama:

-zapreminska masa i poroznost svježeg morta EN 1015-7

-konzistencija svježeg morta EN 1015-3

-tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta EN 1015-11

-tlačna čvrstoća opeke EN 771-1, EN 772-1, EN 7723, EN 772-13, EN 772-16

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje

do stupnja kada nisu pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže

kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu

nosivost. U zimi opeku koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje

temperatura nije niža od 0°C.

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja.

Veziva skladištiti odvojeno tako da ne dođe do mješanja.

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen.

Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je

dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor

koji se koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvađen je iz

mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal.

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu

konzistenciju određenu normama za mort.

Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka

uporabe deklariranog od proizvođača.

Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije

nego se opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja

prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu

kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i preporukama pojedinih radova i propisa

danih u ovom projektu.

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“.

Horizontalne serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom.

Novo izvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena.

Vrhovi zidova trebaju biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti

prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću.

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema

važećim propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne

euronorme.

Za izvođenje zidarskih radova potrebno je pridržavati se slijedećih propisa i norma:

HRN U.M2.002 ŽBUKE ZA ZIDANJE

HRN U.M2.012 ŽBUKE ZA ŽBUKANJE

HRN B.D6.430 VATROSTALNI MATERIJALI

HRN B.D1.015 ŠUPLJE OPEKE OD GLINE

HRN B.D1.022 POROLIT PLOČE OD GLINE

HRN B.D1.013 FASADNE PUNE OPEKE

HRN U.M3.242 HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Norme za zidarske radove sadrže pored same izrade po opisu normi  i troškovnika i sve pomoćne radove :

- zaštitne mjere i sredstva pri radu

- uzimanje potrebnih mjera na objektu

- izrada, postava i demontaža skele za rad

- odabiranje, slaganje, i sortiranje greda po dimenzijama, uključivo sa potrebnim prijenosima.

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 301.

Kontrolu kvalitete ugrađenih materijala potrebno je osigurati adekvatnim ispravama

proizvođača potvrdama o suglasnosti.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

a. Beton proizveden prema odredbama „Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (N.N. 17/17)

i ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-

1, te ostalim normama na koje ta norma upućuje.

U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema prilogu H TPBK i

to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN

EN 206-1:2006.

b. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu

sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do

promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN

13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom

kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem

konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se

uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima

projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske

konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih

iskazanih svojstava i istog proizvođača.

d.1. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3

uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih

iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice

tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje

oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske

konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

d.3. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata

ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se

odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1:2006 »Ispitivanje

identičnosti tlačne čvrstoće«.

e. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element

betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se

određuje na temelju podataka iz točke d.2.

f. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije

u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje

tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN

13791.

Materijali za spravljanje betona moraju biti u skladu sa slijedećim propisima i normama:

cement:

Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za

predgotovljene elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1:2006.

agregat:

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje

(EN 13055-1:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati -- 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za

zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

HRN EN 206-1:2006 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje

amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005)

voda:

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i

potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji

betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema:

HRN EN 934-1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 934-

1:2008)

HRN EN 934-2:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 2. dio: Dodaci betonu -- Definicije,

zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009)

HRN EN 934-4:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje -- 4. dio: Dodaci mortu za

injektiranje prednapetih kabela -- Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-

4:2009)

HRN EN 934-5:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 5. dio: Dodaci mlaznom betonu --

Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-5:2007)

HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje, kontrola

sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN EN 934-6:2004/A1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje -- 6. dio: Uzorkovanje,

kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnost (EN 934-6:2001/A1:2005)

HRN U.M1.035 Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije.

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno

provode prema normi HRN EN 206-1:2006 Beton_1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i

sukladnost.

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1:2006.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normama HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

ISPORUKA SVJEŽEG BETONA

Informacije korisnika betona proizvođaču

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem:

• datum isporuke,

• vrijeme i

• količinu,

i informirati proizvođača o:

• posebnom transportu na gradilište,

• posebnim postupcima ugradnje,

• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine,

visine ili bruto težine.

Informacije proizvođača betona korisniku

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane

nazivima iz tablice 1 ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana.

| Razvoj čvrstoće | Omjeri čvrstoće – σ2/σ28 |
| --- | --- |
| Brz | >0,5 |
| Srednji | >0,3<0,5 |
| Polagan | >0,15<0,3 |
| Vrlo polagan | <0,15 |

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće

nakon 2 dana σ2 i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima

ili zasnovan na poznatim svojstvima betona komparabilnog sastava.

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati

prema HRN EN 12350-1, HRN EN 12390-1, HRN EN 12390-2 i HRN EN 12390-3.

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom

rukovanja betonom.

Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim

sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće

informacije:

• ime tvornice betona,

• serijski broj otpremnice,

• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,

• broj vozila,

• ime kupca,

• ime i lokacija gradilišta,

• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

• količina betona u m3,

• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206,

• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

• vrijeme kad beton stiže na gradilište,

• vrijeme početka istovara,

• vrijeme završetka istovara.

Otpremne informacije za gradilišni beton

Odgovarajuća informacija tražena za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden

na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona.

Konzistencija pri isporuci

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim

slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i

primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične

vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina

svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni

dokument u svim slučajevima.

Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima

ocjene sukladnosti radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je

integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim

ispitivanjima prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama

mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji,

zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u

normi HRN EN 206-1 i odredbama ovog poglavlja projekta.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna

svojstva betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju

sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.

Kontrola proizvodnje

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora

biti predmet kontrole proizvodnje.

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti

s uvjetovanim svojstvima.

To uključuje:

• izbor materijala,

• projektiranje betona,

• proizvodnju betona,

• preglede i ispitivanja,

• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme

• kontrolu sukladnosti .

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute.

Taj postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama

22, 23 i 24 norme HRN EN 206-1. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati.

Rezultate ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima).

Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže

razdoblje.

Vrednovanje potvrđivanje sukladnosti

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora

provoditi I sljedeće:

a) početno ispitivanje kad je traženo

b) kontrolu proizvodnje

c) kontrolu sukladnosti

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i

pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo.

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.

ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranobetonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje ta upućuje. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:

-provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

-provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu s Prilozima „B“ te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama,

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim

specifikacijama.

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.

BETONIRANJE

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206-1:2006.

Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu

definiranom ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom

potvrditi izvršeni nadzor.

Kontrola prije betoniranja

- Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom,

a ako ne postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je uzraditi.

- Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe

dokumentirati.

- Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja

betona počne.

- Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda,

snijega ili vode.

- Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka

vode.

- Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona.

- Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju

imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu

otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve

nisu predviđene posebne mjere.

- Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja,

treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.

- Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se

predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba

planirati mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.

Ugradnja i zbijanje

- Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i

osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

- Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu.

- Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba

izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira.  Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog

slijeganja betona ispod gornjih sipki armature.

- Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni

zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći.

Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba

prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je

dodatno vibriranje površina uz podupore.

- Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i

dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna

spojnica se može stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i

zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod

posebnih zahtjeva za površinsku obradu.

- Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru.

- Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i

snijega.

- Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.

Njegovanje i zaštita

- Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru,

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća,

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja,

• od smrzavanja,

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.

- Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:

• držanje betona u oplati,

• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na krajevima,

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja,

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem,

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem).

- Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade.

- Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru:

• čvrstoće i zrelosti betona,

• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima.

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3a treba njegovati dok

površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet,

iskazan vremenski, može kontrolirati prema podacima danim u tablici

"Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1"

| Površinska temperatura betona t (°C) | Minimalno razdoblje njege u danima |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razvoj čvrstoće betona (fcm2/fcm28)=r** |  |  |  |
|  | Brz r≥0,5 | Srednje brz R=0,3 | Spor r=0,15 | Jako spor r<0,15 |
| t≥25 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| 25>t≥15 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 15>t≥10 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 10>t≥5* | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati 2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća 3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5°C 4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i srednje tlačne čvrstoće betona nakon 28 dana |  |  |  |  |

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i

odgovarajuće čvrstoće treba prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija.

Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih

postupaka:

• računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine,

• računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka,

• temperaturi grijanja,

• drugim pogodnim postupcima.

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili

kombinaciju cementa i uporabljenog mineralnog dodatka.

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje

će se naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima,

osim ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno

na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se

ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine.

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne

čvrstoću dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C.

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju:

• značajno smanjenje čvrstoće,

• značajno povećanje poroznosti,

• odloženo formiranje etringita,

• povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.

Aktivnosti poslije betoniranja

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti

kontrolu površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.Površinu betona treba tijekom izvedbe

zaštititi od oštećivanja i remećenja površinske teksture.Potrebe ispitivanja betona na građevini

(svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine

utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete izvedbe radova.

Konstrukcijske spojnice

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako

da osiguraju učinkovito ponašanje konstrukcije.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi

izbjegavanja štetnih utjecaja na:

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

• ponašanje tijekom uporabe građevine,

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na

ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama,

ENV 1992 i traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod

pojedinih dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene

konstrukcije.

Za pripremu betona za betonske i armiranobetonske radove mora se upotrijebiti samo beton čiji sastavni dijelovi ispunjavaju uvjete Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton, te:

AGREGAT		- HRN B.B3.100, HRNB.B2.010

CEMENT		- HRN B.C1.0, HRNB.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014

VODA		- HRN U.M1.058

DODACI ZA BETON	- HRN U.M1.035

BETON		- HRN U,M1,015, HRN U.M1.016, HRN U.M1.055, HRN B.B8.015

ARMATURA		- HRN U.M1.091, HRN C.K6.020

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

Izvođač je dužan prije davanja ponude proučiti projektom traženu kvalitetu radova, te odmah upozoriti na izmjenu i eventualnu dopunu sa kojom može preuzeti garanciju. Ukoliko je projektom predviđen pokrov materijalom koji nije obuhvaćen propisima, izvođač je dužan pridržavati se uputa proizvođača.

Prije početka radova izvođač je dužan pregledati donju konstrukciju na kojoj leži pokrov i o eventualnim neispravnostima upozoriti investitora (nadzornog inženjera). U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na račun krovopokrivača. Ukoliko se ugrađuje materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti ateste sa mišljenjem ovlaštene stručne institucije. Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj dokumentaciji, opisima u troškovniku i u skladu sa važećim propisima, uputstvima i ispravnim načinom rada. Pokrivanje krova ne može započeti prije kontrole i preuzimanja izvedene tesarske konstrukcije i oplate na koju se polaže pokrov.

Svi radovi moraju biti izvedeni prema podacima iz projektne dokumentacije, te prema:

- Pravilniku o teh. mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl 26/69

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl 26/69

Izvedba krovopokrivačkih radova mora biti u skladu sa :

SL.LIST br.26 - HIDROIZOLACIJE KROVOVA I TERASA

Sav materijal mora odgovarati uvjetima propisanim HRN normama i to:

HRN U.M3.244 HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI

HRN U.M3.240 HIDROIZOLACIJSKI MATERIJALI

HRN U.ME.223 BITUMENIZIRANI KROVNI KARTON

HRN B.D1.009 VUČENI CRIJEP OD GLINE

HRN B.D1.010 PREŠANI CRIJEP OD GLINE

HRN B.C8.040 GRAĐEVINSKO VAPNO

Norme za krovopokrivačke radove sadrže, pored same izrade po opisu norme i troškovnika, i sve pomoćne radove

- predradnje

- zaštitne mjere i sredstva zaštite na radu

- sve prenose i prevoze materijala na gradilištu i do gradilišta

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 361-771.

IZOLACIJSKI RADOVI

Izvoditelj radova dužan je za sve materijale koje će upotrijebiti za izvedbu izolacija pribaviti odgovarajuće ateste od ovlaštene stručne organizacije ili institucije, odnosno ateste dobivene prilikom kupnje materijala iz trgovačke mreže ne starije od šest mjeseci dostaviti nadzornom inženjeru na uvid.

Hidroizolaciju, toplinsku ili zvučnu izolaciju treba izvoditi točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača kao i tehničkim uvjetima izvođenja.

Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno glatke da izolacija dobro prione uz podlogu.

Toplinsku ili zvučnu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se spriječili toplinski ili zvučni mostovi.

Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti na površinu ravno i bez nabora ili mjehura.

Izolacijske ljepenke i ostale vrste izolacijskih traka i ploča rezati ravno i pravokutno. Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije isključeni su od ugradbe.

Svi preklopi izolacijskih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom (hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacijskom masom) ili međusobno zavareni vrućim postupkom ovisno o vrsti traka izolacije.

Pri polaganju dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti.

Kod horizontalne izolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prihvat širine 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova.

Bitumenska vrpca s uloškom od sirovog krovnog kartona mora udovoljavati HRN U.M3-230. Bitumenska vrpca s uloškom od aluminijske folije mora udovoljavati HRN U.M3.230.

Bitumenska vrpca s uloškom od staklenog voala mora udovoljavati HRN U.M3.321.

Bitumenizirani perforirani stakleni voal mora udovoljavati HRN U.M3.298.

Hidroizolacijski materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak mora udovoljavati HRN U.M3.242.

Hidroizolacijski materijal za topli postupak mora udovoljavati HRN U.M3.244.

FASADERSKI RADOVI

Prilikom izvođenja fasaderskh radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih uvjeta za izvođenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010.) i HUPFAS smjernica.

Pod fasaderskim radovima smatra se oblaganje površina pročelja umjetnim kamenom, plemenitom i plastičnom žbukom, fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih utjecaja, požara i odvođenja atmosferskog taloga i difuzne pare.

Primijenjeni materijali moraju odgovarati odredbama važećih standarda.

Ukoliko se primjenjuju materijali za koje ne postoje standardi, isti moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu za koju se koriste.

Osnovni vezni sloj mora dobro vezati za fasadne površine koje se obrađuju, i mora biti dovoljno čvrst za prihvaćanje namijenjenog gornjeg završnog sloja.

Za podloge od opeke potrebno je izvesti čišćenje reški do dubine 1 cm, vlaženje zida, te špricanje rijetkim cementnim mortom 1:2 od prosijanog pijeska.

Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlažiti i prešpricati rijetkim cementnom mortom 1:2 od prosijanog pijeska.

Na gornje pripremljene podloge nanosi se produžni cementni mort debljine 2 cm kao osnovni sloj za plemenitu žbuku.

Osnovni sloj mora biti zaglađen ako se preko njega nanosi završni sloj od plastične žbuke, disperzijskog premaza ili fasadne boje na bazi rastvarača.

Za glatke betonske površine koje služe kao podloga plastičnim žbukama ili fasadnim bojama potrebno je izvršiti izravnanje površine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm.

Prethodno izvođenju obrade pročelja građevine na istoj moraju biti dovršeni svi prethodni radovi, odnosno usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja žbuke pročelja.

Za vrijeme velikih ljetnih vrućina potrebno je vršiti njegu obrade pročelja laganim špricanjem površina čistom vodom ovisno o izvedenoj obradi.

Sve površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a gdje se zahtjeva kose ili oble. Profili trebaju biti s oštrim rubovima i prema zadanoj šabloni.

Izvođenje fasaderskih radova mora biti u skladu sa :

HRN U.F2.010 TEHNIČKI USLOVI ZA ZAVRŠNE NORME

SL.LIST 49/70  PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA ZAVRŠNE REDOVE

Materijali moraju odgovarati HRN normama i to :

CEMENT	- HRN B.C.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.015

VAPNO	- HRN B.C1.020

MORT	- HRN U.M2.012

Norme za fasaderske radove sadrže, pored same izrade po opisu norma i troškovnika, i sve pomoćne radove

- predradnje

- zaštitne mjere i sredstva zaštite na radu

- sve prenose i prevoze materijala na gradilištu i do gradilišta

Način obračuna izvedbe, sve radnje i predradnje, sve  prema GN 421.

KERAMIČARSKI RADOVI

Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) zidova i podova u unutrašnjosti objekta i van njega. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, ljepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa važećim propisima, a ukoliko se upotrebljavaju materijali za koje ne postoje propisi izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće ateste. Izvođenje keramičarskih radova mora biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011. Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica, potrebno je utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su očišćene od prašine i drugih prljavština, suhe i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga loša i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitetu keramičarskih radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok se otklone nedostaci.

Ugradnja keramičkih pločica može se vršiti na dva načina :

- u cementnom mortu

- lijepljenjem

Ukoliko projektom nije izričito određen način ugradbe keramičarskih pločica, određuje se na osnovu vrste i kvalitete podloge. Izbor vrste i boje pločice vrši naručitelj uz konzultaciju sa projektantom.

Površine (podovi, zidovi) opločene keramičkim pločicama moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupčenja ili udubljenja sa jednoličnim spojnicama. Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

Prije izvođenja keramičarskih radova potrebno je pridržavati slijedećih normi

HRN U.F2.012		- ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

HRN B.D8.056		- ODREĐIVANJE UPIJANJA VODE

HRN B.D8.058		- OTPORNOST PREMA SMRZAVANJU

HRN B.D8.060, 062	- OTPORNOST PREMA HABANJU

STOLARSKI RADOVI – PROZORI I VRATA

Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve.

Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata (NN 69/06) i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:

– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o

sukladnosti prema Tehničkom propisu za prozore i vrata (NN 69/06)

– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka

1.Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06)

– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine.

U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.

Popis normi:

HRN D.C1.040, 014, 042	   	- GRAĐA

HRN D.E1.001			- PROZORI I BALKONSKA VRATA

HRN D.E1.011, 012		- GRAĐEVINSKA STOLARIJA

HRN M.K3.251, 260-264, 270-272 	- OKOV

LIMARSKI RADOVI

Pod limarskim radovima podrazumijevaju se svi opšavi krova i fasada limom, kao i izrada i montaža oluka, olučnih cijevi, prozorskih klupčica i slično. Sve limarske radove treba izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika ovom općem opisu, propisima i standardima za tu vrstu radova.

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i mjera postojećim standardima, a ukoliko ih nema trgovačkim propisima i uzancama.

Limovi moraju biti ravni, glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obrađivati i savijati, te ne smiju dobiti pukotine, niti se smiju ljuštiti.

Cinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.020. Čelični crni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.B4.051. Pocinčani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.081. Bakreni lim mora udovoljavati uvjetima HRN  C.D4.500.

Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obične limarske radove kod spajanja pocinčanih i cinčanih limova služi kao lemilo slitina koja sadrži 25-40% kositra i

75-60% olova.

Čelični, pocinčani ili bakreni čavli, kao čelični ili mjedeni vijci upotrebljavaju se u uobičajenoj merkantilnoj izradbi.

Različite vrste metala koje su u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati.

Stoga treba željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom pocinčati ili preličiti uljenom bojom, a ako dolaze u dodir s bakrom treba ih ispaliti na ulju ili preličiti asfaltnim lakom.

Cinčane, bakrene, olovne i aluminijske limene površine treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili ožbukane površine konstrukcije radi kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta, betona ili kamena.

Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i da konstrukcija može nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika.

Sve spojeve potrebno je izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih šest metara dužine izvesti spojeve pertlanjem radi dilatiranja konstrukcije.

Za sve limarske radove potrebno je poštivati slijedeće norme :

HRN C.B4.081 POCINČANI LIM

HRN G.E4.020 CINČANI LIM

HRN C.B4.011-017, 054 ČELIČNI LIM

HRN C.B4.020, 500 BAKRENI LIM

HRN C.B4.040 OLOVNI LIM

HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120 ALUMINIJSKI LIM

HRN U.M3.226, 234 BITUMENSKA TRAKA

BRAVARSKI RADOVI

Upotrjebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i hrvatskim normama i to:

- Opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500

- Okrugli čelik vruće valjani HRN C.B3.021

- Kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024

- Plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025

- Širokoplosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030

- Čelični ravnokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.101

- Čelični raznokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.111

- Čelični I nosači vruće valjani HRN C.B3.131

- Čelični U nosači vruće valjani HRN C.B1.141

- Kvadratni čelici hladnovučeni HRN C.B3.421

- Plosnati čelici hladnovučeni HRN C.B3.431

- Okrugli čelik HRN C.K6.020

- Istegnuti metal HRN C.K6.026

- Čelični limovi debeli HRN C.B4.110

- Čelični limovi srednji HRN C.B4.111

- Čelični limovi tanki HRN C.B4.112

- Toplovaljani rebrasti lim HRN C.B4.114

- Čelične cijevi sa šavom HRN C.B5.213

- Čelične cijevi bez šava HRN C.B5.221

- Profili od aluminija HRN C.C3.020 do HRN C.C3.220

- Limovi i trake od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.019, HRN C.C4.020, HRN C.C4.050 do HRN C.C4.151

- Limovi, trake i profili od aluminija i aluminijskih legura za građevinarstvo anodno oksidirani HRN C.C4.160

- Cijevi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C5.020 do HRN C.C5.131

- Okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031 i HRN M.K3.032 HRN M.K3.270 - HRN M.K3.272

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa)

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju)

- Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja)

- Pravilnik o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije (Sl.list br. 61/86)

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (Sl.list 32/70)

- Tehnički propisi o kvaliteti zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije (Sl.list 41/64)

HRN-standarde za zavarivanje (HRN C.T3.008-071), antikorozivnu zaštitu (HRN C.T7.100-375), elektrode za zavarivanje (HRN C.H3.010-017) i drugo.

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom inženjeru radioničke detalje na odobrenje.

Antikorozivna zaštita čeličnih dijelova mora biti u skladu sa važećim propisima. Kompletna površinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta.

Željezni dijelovi spajaju se varenjem. Svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama nema vidljivih vijaka.

Specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i čisti sastav dvaju profila.

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja i funkcije elemenata. Sve nosive dijelove statički provjeriti.

Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata.

Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni, a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati certifikat o kategoriji. Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.

Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno naljegati.

Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta.

Za sve radove predviđene troškovnikom izvođač radova dužan je pribaviti certifikate od odgovarajućih instituta, za kvalitet materijala, površinske obrade, ispravnost po izvođaču predloženih detalja kao i antikorozivne zaštite.

Za protupožarnu bravariju obavezno dostaviti certifikate.

Svaku stavku iz sheme bravarije treba ponuditi kao gotov, montiran učvršćen i zaštićen proizvod bez obzira da li se radi o vratima, nadsvjetlima, ventilacionim mrežama, ogradama, rukohvatima ili slično sa potrebnim okovom, ostakljenjem i zaštitom za funkcionalnu upotrebu. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.

Sve ostale bravarske izrađevine kao mreže, ventilacione rešetke, pokrovne ploče od rebrastog lima, otirači za obuću i slično izvode se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika, shemi bravarije i detaljima.

LIČILAČKI RADOVI

Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje ličilačkih radova (HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013*).

Za sve ličilačke radove potrebno je poštivati slijedeće norme :

HRN U.F2.012, 013 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE LIČILAČKIH RADOVA

HRN H.CO.002 BOJE, LAKOVI I NJIMA SLIČNI PROIZVODI

HRN H.C5.020 PREMAZNA SREDSTVA

HRN H.C7.031, 034, 035 RASTVORI

SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA

U tijeku izgradnje građevine izvođač je dužan osigurati gradilište od pristupa gradilištu nezaposlenih osoba. Dužan je spriječiti onečišćenje okoliša van zone gradnje.

Nakon završetka radova na gradilištu izvođač je dužan očistiti gradilište od ostatka građevinskog materijala, šute i ostalog građevinskog materijala. Nakon završetka građenja treba ukloniti sve pomoćne građevine privremenog karaktera koje su služile u tijeku izgradnje.

Okoliš gradilišta treba se urediti prema postojećem stanju prije izgradnje, ako posebnim projektom nije drugačije definirano.

IZVOĐAČ

Izvođač je pravna ili fizička osoba registrirana za građenje ili izvođenje pojedinih radova na građevini.

Izvođač kao sudionik gradnje :

- mora graditi u skladu s tehničkim propisima i HRN s obaveznom primjenom;

- mora biti registriran za obavljanje djelatnosti ;

- građenje mora izvoditi u skladu sa građevnom dozvolom;

- radove mora izvoditi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju propisima;

- smije ugrađivati proizvode i opremu samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili potvrdom o  suglasnosti

- mora tokom građenja poduzeti mjere radi sprečavanja ugrožavanja pouzdanosti okolnih građevina, komunalnih i drugih instalacija i stabilnosti okolnog zemljišta;

- mora imenovati voditelja građenja ili voditelja pojedinih radova

- ne smije pristupiti građenju bez građevne dozvole;

- mora ograditi gradilište radi sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište;

- ne smije koristiti susjedno ni obližnje zemljište bez valjanog pravnog osnova;

- ne smije koristiti javno-prometnu površinu za potrebe gradilišta bez odobrenja nadležnog tijela i poduzeća;

- mora raščistiti i urediti gradilište i neposredni okoliš po završetku građenja;

- mora na gradilištu imati :

a) rješenje o upisu u registar djelatnosti

b) akt o postavljanju voditelja građenja, odnosno pojedinih radova

c) građevnu dozvolu

d) projekte na temelju kojih je izdana građevna dozvola

e) izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

f) građevinski dnevnik

g) dokumentaciju o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta

h) elaborat o iskolčenju građevine;

-mora voditi građevinski dnevnik u skladu s Pravilnikom o načinu vođenja građevinskog dnevnika ( “Narodne novine” br. 06/00 ).

NADZORNI INŽENJER

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.

Nadzor mora poduzeti mjere:

- da se radovi obavljaju u skladu s građevnom dozvolom, odnosno odobrenim projektom;

- da se ispune zakonom uvjetovana svojstva građevine;

- da kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme bude u skladu sa zahtjevima projekta i da bude dokazana odgovarajućim ispitivanjem.

- da utvrdi usklađenost iskolčenja građevine sa elaboratom o iskolčenju

građevine i projektom

NAPOMENA

Sav osnovni i pomoćni materijal mora biti u skladu sa HRN normama, a ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji HRN, izvođač je dužan pribaviti odobrenje ministra graditeljstva i zaštite okoliša.

Izradio :

Davor Mileta, dipl.ing.građ.

- PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Zgrada C je prema čl. 4. Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) klasificirana u Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, u kojoj se okuplja manje od 300 osoba. Zgrada C je prizemnica.

Projektom predviđeni sustav obnove fasade toplinskim kontaktnim sustavom zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) – iz priloga 2, tablica 4, pročelja:

1. Toplinski kontaktni sustav pročelja

1.1. Klasificirani sustav	D-d1

ili

1.1 Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj: D

- izolacijski sloj: C

Projektom predviđeni sustav obnove ravnog krova zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) – iz priloga 2, tablica 7, krovovi:

Ravni krovovi

Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednom materijala

- izolacija (hidroizolacija i sl.): E

- toplinska izolacija: D

Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki

- izolacija: BKROV (t1)

- toplinska izolacija: E

Zgrade A, B i D sjevernog objekta su prema čl. 4. Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13) klasificirana u Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba. Najviša kota poda etaže za boravak ljudi je 17,30 metara.

Projektom predviđeni sustav obnove fasade toplinskim kontaktnim sustavom zadovoljiti će zahtjev za otpornost na požar Zgrade podskupine 5 – iz priloga 2, tablica 4, pročelja:

1. Toplinski kontaktni sustav pročelja

1.1. Klasificirani sustav	B-d1

ili

1.1 Sastav slojeva sa slijedećim klasificiranim komponentama

- pokrovni sloj: B-d1

- izolacijski sloj: A2

Mjere zaštite od požara na gradilištu

Kako bi se spriječilo širenje požara i njegovo učinkovito gašenje Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) propisane su mjere koje treba poduzeti:

- mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka s gradilišta

- mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba

- mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje se ne koriste u gradnji, npr. pirotehnička sredstva

- mjere zabrane opasnih radnji (npr. pušenje)

- mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,

- osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

- odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

- mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),

- mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

- mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,

- mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),

- odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

- mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,

- način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je izvođač radova. Ako kod gradnje sudjeluje više izvođača odgovorna osoba je u tom slučaju glavni izvođač radova.

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

- PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA I ODRŽAVANJA

Prije početka radova potrebno je izraditi plan izvođenja radova na temelju narudžbe Investitora a u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (NN 51/08).

Investitor je, prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (NN 51/08), dužan imenovati koordinatora II čiji je zadatak koordinirati načela zaštite na radu.

Prema čl. 4 Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68 – ispravak), sa izvođenjem radova na gradilištu može se započeti tek kada je gradilište uređeno prema odredbama istog pravilnika odn. plana izvođenja radova. U Planu su postavljeni zahtjevi za način organiziranja i provođenja mjera zaštite na radu, odnosno određen je kriterij kojega se gradilište mora pridržavati.

Plan izvođenja radova čuva se na gradilištu i mora biti dostupan cjelokupnom tehničkom osoblju na gradilištu.

U ovom prikazu mjera predviđene su opasnosti koje proizlaze iz tehnologije građenja – obnove fasade i krova  objekta te potrebne aktivnosti da se opasnosti smanje na najmanju moguću mjeru.

Opis granica gradilišta prema okolini

Na ulazu na gradilište postaviti će se od strane Izvođača ploča prema Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14).

Na ulazu na gradilište postaviti će se i skupna ploča na kojoj su označena obavezna zaštitna sredstva na gradilištu (zaštitni šljem, rukavice i radne cipele).

Dijelove skele prema javnim površinama obložiti će se platnom.

Transport materijala

Kod ručnog prenošenja tereta potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN42/05) kojim se utvrđuju mjere za osiguranje sigurnosti i zdravlja pri ručnom prenošenju tereta, a pri kojem su radnici zbog težine tereta, učestalosti pokreta ili ergonomski neodgovarajućeg položaja tijela izloženi opasnosti od oštećenja leđa.

Kad god je moguće, ručno prenošenje tereta zamijeniti će se primjerenom radnom napravom, pomagalima i primjerenim mehaničkim pomagalima.

Na gradilištu je potrebno postaviti uputu za siguran rad pri podizanju i spuštanju tereta.

Kod korištenja dizalice, a da bi se izbjegla pogrešna uporaba uređaja za vezanje, vješanje i kvačenje, svaki uređaj mora imati tablicu sa podacima o dozvoljenom opterećenju koji se uspoređuju sa težinom montažnog elementa. Kuke za kvačenje moraju imati sigurnosnu napravu protiv ispadanja, tzv. zapinjač.

Određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela

Pod skelama se podrazumijevaju pomoćne konstrukcije koje služe za obavljanje radova u građevinarstvu, na visini većoj od 150 cm iznad tla.

Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže dimenzije skele i svih njezinih sastavnih elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćivanja skele za objekt, odnosno tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste materijala, statički proračun nosivih elemenata kao i upute za montažu i demontažu skele te atest sigurnosti i upotrebljivosti. Sva se navedena dokumentacija ovjerena od strane projektanta statičara čuva na gradilištu do demontaže skele.

Ako je radna skela tipska, mora biti projektirana i izrađena prema Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68 – ispravak) sa atestom o sigurnosti i upotrebljivosti skele, te dokumentacijom ovjerenom od strane projektanta statičara i voditelja građenja. Plan za montažu skele izrađen je u standardnom obliku projekta s dodatnim pojedinostima s obzirom na projektne zahtjeve građevine. Dokumentacija se čuva do demontaže skele.

Ispravnost skele provjerava se svakodnevnim vizualnim pregledom, barem jednom mjesečno od strane stručno osposobljene osobe, naročito nakon vremenskih nepogoda, prepravaka, oštećenja i slično.

Provjeravanje ispravnosti skele upisuje se u kontrolnu knjigu skele, uz ovjeru stručno osposobljene osobe i voditelja gradilišta.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu.

Ako se rad na skeli obavlja čučući ili sjedeći do objekta, udaljenost radnog poda od objekta iznimno smije biti 45cm, ali se radnici u tom slučaju moraju vezati zaštitnim pojasom.

Mosnice radnog poda treba spajati na sudar a ukoliko to nije moguće preklope koji su min 20cm izvesti trokutastim letvicama ili zasjeći mosnice ukoso.

Građevinski i drugi radovi na visini do 450 cm iznad terena, odnosno iznad poda međukatne konstrukcije, mogu se izvoditi s upotrebom pomoćnih skela ili ljestava uz vezivanje radnika, ako je korištenjem takvih sredstava moguće izvoditi te radove bez opasnosti za život radnika.

Parametri za izvedbu skela dani su u slijedećoj tablici:

| Vrsta skele | Dopušteno opterećenje (kg/m2) | Najveći dopušteni razmaci (cm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Okomiti stupovi | Uzdužna ukrućenja | Poprečna ukrućenja |
| Skele za održavanje objekata i popravke | 60 | 300 | 350 | 150 |
| Skele za žbukanje | 200 | 240 | 300 | 120 |
| Skele za zidanje | 300 | 200 | 300 | 100 |

Nastavljanje cijevi ne smije biti u istoj visini već naizmjenično.

Čista širina prolaza skele mora biti najmanje 60cm, a po potrebi se ostavlja mjesta za materijal i pribor. Radni pod je minimalne širine 80cm. Za radne podove postavljene na visini većoj od 200cm, nosivost opterećenja poda mora biti uočljivo označena.

Na otvorenim dijelovima objekta ili skele kod radnih mjesta na prihvatu tereta koriste se prsobrani – prečke postavljene u visini prsa koje služe i kao rukohvat i kao zaštita od izravnog pada sa visine. Prsobrani se smiju koristiti samo uz uvjet da je radnik koji prihvaća teret vezan zaštitnim pojasom. Po završetku posla prsobran se zamjenjuje zaštitnom ogradom.

Zaštita radnika od pada sa visine ili u dubinu

Sva radna mjesta na visini većoj od 100cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta na gradilištu i na građevinskom objektu sa kojih se može pasti na nižu razinu (prijelazi, prolazi i sl.) moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine najmanje 100cm. Na zaštitnoj ogradi moraju se nalaziti barem tri vodoravne prečke. Gornja služi kao rukohvat i izravna zaštita od pada sa visine. Srednja pruža zaštitu pri posrtanju i padu na ravnom podu, dok donja zadržava nogu ako se radnik oklizne, te ujedno sprječava pad materijala i alata sa visine.

Na mjestima gdje se ne može postaviti zaštitna ograda a postoji opasnost od pada sa visine, moraju se postaviti prihvatne skele ili mreže.

Ljestve moraju biti ispravne te postavljene na čvrstu podlogu pod kutom od 75º u odnosu na podlogu. Na gornjem kraju moraju biti vezane za mjesto do kojega vode, odnosno moraju biti vezane ili na drugi način učvršćene na tlu.

Da bi se spriječilo pad u dubinu (jame, kanali, rovovi, revizijska okna i sl.), oko takvih otvora treba postaviti zaštitne ograde ili poklopce.

Kako bi se omogućilo sigurno kretanje po krovu, mora biti ugrađeno najmanje jedno čvrsto mjesto za vezivanje radnika koji rade na izradi tog krova te na popravcima i održavanju, tzv. sidrište. Ako sidrište ne postoji, kao sidrište može poslužiti i dimnjak oko kojeg se sveže uže.

Osobna zaštitna sredstva

Fasaderski rad predstavlja jedan od najopasnijih zidarskih radova jer su česte povrede očiju uslijed pada čestica, prskanja morta u oko te je potrebno uz osnovnu opremu pri radu koristiti i štitnike za oči i lice prema normi EN166 odn. normi EN1731, te zaštitne gumene rukavice.

Vrste i popis strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje

Stroj za strojno nanošenje završnog sloja žbuke mora biti tako opremljen da su svi uređaji za prijenos gibanja zaštićeni poklopcima ili pokrovima, odnosno smješteni u zatvoreno kućište. Mlaznice moraju biti ispravne i ne smije ih se oplitati oko nogu ili tijela.

Način uređenja, odabir i razvod energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) rasvjete, vrste primjerene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih

Vodovi električne energije moraju se postaviti na dovoljnim udaljenostima od skele, moraju biti podignuti i izvan dohvata. Prijenosni uređaji na električni pogon moraju biti priključeni na sniženi napon do 42V, prijenosne električne svjetiljke smiju se priključivati samo na sniženi zaštitni napon od 24V

Reflektori i druga rasvjetna tijela moraju se postaviti na izolacionu podlogu. Zabranjeno je postavljanje reflektora na cijevne skele, metalne stupove ili armaturu.

Fiksno postavljena električna trošila moraju imati najmanje zaštitu IP44.

Gipki kabeli za razvod moraju biti sa gumenom izolacijom tip:H07RN-F (stara oznaka GN/J).

Organiziranje prve pomoći na gradilištu

Kad na gradilištu istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi se na osnovu čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, propisa o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima.

Na gradilištu mora biti osiguran osnovni sanitetski materijal – ormarić za prvu pomoć. Na ormariću mora biti označena i adresa najbližeg liječnika, imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i sadržaj ormarića. Sadržaj i količina sanitetskog materijala mora odgovarati onoj propisanoj u čl.40 i čl.41, Pravilnika o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN  56/83).

Najbliži odjel Hitne pomoći nalazi se u neposrednoj blizini gradilišta te je omogućen brz dolazak hitne pomoći na gradilište.

Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu koje se moraju čuvati na gradilištu

    - Plan izvođenja radova

    - Kopije prijave gradilišta inspekciji rada

    - Knjiga nadzora iz zaštite na radu

    - Potvrde o osposobljenosti radnika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći

    - Potvrde o osposobljenosti radnika iz zaštite od požara

    - Dokaz o stručnoj osposobljenosti radnika

    - Popis radnih mjesta s posebnim uvjetima rada

    - Isprave o zdravstvenim pregledima radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada

    - Popis strojeva/uređaja s povećanim opasnostima sa dokazima o ispitivanju

    - Kontrolna knjiga skele

Podaci o radnicima podrazumijevaju identitet radnika, radno mjesto na kojem radi, broj uvjerenja za rad na siguran način, broj uvjerenja za pružanje prve pomoći, broj liječničke svjedodžbe za poslove sa posebnim uvjetima rada (ukoliko radnik iste obavlja).

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14) poslodavac je dužan osigurati da strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Poslodavac je dužan obavljati ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima prema Pravilniku o listi strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima (NN47/02), a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN71/14).

Projektant:

Davor Mileta dipl.ing.građ.

11. IZJAVA PROJEKTANTA

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), projektant daje

IZJAVU

Ovaj projekt usklađen je sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 20/17), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN112/17, 34/18), sa svim ostalim važećim posebnim propisima, pravilima i zakonima, te ispunjava  temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete. Prema čl.5 Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN112/17, 34/18), za izvođenje radova sukladno ovom glavnom projektu nije potreban akt kojim se dopušta građenje.

Projektant			:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Oznaka rješenja o upisu u

Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva	:	Klasa : UP/I-360-01/99-01/1661

Urbroj : 314-01-99-1

Zagreb, 8. prosinaca 1999.g.

Broj elaborata			:	102/18

Projektant :

Davor Mileta, dipl.ing.građ.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

12. PROCJENA INVESTICIJE

Procjenjuje se da će izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova obrađenih ovim projektom približno iznositi: 	1 368 803  kn

Procijenjeni trošak gradnje ne sadrži PDV.

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

INVESTITOR:		 :	Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA 		 :	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,

CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA		 :	Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA  		 :	k.č. 966/3, 966/4, 966/8, sve k.o. Trnje

ZAJ.OZN. PROJEKTA 	 :     	32/18-SJEVER-GP

FAZA			 :	GLAVNI PROJEKT

GRAFIČKI  DIO

Glavni projektant	:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.

Projektant		:	Davor Mileta, dipl.ing.građ.