N A B L A d.o.o. AUTOMATIZACIJA I ELEKTRONIKA

|  | Mjesto za ovjeru projekta : |
| --- | --- |

| Građevina : | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokacija : | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |  |  |
| Investitor: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |  |  |
| Faza projekta : | GLAVNI PROJEKT |  |  |
| Sadržaj projekta : | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA |  |  |
| T.D.28/18E MAPA5.b 2 uveza: 5.b.1, 5b.2 Z.O.P. 32/18-SJEVER-GP |  |  |  |
| Glavni projektant: DAVOR MILETA dipl.ing.građ. |  | Projektant elektroinstalacija: ŽELJKO VRKLJAN mag.ing.el. | Direktor: ŽELJKO VRKLJAN mag.ing.el. |

Podstrana, prosinac 2018.

| Nabla d.o.o. OIB 26338401902 | Podstrana, Pišćine 10 | Tel/fax: 021 334 365 | e-mail: info@nabla-split.hr |
| --- | --- | --- | --- |

1	INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt je izradila tvrtka Nabla d.o.o.

Originalni dokument čuva se na elektronskom mediju u tvrtki Nabla d.o.o.

Izrađeni  projekt  autorsko  je  djelo tvrtke  Nabla,  a  napravljen  je  za  potrebe  Naručitelja  koji  može ovaj dokument koristiti sukladno namjeni. Nije dopušteno kopiranje i distribuiranje dijela ili cijelog dokumenta trećim osobama, a koje nisu izravno vezane za naručitelja.

2                      POPIS SASTAVNICA ( MAPA ) CJELINE

PROJEKTI

MAPA 1   	ARHITEKTONSKI PROJEKT ZA OSTVARENJE

2 uveza:	ENERGETSKIH UŠTEDA

1.1	oznaka projekta: T.D. 100/18

1.2	projektant: Željka Kajfeš, dipl.ing.arh. (ovl.br. A4138)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 2   	GRAĐEVINSKI PROJEKT PRATEĆIH RADOVA

1 uvez	ENERGETSKE OBNOVE

oznaka projekta: T.D. 102/18

projektant: Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G1661)

A.G.M. PROJEKT d.o.o. Labin

MAPA 3   	PROJEKT REKONSTRUKCIJE STROJARSKIH

1 uvez 	INSTALACIJA

oznaka projekta: T.D. 33/18 S

projektant: mr.sc. Davor Lučin, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S520)

Roterm d.o.o. Split

MAPA 4   	PROJEKT REKONSTRUKCIJE INSTALACIJA VODOVODA I

1 uvez 	ODVODNJE

oznaka projekta: T.D. 17-H/18

projektant: Davor Grubišić, dipl.ing.brod. (ovl.br. S1479)

Aqua-linea d.o.o. Split

MAPA 5.a   	PROJEKT REKONSTRUKCIJE RASVJETE ZA

1 uvez 	OSTVARENJE ENERGETSKIH UŠTEDA

oznaka projekta: T.D. 001/18

projektant: Sonja Filiplić, dipl.ing.el. (ovl.br. E877)

Rudan d.o.o. Žminj

MAPA 5.b   	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA VEZANIH UZ

2 uveza:	REKONSTRUKCIJU STROJARSKIH INSTALACIJA

5.b.1	oznaka projekta: T.D. 28/18 E

5.b.2	projektant: Željko Vrkljan, mag.ing.el. (ovl.br. E2322)

Nabla d.o.o. Podstrana

MAPA 6   	PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

1 uvez	oznaka projekta: T.D. E04-VII/2018

projektant: Janko Artuković,dipl.ing.el. (ovl.br. E-20)

H5 d.o.o. Zagreb

MAPA 7.a   	PROJEKT NOVOG INVALIDSKOG DIZALA

1 uvez	oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10B

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb

MAPA 7.b   	PROJEKT REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG DIZALA

1 uvez	oznaka projekta: T.D. P-HR1001873-10C

projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj. (ovl.br. S 1326)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, dipl.ing. Miroslava Milića 12, Zagreb

ELABORATI

MAPA 8   	ELABORAT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I

1 uvez 	TOPLINSKE ZAŠTITE

oznaka projekta: T.D. 33/18 F

Roterm d.o.o. Split

MAPA 9    	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU TLA – GEOMEHANIČKI

1 uvez 	ELABORAT

oznaka dokumenta: IZ-052-08/2018

Geotehnika d.o.o. Zagreb

MAPA 10    	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

1 uvez 	oznaka elaborata: PEG 50/18

izrađivač: Mladen Vukičević, dipl.ing.stroj.

(ovlaštena osoba za izradu elaborata ZOP - upisni br. 11)

Ured sudskog vještaka Split, Mladen Vukičević dipl.ing, Hrvatskih branitelja 24, Solin

OSTALO

MAPA 11   	OBJEDINJENI TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA

1 uvez	(bez upisanih cijena)

MAPA 12   	PROJEKT INSTALACIJE VIDEONADZORA

1 uvez	(sadržan troškovnik sa upisanim cijenama)

oznaka projekta: T.D. 15/18 VN

projektant: Joško Marković, ing.el (ovl.br. 00805)

Cobra Alarm, obrt za tehničku zaštitu

3	SADRŽAJ

1                      INFORMACIJE O PROJEKTU ................................................................................. 2

2                      POPIS SASTAVNICA ( MAPA ) CJELINE .............................................................. 2

3                      SADRŽAJ ...................................................................................................................... 4

4                      RJEŠENJA, ISPRAVE, IZJAVE, POTVRDE I OSTALI PRILOZI ......................7

4.1   Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

4.2   Rješenje o upisu u sudski registar

4.3   Rješenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

4.4   Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

4.5   Isprava o primijenjenim mjerama zaštite na radu

4.6   Isprava o primijenjenim mjerama zaštite od požara

4.7   Izjava o usklađenju

4.8 Izjava o procjeni troškova

4.9 Izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne

zahtjeve za građevinu

4.10Ostali prilozi

4.10.1  Elektroenergetska suglasnost (EES)

5                      PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH PROPISA I ZAKONA,TEHNIČKIH

RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA

RADU,PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ................... 22

5.1         Prikaz primijenjenih propisa i zakona

5.1.1      Zakoni RH

5.1.2      Pravilnici RH

5.1.3      Propisi RH

5.1.4      Norme

5.1.5      Ostalo

5.2         Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

5.3         Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara

5.4         Program kontrole i osiguranja kvalitete

5.4.1      Opći uvjeti izvođenja

5.4.2      Tehnički uvjeti za izvođenje instalacije jake i slabe struje

5.4.3      Tehnički uvjeti za izvođenje instalacije zaštite od udara munje

5.4.4      Pregledi,ispitivanja i atesti instalacija

5.5         Tehnološki slijed izvođenja radova

6                      TEHNIČKI OPIS ....................................................................................................... 35

A)        Elektroinstalacije - postojeće stanje cjelina sjever(zgrade a,b,c,d)

1          Postojeće stanje elektroenergetike – cjelina sjever (zgrade a,b,c,d)

2          Postojeće stanje elektroenergetskog raspleta–cjelina sjever (zgrade a,b,c,d)

3          Postojeće stanje elektroinstalacija – cjelina sjever (zgarde a,b,c,d)

4          Postojeće stanje slabe struje –cjelina sjever (zgarde a,b,c,d)

B)         Elektroinstalacije-novoprojektiranocjelina sjever(zgrade a,b,c,d)

1           Bilanca snage – cjelina sjever (zgarade a,b,c,d)

2           Energetika - cjelina sjever (zgarade a,b,c,d)

3           Elektroinstalacije- cjelina sjever (zgarade a,b,c,d)

4           Slaba struja- cjelina sjever (zgrade a,b,c,d)

5           Centralni nadzorni sustav cjelina sjever (zgarada a,b,c,d)

6           Lift

7           Uzemljenje strojarnice

8           Agregat

7   PROCJENA INVESTICIJE

8  CRTANI DIO

3. SADRŽAJ

|  | POPIS NACRTA: |
| --- | --- |
| C.1. | LEGENDA SIMBOLA - UTIČNICE I PREKIDAČI |
| C.2. | ENERGETSKI RASPLET |
| C.3. | SITUACIJA - CJELINA Sjever (ZGRADE A, B1, B2, B3, C, D) –DISPOZICIJA SLABE STRUJE |
| C.4. | C OBJEKT - VRF-OVI |
| C.5. | C OBJEKT - RASVJETA |
| C.6. | C OBJEKT - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.7. | TLOCRT NISKOG PRIZEMLJA - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.8. | TLOCRT VISOKOG PRIZEMLJA - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.9. | TLOCRT 1. KATA - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.10. | TLOCRT 2. KATA - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.11. | TLOCRT 3. KATA - JAKA I SLABA STRUJA |
| C.12. | SITUACIJA - POLOŽAJ LIFTA I AGREGATA |
| C.13. | PRINCIP OŽIČENJA ATW TERMOSTATA (1 FANCOIL i 1 TERMOSTAT) |
| C.14. | PRINCIP OŽIČENJA ATW TERMOSTATA (n FANCOIL-a i 1 TERMOSTAT) |
| C.15. | PRINCIP OŽIČENJA EKW TERMOSTATA |
| C.16 | LEGENDA SIMBOLA-VATRODOJAVA |
| C.17 | NISKO PRIZEMLJE-VATRODOJAVA |
| C.18 | VISOKO PRIZEMLJE-VATRODOJAVA |
| C.19 | 1.KAT-VATRODOJAVA |
| C.20 | 2.KAT-VATRODOJAVA |
| C.21 | 3.KAT-VATRODOJAVA |
| C.22 | TOPOLOGIJA SUSTAVA VATRODOJAVE |

4	RJEŠENJA,ISPRAVE,IZJAVE,POTVRDE I OSTALI PRILOZI

4.1   Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

4.2   Rješenje o upisu u sudski registar

4.3   Rješenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

4.4   Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

4.5   Isprava o primijenjenim mjerama zaštite na radu

4.6   Isprava o primijenjenim mjerama zaštite od požara

4.7   Izjava o usklađenju

4.8    Izjava o procjeni troškova

4.9   Izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne

zahtjeve za građevinu

4.10 Ostali prilozi

4.10.1  Elektroenergetska suglasnost (EES)

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

4.1   Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

4.2   Rješenje o upisu u sudski registar

4.3   Rješenje o imenovanju projektanta elektroinstalacija

Temeljem čl.64. , 66. te članka 202. st.3 . Zakona gradnji (N.N. RH 153/2013, 20/17) izdaje se :

RJEŠENJEbroj – 18-10-29-A

O IMENOVANJU PROJEKTANTA

kojim se Željko Vrkljan, mag.ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike,imenuje projektantom za projekt:

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

Imenovani ovlašteni inženjer elektrotehnike ima Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera:

Klasa:  UP/I – 310 – 34/10 – 01/2322

Ur. broj:  504 – 05 – 10 – 1

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva.

Podstrana,prosinac 2018.

Direktor:

Željko Vrkljan mag.ing.el

  - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

4.5  Isprava o primijenjenim mjerama zaštite na radu

Temeljem čl.93. st.4. Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 ) izdaje se:

ISPRAVA broj – 18-10-29-B

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

Potvrđujem da su pri izradi ovog projekta  primijenjena sva tehnička rješenja za primjenu svih mjera, normativa i pravila zaštite na radu kojima projektirana građevina mora udovoljiti kada bude u uporabi shodno čl. 93. Zakona o zaštiti na radu.

Podstrana ,prosinac2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

4.6   Isprava o primijenjenim mjerama zaštite od požara

Temeljem čl.14. st.3 i 4. Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) izdaje se:

ISPRAVA broj –18-10-29-C

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 1 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

Potvrđujem da je ovaj projekt usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara i sadrži primijenjene mjere zaštite od požara sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara,lokacijskom dozvolom,posebnim uvjetima nadležnih tijela,tehničkim normativima i normama.

Podstrana ,prosinac 2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

4.7   Izjava o usklađenju

Na temelju  članka 68. st. 2 i 3. Zakona o gradnji (NN br 153/2017, 20/17) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa ( N.N. br. 98/99) izdaje se:

IZJAVA broj –18-10-29-D

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

kojom se potvrđuje da je ovaj projekt usklađen s odredbama:

•	Zakon o gradnji  (Narodne novine br. 153/2013, 20/17)

•	Zakon o prostornom uređenju  (Narodne novine br. 153/2013, 65/17)

•	Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10)

•	Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 )

•	Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

•	Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja ( N.N. br. 91/10 )

•	Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br. 116/10)

•	Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja ( N.N. br. 204/03 )

•	Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i

stambenih zgrada (N.N. br. 155/09)

•     Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10)

•	Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08 i

33/10)

Podstrana ,prosinac 2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

4.8   Izjava o procjeni troškova

Na temelju  Zakona o gradnji (NN br 153/2013, NN 20/17) i Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata (NN 64/14 čl. 17.) izdaje se:

IZJAVA broj – 18-10-29-E

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

kojom je  određena procjena elektroinstalaterskih radova  u ovisnosti o neto površini građevine te prosječnim troškovima sličnih građevina,  u iznosu od :

2.157.286,33 HRK

PDV nije uključen u cijenu

Podstrana ,prosinac 2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

4.9  Izjava ovlaštenog projektanta o utjecaju predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu

INVESTITOR:			Sveučilište u Zagrebu

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

10000 Zagreb, Ivana Lučića 5

MB: 3276546, OIB: 22910368449

GRAĐEVINA:			ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA

FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D)

ADRESA:  			Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb

LOKACIJA:			k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje

#### ZAJ.OZN. PROJEKTA:	32/18-SJEVER-GP

FAZA:				GLAVNI PROJEKT

KOORDINATOR I ZNR:	Rodoljub Vidović, mag.ing.

GLAVNI PROJEKTANT:	Davor Mileta, dipl.ing.građ. (ovl.br. G 1661)

IZJAVA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA

TEMELJNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU

MAPA 5.b   Projekt elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija

oznaka projekta: T.D. 28/18 E

projektant: Željko Vrkljan,mag.ing.el. (ovl.br. E2322)

Nabla d.o.o. Podstrana

Utjecaj predmetnog zahvata na temeljne zahtjeve za građevinu definirane člankom 8. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) prikazan je u sljedećoj tablici:

| R.br. | TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU | PREDMETNI ZAHVAT UTJEČE DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mehanička otpornost i stabilnost | NE |
| 2 | Sigurnost u slučaju požara | NE |
| 3 | Higijena, zdravlje i okoliš | NE |
| 4 | Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe | NE |
| 5 | Zaštita od buke | NE |
| 6 | Gospodarenje energijom i očuvanja topline | DA |
| 7 | Održiva uporaba prirodnih izvora | NE |

Opis načina utjecaja na temeljne zahtjeve u predmetnom projektu:

Rekonstrukcijom elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija za ostvarenje energetskih ušteda se direktno utječe na temeljni zahtjev za građevinu – Gospodarenje energijom i očuvanja topline. Dokaz o ispunjavanju  temeljnog zahtjeva za građevinu – gospodarenje energijom i očuvanja topline, prikazan je u projektu rekonstrukcije strojarskih instalacija (mapa 5.b Projekt elektroinstalacija vezanih uz rekonstrukciju strojarskih instalacija).

Projektant:

ŽELJKO VRKLJAN

mag.ing.el.

4.10 Ostali prilozi

4.10.1  Elektroenergetska suglasnost

- PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH PROPISA I ZAKONA, TEHNIČKIH

RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA I ZAŠTITE NA

RADU, PROGRAMA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

  - Prikaz primijenjenih propisa i zakona

  - Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

  - Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara

  - Program kontrole i osiguranje kvalitete

  - Prikaz primijenjenih propisa i zakona

Na temelju članka 93. Zakona o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 ) daje se prikaz svih primijenjenih propisa i zakona, tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara i zaštite na radu, programa kontrole i osiguranja kvalitete za vrijeme eksploatacije sustava, kao i za vrijeme njegove montaže.

5.1.1   Zakoni RH

1.    Zakon o gradnji  (Narodne novine br. 153/2013, 20/17)

2.    Zakon o prostornom uređenju  (Narodne novine br. 153/2013, 65/17)

3.    Zakon o normizaciji  (N.N. br. 80/13)

4.    Zakon o akreditaciji  (N.N. br. 158/03, 75/09, 56/13)

5.    Zakon o mjeriteljstvu (N.N. br. 74/14)

6.    Zakon o mjernim jedinicama (N.N. br. 58/93)

7.    Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (N.N. br. 30/09, 139/10, 14/14)

8.    Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti  (N.N. br. 80/13, 14/14)

9.    Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10)

10.  Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14 )

11.  Zakon o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18)

12.  Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja ( N.N. br. 91/10 )

13.  Zakon o energiji  (N.N. br. 68/01,177/04,76/07 i 152/08)

14.  Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

(N.N. br.152/08)

5.1.2   Pravilnici RH

14.   Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (N.N. br. 116/10)

15.   Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (N.N. br. 06/84,42/05 i

113/06)

16.   Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja ( N.N. br. 204/03 )

- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih

zgrada (N.N. br. 155/09)

18.   Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (N.N. br. 114/10)

19.   Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s

odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. br. 98/99)

5.1.3   Propisi RH

20.   Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08 i

33/10)

21.   Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10)

5.1.4   Norme

22.   HRN DIN 4102-9:1996 - Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru - 9. dio:

Pregrade za kabele -- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)

- HRN N.A5.070/82 - Stupnjevi zaštite električne opreme ostvareni pomoću zaštitnih kućišta.

Klasifikacija, označavanje i tipska ispitivanja.

- HRN N.A9.001/80 - Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od

električnog udara.

25.   HRN N.B2.730/84 - Električne instalacije u zgradama. Opće karakteristike i klasifikacija.

26.   R 064-003:1999 – Uputa za određivanje presjeka vodiča i odabir zaštitnih naprava

27.   HRN HD 60364-4-41:2007 – Niskonaponske električne instalacije -- 4-41.dio:Sigurnosna

zaštita – Zaštita od električnog udara

28.   HRN HD 384.4.43 S2:2002 – Električna instalacija zgrada -- 4.dio:Sigurnosna

zaštita – 43.poglavlje:Nadstrujna zaštita

- HRN HD 60364-5-54:2007 – Niskonaponske električne instalacije – 5-54.dio:Odabir i ugradba

električne opreme – Uzemljenje i zaštitni vodiči

30.   HRN HD 193 S2:2001 – Naponska područja za električne instalacije zgrada

31.   HRN N.B2.751/88 - Električne instalacije u zgradama. Izbor i postavljanje električne opreme u

ovisnosti o vanjskim utjecajima.

32.   HRN HD 384.5.523 S2:2002 – Električne instalacije zgrada – 5-52.poglavlje-

523.odjeljak:Trajne podnosive struje

33.   HRN HD 60364-7-701:2007 – Niskonaponske električne instalacije – 7-701.dio:Zahtjevi za

posebne instalacije ili prostore – Prostor s kadom ili tušem

5.1.5   Ostalo

34.   Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (N.N. br. 82/09)

35.   Kodeks strukovne etike (Hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu) (N.N. br. 40/99)

  - Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu

A)	PRIMIJENJENI PROPISI I PRAVILNICI

Tehnička dokumentacija je izrađena u skladu sa važećim tehničkim propisima

u Republici Hrvatskoj:

- Zakon o zaštiti na radu N.N. 71/14, 118/14, 154/14

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 5/10

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom, (NN br. 116/10)

- Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih i zajedničkih privremenih radilišta (NN br. 45/84)

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08, 33/10

- Norma HRN HD60364-4-41 Zaštita od el. udara

- Norma HRN HD 384.4.43 s2nadstrujna zaštita

- Norma HRN HD 384.5.523 S2 Trajno podnosive struje

- U.C9. 100/63 “Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama” , DIN5035,EN12464

B)	PRIKAZ MJERA OPĆENITO

Kompletan izbor elemenata (uređaji i oprema) koji se ugrađuju unutar  objekta odabrani su prema važećim hrvatskim normama, te prikladni za rad pri nazivnom naponu električne  instalacije odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeničnu  struju.

Presjeci i tipovi upotrijebljenih vodiča i kabela određeni su prema  uvjetima gdje se isti polažu (podžbukno, “OG”, cijevi, trase, podzemno i sl.) i  prema trajno podnosivoj struji uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja, preopterećenja, temperature spojeva i dopušteni pad napona.

B1. ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA

Zaštita od prirodnog dodira postignuta je izoliranjem dijelova pod naponom, korištenjem pregrada kućišta, te postavljanjem opreme van dohvata ruke. Oprema za upravljanje, razdiobu, zaštitu, signalizaciju i sl. postavlja se u razvodni ormarić koji mora imati stupanj zaštite od najmanje IP 2x, a ako je razvodni ormarić otvoren pristupačan sa gornje strane (nadgradna ili poluugradna ploča) stupanj zaštite mora biti najmanje 4x. Otvaranje razvodnih ormarića može se izvršiti samo upotrebom alata ili ključa. Mehanička čvrstoća razvodnih ormarića mora biti takova da se kod pritiska na njih ili udarca ne izazove spoj sa dijelovima pod naponom.

U tehničkoj dokumentaciji provedene su mjere zaštite od direktnog dodira upotrebom tvornički izrađene opreme koja mora imati takovu izolaciju koja odgovara hrvatskim standardima (vodovi, priključnice, prekidači, rasvjetna tijela i sl.).

Kod drugačije opreme izolacija mora biti tako izrađena da trajno izdrži mehaničke, kemijske, električne ili toplinske utjecaje kojima oprema može biti izložena u radu.

B2. ZAŠTITA OD NEIZRAVNOG DODIRA

Zaštita od indirektnog dodira u električnim instalacijama mora osigurati da napon dodira tj, napon između istovremeno pristupačnih dijelova, ne izazove štetne fiziološke posljedice koje se mjere razinom napona dodira i trajanjem dodira.

Zahtjevi za zaštitu u slučaju kvara:

- zaštitno uzemljenje i zaštitno izjednačavanje potencijala

- Automatski isklop u slučaju kvara

- Dodatna zaštita

Zaštitno uzemljenje i izjednačavanje potencijala ima zadatak da se svi dostupni vodljivi dijelovi moraju spojiti sa zaštitnim vodičem.

Vodič uzemljenja (zemljovod), glavna stezaljka za uzemljenje i svi vodljivi dijelovi moraju se spojiti na zaštitno izjednačenje potencijala.

Automatski isklop u slučaju kvara

Zaštitni uređaj kojim se osigurava zaštita od neizravnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slučaju greške u izolaciji između dijelova pod naponom i mase (izloženi vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog napona dodira većeg od 50V efektivne vrijednosti izmjenične struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne može predstavljati rizik od fiziološkog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupačnim vodljivim dijelovima.

Dodatna zaštita

U sustavima izmjenične struje mora se predvidjeti dodatna zaštita pomoću strujne zaštitne sklopke (RCD) za:

- utičnice s naznačenom strujom koja ne prekoračuje 20A i koje upotrebljavaju nestručne osobe, a namijenjene su općoj upotrebi

- pomičnu opremu s naznačenom strujom koja ne prelazi 32A za vanjsku (na otvorenom) upotrebu

Izuzetak se može učiniti za:

- utičnice koje se upotrebljavaju pod nadzorom stručnih ili upućenih osoba, npr. u nekim trgovačkim ili industrijskim prostorima ili

- predviđenu utičnicu predviđenu za spoj posebne jedinice opreme.

Kao zaštitna mjera od indirektnog dodira dijelova pod naponom (previsoki napon dodira)  u TN-S sustavima kojeg smo primijenili u teh. dokumentaciji koristi se glavno izjednačavanje potencijala čiji je zadatak da unutar objekta međusobno poveže glavni zaštitni vodič, PEN-vodič, cijevi i slične metalne konstrukcije, centralno grijanje i klima uređaje kao i gromobransku instalaciju (podrazumijevajući i temeljni uzemljivač). Slijedeća mjera je isklapanje napajanja u slučaju greške.

Zaštitni uređaj kojim se osigurava zaštita od indirektnog dodira strujnog kruga ili opreme, u slučaju greške u izolaciji između dijelova pod naponom i mase (izloženi vodljivi dijelovi) mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u takvom vremenu koje ne dozvoljava održavanje očekivanog napona dodira većeg od 50V efektivne vrijednosti izmjenične struje ili 120V istosmjerne struje bez valovitosti tako da ne može predstavljati rizik od fiziološkog djelovanja na osobe u dodiru sa istovremeno pristupačnim vodljivim dijelovima. Uz navedeno provedeno je i dopunsko izjednačenje potencijala s napomenom da isto ne isključuje zahtjev za automatsko isklapanje napajanja.

Osnovni uvjeti zaštite u TN-S sustavu su slijedeći:

Za x IaUo

gdje je:

Za - impedancija petlje kvara, obuhvaćajući izvor, vodič pod naponom do točke kvara i izvora

Ia- struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja za automatsko isklapanje napajanja u propisanom vremenu

Uo - nazivni napon prema zemlji

Dozvoljena vremenska isključenja o ovisnosti od napona Uo i karakteristika strujnog kruga propisana su u normi HRN HD60364-4-41:2007.

U TN- sustavima koriste se slijedeći uređaji za zaštitu:

-zaštitni uređaj od nadstruje

-zaštitni uređaj od diferencijalne struje

B3. TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE OD NADSTRUJE

Tehničke zaštitne mjere od nadstruje tj. od struje preopterećenja obvezne su za zaštitu svih vodiča kabela kao uređaji za zaštitu svih strujnih krugova od kratkog spoja prema normi HRN HD60364-4-41:2007.

U tehničkoj dokumentaciji provedena je ova mjera osiguračima (rastalni i automatski) u svakom strujnom krugu, a isti su odabrani prema dozvoljenom opterećenju svih kabela u instalaciji, te prema karakteristikama iz kataloga.

B4. TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE RAZDVAJANJEM, ISKLJUČENJEM I FUNKCIONALNIM UKLJUČENJEM STRUJNOG KRUGA

Isto je provedeno ugradnjom odgovarajućih sklopki u razvodnim ormarićima.

B5. RAZDVAJANJE STRUJNOG KRUGA

Omogućeno je razdvajanje svih strujnih krugova, te ugradnja odnosno postavljanje odgovarajućih natpisa i opomenskih pločica za svaki razdvojeni krug. Isto se postiže sklopkama i osiguračima kojima su snabdjeveni svi strujni krugovi.

B6. ISKLJUČIVANJE STRUJNOG KRUGA RADI MEHANIČKOG ODRŽAVANJA

B7. ISKLJUČENJE STRUJNOG KRUGA I ZAUSTAVLJANJE U SLUČAJU HITNOSTI

B8. FUNKCIONALNO UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE STRUJNOG KRUGA

Mjere provedene u točkama B6, B7, B8 provedene su ugradnjom odgovarajućih automatskih sklopki te uređaja za funkcionalno upravljanje.

Na mjestima gdje se obavlja mehaničko održavanje predviđena je mjera postavljanja pločice sa upozorenjem kako bi se spriječilo neželjeno ponovno uključenje isključene el. opreme (ukoliko isključeno mjesto nije pod nadzorom osoba koje obavljaju održavanje).

  - Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara

A)	PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakona o zaštiti od požara N.N. 92/10

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole NN115/11

- Pravilnik o otpornosti na požari drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, NN 87/15)

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 5/10

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08, 33/10

- Norma HRN HD60364-4-41 Zaštita od el. udara

- Norma HRN HD 384.4.43 s2nadstrujna zaštita

- Norma HRN HD 384.5.523 S2 Trajno podnosive struje

- U.C9. 100/63 "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama" , DIN5035 iEN12464

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 20/10

B)	Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara kod

elektroinstalacija

Zaštita od požara obuhvaća  skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke,  obrazovne i promotivne  naravi.  Zaštita  od  požara  se  kontinuirano  organizira  i  provodi  u  svim  prostorima  gdje  postoji mogućnost nastajanja požara. Na temelju ovih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara.

1.  Unutar gradilišta izvoditelj radova mora urediti prostor za čuvanje opasnog materijala (eksploziv,

plin, zapaljive boje i tekućine). Strojevi kojima se izvode radovi moraju biti u ispravnom stanju

kako ne bi izazvali požar.

- Prema normi HRN HD 60364-4-41,  zaštita  od  direktnog  dodira  izvedena  je  tako,  da  su  svi  neizolirani  dijelovi  električne instalacije koji mogu biti pod naponom, smješteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i utičnice, gdje u normalnim uvjetima rada neće biti dostupne. Također će i sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kućištima aparata i u razdjelniku.

3.  Prema normi HRN HD 60364-4-41, zaštita od indirektnog dodira predviđena je  automatskim  isključenjem  napajanja  u  sustavu  TNC-S  ugradnjom  strujne  zaštitne  sklopke  uz obavezu ugradnje temeljenog uzemljivača i izjednačenje potencijala. Zaštita od preopterećenja i razornog djelovanja struje kratkog spoja izvesti će  se osiguračima  propisanih veličina  zavisno od presjeka vodiča pojedinih strujnih krugova.

4.  Zaštita od statičkog elektriciteta, odnosno njime izazvanih požara, treba biti izvedena uzemljenjem

svih neaktivnih metalnih dijelova (razvodnih ormara i sl.)

5.  Kabeli moraju biti pravilno dimenzionirani i osigurani osiguračima tako da uslijed kratkog spoja ne može doći do požara.

6.  Instalacija se izvodi vodičima s PVC izolacijom koji se polažu podžbukno u prethodno išteman šlic ili u tvrdim instalacijskim cijevima.

7.   Projektirani kabeli moraju imati proizvođačke ateste i izolaciju koja ne podržava gorenje.

8.  Sva ostala električna  oprema mora biti ispravno dimenzionirana tako da ne prijeti opasnost od zagrijavanja.

9.  Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom kako kontaktna mjesta ne bi iskrila ili se zagrijavala.

10. Mogućnost požara javlja se pri transportu, uskladištenju i manipulaciji zapaljivim meterijalom koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sličnih alata, te stoga takve faze rada trebaju biti organizirane po posebnim pravilima i s posebnim oprezom.

11. Na objektu postoji gromobranska zaštita, kako bi se spriječila oštećenja i zaštitili ljudski životi,  te izbjegao požar uzrokovan udarom groma.

Prostori u kojima su predviđene el. instalacije ne spadaju u grupu BE 2 (opasnost od požara) prema normi  HRN HD384.3S2:1995 te nisu predviđene posebne zaštitne mjere ispitivanja na zapaljivost u vremenu jedne minute, plamenom duljine 120 mm.

Mjere zaštite od požara provedene na objektu ne dozvoljavaju mogućnost nastanka odnosno širenja požara u objektu.

U građevinu nisu predviđeni stabilni sustavi za dojavu požara, kao ni sustav za odimljavanje. Na svakom katu postoje prozori koji vode neposredno prema vanjskom prostoru.

Sve otvore u vatrootpornim zidovima, koji međusobno dijele dvije požarne zone, nastale prolazom kabela treba protupožarno zatvoriti. U slučaju manjih fugni zatvaranje izvršiti protupožarnom pastom za zatvaranje klase F90, tip kao Promat. Zatvaranje otvora oko instalacijskih cijevi moguće je izvesti protupožarnim manžetama za cijevi, kao tip E-fox ili A-fox. Na objektu postoji gromobranska zaštita, kako bi se spriječila oštećenja i zaštitili ljudski životi,  te izbjegao požar uzrokovan udarom groma.

  - Program kontrole i osiguranja kvalitete

5.4.1   Opći uvjeti izvođenja

Izvođenje radova može se ustupiti samo poduzeću i privrednoj organizaciji registriranoj za vršenje djelatnosti u koju spadaju radovi iz ovog projekta.

Investitor i organizacija kojoj se ustupi izvođenje radova dužni su zaključiti pismeni ugovor.Kao temelj za sastavljanje ugovora služi revidirana i odobrena projektna dokumentacija.

Izvođač radova dužan je odmah po zaključenju ugovora o izvođenju radova i odobrenju projekta izvršiti slijedeće:

- pregledati projekt i izvršiti pripreme poradi nabave materijala i opreme

- sa investitorom izaći na objekt i utvrditi stanje na istom

- utvrditi da li stanje na objektu dozvoljava izvođenje predviđenih instalacijskih radova

- sa Investitorom i ostalim izvođačima na objektu dogovoriti koje radove mogu izvoditi prema odobrenom projektu

- utvrditi da li na mjestu izvođenja već postoje neke instalacije ili drugo, koje onemogućava izvođenje radova prema projektu

Izvođač je dužan predviđenu opremu isporučiti i ugraditi, a radove izvršiti u svemu prema odobrenom projektu. Izvođač mora nabaviti i ugraditi materijal koji odgovara namjeni, propisima o kvaliteti i normama za ovu vrstu radova. Ukoliko u tijeku izvođenja radova dođe do odstupanja od projekta, izvođač je dužan tražiti pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Zahtjev za izmjenom mora biti tehnički dokumentiran i detaljno obrazložen.

Izvođač je dužan da za eventualno odstupanje od projekta izradi potrebnu dokumentaciju, koja će predstavljati posebnu cjelinu, na osnovu koje se može utvrditi u čemu se odstupilo od projekta i kako su radovi izvedeni. Pored toga Izvođač mora sve izmjene i odstupanja od projekta upisati u građevinsku knjigu.

Izvođač je dužan izvesti instalacije tako da budu trajne, kvalitetne i funkcionalne.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa postojećim važećim propisima, uputstvima i normama.

Ukoliko Izvođač radova utvrdi da se zbog grešaka u projektu ili pogrešnih upustava Investitora, odnosno njegovog nadzornog  organa, radovi izvode ili će se izvesti na štetu trajnosti, kvalitete i funkcionalnosti, dužan je o tome obavijestiti Investitora, a započete radove prekinuti.

U slučaju da to ne učini snosi odgovornost za nastale neispravnosti i prouzročenu štetu.

U slučaju da Izvođač radova izvrši izmjene, bez pismene suglasnosti i odobrenja Projektanta ili nadzornog organa Investitora, snosi punu odgovornost za funkcionalnost cjelokupnog postrojenja.

Kod preuzimanja proizvoda za električne instalacije Izvođač mora utvrditi:

- je li proizvod za električne instalacije isporučen s oznakom sukladnosti i ima li isprave sukladnosti i odgovaraju li podaci na dokumentaciji s kojom je proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci,

- je li proizvod za električne instalacije isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku,

- jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe proizvoda za električne instalacije, te podaci značajni za njezinu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost el. instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

Pri izvođenju el. instalacije Izvođač je dužan pridržavati se tehničkih uputa za ugradnju i upotrebu građevnih proizvoda koji se ugrađuju u el. instalaciju, te odredaba Propisa za niskonaponske električne instalacije N.N. br. 05/10.Ovu dokumentaciju Izvođač predaje u cijelosti ispravnu, pravilno obilježenu, sređenu i ovjerenu,te zapisuje utvrđenost uvjeta koji se odnose na nju u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisima o vođenju građevinskog dnevnika.

Izvođač je dužan da odobrene projekte, dobivene za izvođenje radova, ispravne vrati Investitoru.

U ove projekte Izvođač unosi sve izmjene i dopune za koje ima suglasnost i odobrenje Projektanta i nadzornog organa Investitora.

Izvođač radova dužan je poduzeti sve mjere osiguranja i sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove, kao i susjednih objekata. Pored toga Izvođač je dužan da sve zaposlene radnike osigura zakonom predviđenim i propisanim osobnim sredstvima za zaštitu.

Na vidnom mjestu na gradilištu mora postojati pravilnik i upustva za primjenu zaštitnih sredstava.

Izvođač mora voditi knjigu inspekcije za zaštitu na radu.

Izvođač mora pravilno organizirati gradilište i izvođenje radova te izraditi dinamički plan radova, u skladu sa izvođačima građevinskih i ostalih radova, kako bi se uskladio njihov rad te da ne bi došlo do međusobnog ometanja radova.

Dinamički plan izgradnje mora biti pismeno ovjeren i odobren od strane glavnog izvođača i nadzornog organa Investitora. Izvođač radova dužan je uredno voditi građevinski (montažni) dnevnik i građevinsku (montažnu) knjigu, koje po završenim radovima ovjerene i potpisane predaju Investitoru.

Jamstveni rok za izvedene radove je dvije godine računajući od dana tehničkog primanja od strane Investitora ili nadležne komisije, odnosno od dana završetka probnog pogona.

Jamstveni rok za ugrađenu opremu:

- za opremu za koju je Izvođač pribavio ateste i jamstvene listove, prema jamstvenom listu proizvođača

- za opremu i materijal za koji Izvođač nije pribavio jamstvene listove, 2 godine

Izvođač je dužan u garantnom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke nastale zbog loše ugradbe, slabe kvalitete ugrađene opreme i materijala .

U slučaju da to ne učini u utvrđenom roku, Investitor može nedostatke ukloniti u vlastitoj režiji ili povjeriti iste drugom Izvođaču,a sve troškove i štetu naplatiti od zaostalih potraživanja izvođača ili njegove garancije izdate za dobro obavljeni posao.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora za izvedbu radova i obvezni su za Izvođača i Investitora.

5.4.2   Tehnički uvjeti za izvođenje instalacije jake i slabe struje

Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa prema tome su obvezni za Izvođača.

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, troškovniku, te tehničkom opisu, ovim uvjetima i važećim normama za niskonaponske električne instalacije odnosno električne instalacije zgrada – HRN HD 60364 i HRN HD 384.

1.  Sav materijal koji se upotrebi mora odgovarati važećim normama. Po donošenju materijala na    gradilište, na poziv Izvođača nadzorni organ će pregledati njegovo stanje te isto navesti u građevinski dnevnik. Ako se upotrebi materijal koji nije odgovarajući, na zahtjev nadzornog organa mora se skinuti sa objekta i postaviti drugi koji odgovara normama.

2.  Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno Izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.

3.  Prije nego se prijeđe polaganju vodova mora se izvršiti točno mjerenje i obilježavanje na zidu i stropovima, te naznačiti mjesta za prekidače, priključnice, razvodne kutije, svijetleće armature, prolaz kroz zidove i stropove, pa tek tada prići dubljenju zidova.

4.  Vodovi se polažu na naznačenoj trasi u planu instalacije horizontalno i vertikalno. Koso polaganje po zidovima nije dozvoljeno. Na slobodnim krajevima cijevi za polaganje vodova treba postaviti uvodnice. Dopušta se više strujnih krugova u istoj cijevi ili otvarajućem kanalu, uz uvjet, da su svi vodiči izolirani za najviši prisutni nazivni napon. Prekidači i osigurači postavljaju se samo na fazne vodiče. U vlažnim prostorijama postavlja se samo oprema koja je vodotijesne izvedbe.

5.   Kod polaganja na zid, kod horizontalnog vođenja kabela razmak obujmica ne smije biti veći od 30 cm, a kod okomitog od 40 cm.

6.   Pri odmotavanju kabela sa koluta, paziti da se kabel ne usuće i da se ne oštećuje izolacija kabela.

7.   Nulti i zaštitni vodiči ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodiča.

U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

8.  Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama. Spajanje kabela vrši se u razvodnim kutijama isključivo stezaljkama odgovarajućeg presjeka. U sanitarnim čvorovima zabranjeno je postavljati razvodne kutije.

9.   Da bi se omogučilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama, prekidačima, svjetiljkama i priključnicama, potrebno je na tim mjestima ostaviti kabel dug 10-15 cm.

10. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm, a  križanja na najmanje 3 cm i pod kutem od 90 stupnjeva. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.

11. Regulatore, sklopke, priključnice i drugi instalacijski materijal prije postavljanja ispitati na     električnu ispravnost.

12. Svi elementi na razdjelnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućom oznakom.

13. Kod izvođenja elektroinstalacija mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta.

14. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog organa.

5.4.3   Tehnički uvjeti za izvođenje instalacije zaštite od udara munje

1.  Gromobranska instalacija mora se izvesti sa propisanim materijalom, otpornim na mehaničke i kemijske utjecaje. Nadzemne i podzemne vodove izvoditi od pocinčanog željeza punog presjeka. Najmanji presjek upotrebljenih traka izvan zemlje je 50 mm², ne tanji od 2,5 mm. U zemlji najmanji presjek je 90 mm², ne tanji od 3 mm. Kada se metalni dijelovi zgrade upotrebljavaju kao hvataljke ili odvodi , treba da imaju presjek najmanje 50  mm²  i debljinu minimalno 5 mm.

2. Vodovi na krovu i u zemlji moraju biti izvedeni iz komada što veće duljine sa što manje međusobnih spojeva. Razmaci učvršćenja vodova na krovu moraju iznositi od 1m do 1,5m. Odstupanje nije dozvoljeno. Svi vodovi se moraju postaviti tako da budu zaštićeni od svih mehaničkih oštećenja. Radi spriječavanja preskoka i prevelikih elektro dinamičkih sila, ne smiju se izvoditi lukovi sa polumjerom manjim od 200 mm, a promjena pravca preko voda ne smije biti veća od 900 mm.

3.  Pocinčanu Fe/Zn traku u temelju postaviti iznad betonskog čelika i zavariti je električnim varom svakih 1,5-2 m za betonski  čelik. Ostaviti izvode za vertikalne vodove i izvod za spajanje na  šinu za IP u glavnim el. razdjelnicima kao i za druge metalne mase.

4.  Odvodni vodovi moraju uspostaviti najkraću vezu sa uzemljivačem i to vertikalno, bez promjene smjera. Odvodi moraju biti što kraći , postavljeni što dalje od prozora, vrata, el. instalacije i onih metalnih masa koje nisu priključene na uzemljenje.

5.  Svi spojevi moraju  predstavljati jednu solidnu galvansku  i mehaničku vezu te moraju izdržati barem desetorostruku težinu voda koji bi se mogao pojaviti u najnepovoljnijem slučaju. Spojevi izvedeni zavarivanjem i lemljenjem moraju biti zaštićeni od korozije odgovarajućim premazom olova, a spojevi u zemlji još i asfaltnim premazom.

6.  Svi sastavni dijelovi spojeva moraju biti od istog materijala. Ako na krovu postoje metalne mase duljine od 2 m ili mase čija je površina veća od 2m², moraju se priključiti na gromobransku instalaciju. Loše spojena mjesta treba premostiti na metalnim masama koje su spojene na gromobransku instalaciju.

7.  Udarni otpor rasprostiranja gromobranskog uzemljivača ne smije preći vrijednost od 20 Ohma.

8.   Dilatacijske rascijepe u temeljima premostiti savitljivim spojem.

9.  Građenje građevine čiji je sustav zaštite od munje sastavni dio, mora biti takvo da sustav ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehničkim propisom N.N. br. 87/08 u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danih projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivosti građevine tijekom njezina trajanja.

10. Preuzimanje instalacije može biti tek poslije potpuno završenih radova i ispitivanja od strane mjerodavnih osoba pomoću odgovarajućih mjernih instrumenata. Po završenom pregledu instalacije na objektu treba sačiniti propisani zapisnik i u njega unijeti sve potrebne zaključke, uz potpis svih članova komisije.

5.4.4   Pregledi, ispitivanja i atesti instalacija

Električna instalacija u koju je ugrađena el. oprema, prije predaje korisniku, mora zadovoljiti kriterije dokazivanja uporabljivosti instalacije pri čemu se treba uzeti u obzir:

a)  zapise u građevinski dnevnik o svojstvima i drugim podacima o proizvodima za el. instalacije                 ugrađenim u   el. instalaciju,

b)  rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno propisu o niskonaponskim el. instalacijama obvezno provode prije, tijekom i nakon ugradnje proizvoda za el. instalacije u el. instalaciju,

c)   dokaze uporabljivosti (rezultate tekućih ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom izvođenja el. instalacije,

d)   rezultate kontrolnih ispitivanja određene projektom ili ispitivanja provedenih u slučaju sumnje,

e)  uvjete građenja i druge okolnosti, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač proizvoda za el.  instalacije, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva el. instalacije,

f)   rezultate završnog ispitivanja el. instalacije kojim se utvrđuje ispunjava li el. instalacija u cjelini zahtjeve određene projektom.

Završni pregled i ispitivanje el. instalacije obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje. O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik. Za dijelove el. instalacije koji neće biti pristupačni kada gradnja građevine bude završena, pregledi i ispitivanja tih dijelova el. instalacije provest će se tijekom gradnje građevine. O provedenim pregledima i ispitivanjima takvih dijelova el. instalacije sastavlja se zapisnik. Navedeni zapisnici prilažu se dokumentaciji za tehnički pregled građevine.

I)   PREGLEDAVANJE

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno učiniti prije stavljanja pod napon. Pregledavanje se mora izvesti kako bi se potvrdilo da električna oprema koja je dio trajno ugrađene  instalacije:

- zadovoljava sigurnosne zahtjeve odnosnih norma za opremu,

- je ispravno odabrana i ugrađena prema IEC 60364 i uputama proizvođača,

- nije vidljivo oštećena tako da šteti sigurnosti.

Prilikom pregleda instalacije zaštite od munje treba naročito utvrditi:

a)   je li postoji oštećenje i korozija hvataljki, odvoda i spojeva,

b)  veličinu otpora rasprostiranja pojedinih uzemljivača i svih uzemljivača zajedno (ovo utvrđivanje mjerenjem treba vršiti, po mogućnosti, u sušno doba, i to suvremenim mjernim metodama),

c) koroziju uzemljivača (osobito u agresivnom terenu), ako ne zadovoljavaju rezultati utvrđeni mjerenjem

d)  stanje priključaka metalnih masa na gromobranske vodove, a ako spojevi nisu vidljivi, potrebno je mjerenjem utvrditi jesu li priključci dobri.

II)   ISPITIVANJA

Moraju se izvesti slijedeća ispitivanja, kad su primjenjiva i treba ih prvenstveno izvoditi sljedećim redoslijedom:

a) neprekidnost vodiča – ispitivanje se mora učiniti na zaštitnim vodičima (uključujući vodiče zaštitnog izjednačenja potencijala) i aktivnim vodičima u slučaju prstenastih krajnjih strujnih krugova (ispitivanje se radi mjerenjem el.otpora,naponom od 4V do 24V istosmjerne ili izmjenične struje,s najmanjom strujom od 0,2A),

b)  električni izolacijski otpor el.instalacije - se mjeri između vodiča pod naponom,uzimajući po dva vodiča (ovo mjerenje se obavlja nakon ili tijekom postavljanja, ali prije povezivanja opreme), te između svakog vodiča pod naponom i zemlje (fazni i neutralni vodič se mogu pri mjerenju spojiti zajedno),

Najmanje vrijednosti izolacijskog otpora

| Nazivni napon strujnog kruga V | Ispitni napon istosmjerne struje V | Izolacijski otpor MΩ |
| --- | --- | --- |
| SELV i PELV | 250 | ≥ 0,5 |
| Do 500V, uključujući FELV | 500 | ≥ 1,0 |
| Iznad 500V | 1000 | ≥ 1,0 |

c)  zaštita sa SELV, PELV ili električnim odjeljivanjem - odjeljivanje aktivnih dijelova od aktivnih       dijelova drugih strujnih krugova (i od zemlje) mora se potvrditi mjerenjem izolacijskog otpora (dobivene vrijednosti otpora moraju biti prema tablici iz točke b),

d)  otpor/impedancija poda i zida,

e)   automatski isklop opskrbe – moraju se zadovoljiti gledišta iz norme HRN HD 60364-4-41,

f)  dodatna zaštita - provjeravanje učinkovitosti primijenjenih mjera za dodatnu zaštitu postiže se vidnim pregledavanjem i ispitivanjem,

g)  ispitivanje polariteta - kad pravila zabranjuju instalaciju jednopolne sklopne naprave u neutralni vodič, mora se izvesti ispitivanje za provjeru da su sve takve naprave spojene samo u linijski (e) vodič (e),

h)   provjera slijeda faza - u slučaju višefaznih strujnih krugova mora se provjeriti da je zadržan slijed faza,

i)  funkcionalna ispitivanja - sklopovi kao sklopovi sklopnih i kontrolnih uređaja, elektromotorni pogoni, kontroleri i zapori moraju se podvrći ispitivanju njihove funkcije za provjeru da su ispravno ugrađeni, podešeni i instalirani prema odnosnim zahtjevima norme HRN HD 60364 6,

j)    provjera pada napona - može se procijeniti mjerenjem impedancije strujnog kruga,

k)   električni razdjelnici,motorni pogoni i svi sklopni blokovi trebaju se funkcionalno ispitati,

l)    sva ugrađena oprema treba biti atestirana (ateste o ispitivanju ugrađene opreme treba

imati sva ugrađena oprema i oni su dio tehničke dokumentacije el. opreme),

m) mjerenje nivoa rasvjete – vrši se luxmetrom za svaku prostoriju i to na visini 0,85m od poda za radna mjesta,

n)    mjerenja i ispitivanja kod telefonske instalacije:

-  ispitivanje na dodir između vodiča

-  ispitivanje vodiča na prekid

-  mjerenje otpora petlje instalacijskih vodova

-  mjerenje otpora izolacije instalacijskih vodova

-  mjerenje otpora uzemljenja

-  mjerenje napona šuma na instalacijskim vodovima,

o)    mjerenja gromobranske instalacije:

-  vizuelni pregled cijelokupne instalacije(hvataljke,odvodi,uzemljivač)

-  mjerenje otpora uzemljenja U-I metodom

III) ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA

TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU SU:

Atesti ugrađene opreme i kabela.

Atesti o izvršenom mjerenju otpora izolacije, otpora između pojedinih parica, te otpora pojedine žile prema zemlji.

Atesti o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od električnog udara i dodirnog napona.

Atesti o izvršenom funkcionalnom ispitivanju.

Atesti o izvršenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije objekta.

IV) MJERENJE, ATESTI I INSPEKCIJSKI PREGLEDI U TIJEKU

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja el. instalacije provode se ne rijeđe od:

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,

Ovim projektom se predviđaju slijedeći zahtjevi održavanja el. instalacije:

-  svake dvije godine izvršiti ispitivanje zaštite od udara groma i pregled stanja izvedene gromobranske

instalacije ( vidi tablicu ).

Tablica rokova redovitih pregleda i ispitivanja sustava zaštite od munje

| Razina zaštite sustava | Razdoblje između pregleda | Razdoblje između ispitivanja i mjerenja | Razdoblje između pregleda kritičnih dijelova* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1 godina | 2 godine | 1 godina |
| II | 1 godina | 4 godine | 2 godine |
| III, IV | 2 godine | 6 godine | 3 godine |

Vlasnik građevine dužan je trajno čuvati dokumentaciju o pregledima, te ugradnji zamjenskih dijelova el. instalacije kao i drugu dokumentaciju o održavanju el. instalacije.

Podstrana ,prosinac 2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

5.5Tehnološki slijed izvođenja radova

1.Instalacija kabelskih trasa i podnožja PVC  kanalica

2.Instalacija perforiranih kabelskih trasa

3.Polaganje kabela na perforirane kabelske trase i PVC kanalice , zatvaranje PVC kanalica

4.Izrada razdjelnika u radionici (paralelno prethodno nevedenim radnjama) , izdavanje atesta za izrađene razdjelnike

5.Montaža razdjelnika kao i spajanje kabela iz polja u razdjelnik

6.Upuštanje sustava u rad i izrada softverskih aplikacija

7.Izdavanje atesta

6            TEHNIČKI OPIS

A)  ELEKTROINSTALACIJE - POSTOJEĆE STANJE CJELINA SJEVER (ZGRADE   A,B,C,D)

1.    POSTOJEĆE STANJE ELEKTROENERGETIKE – CJELINA SJEVER (ZGRADE A,B,C,D)

U sklopu sjeverne zgrade Fakulteta nalazi se transformatorska stanica TS351 iz koje se napaja kompletna cjelina sjever (zgrade A,B,C,D).

| Adresa | Ivana Lučića 5 , 10000 Zagreb |
| --- | --- |
| Šifra kupca (HEP opskrba) | 10000869 |
| Kupac (HEP opskrba) | Fakultet strojarstva i brodogradnje , Zagreb |
| Broj obračunskog mjesta (HEP opskrba) | 0171570193, Fakultet strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 |
| Brojilo (HEP opskrba) | 3321699 |
| Šifra kupca (HEP ODS) | 11625924 |
| Broj obračunskog mjesta (HEP ODS) | 71570193 |
| Kategorija potrošnje (HEP ODS) | Poduzetništvo |
| Tarifni model (HEP ODS) | Crveni |
| Priključna snaga | 160 kW +250 kW+6 kW =416 kW |
| EES br. | 400101-051219-0013 |

Tablica 1- Podaci o preuzimanju električne energije u cjelini sjever (zgrade A,B,C,D)

U zgradi sjever su u prošlosti bila dva transforamtora :

TS 862 , MB71570185 , odobrena snaga 160 kW ,(vlasništvo FSB-a i filozofskog fakulteta)

TS 351 , MB71570195 , odobrena je snaga 250 kW , snaga transformatora 400kVA ,(vlasništvo FSB-a).Dogovorom Investitora i DP „Elektra“ su ove dvije trafostanice prešle u vlasništvo DP „Elektra“ .Objedinula su se mjerna mjesta za zgradu sjever FSB-a na niskom naponu iz rekonstruirne TS351 , zakupljena snaga iznosi 416 kW .

Za predmetni objekt je ishodovana prethodna elektroenergetska suglasnost (EES)

br. 400101-051219-0013 od 04.05.2017 kojom je zakupljeno 416 kW vršnog opterećenja

što zadovoljava sve energetske potrebe koje su posljedica energetske obnove.

2. POSTOJEĆE STANJE ELEKTROENERGETSKOG RASPLETA–CJELINA SJEVER (ZGRADE A,B,C,D)

Cjelina sjever (zgrade A,B,C,D) se napaja iz trafostanice TS351 , napajanje razdjelnika je izvedeno suklado topologiji sustava koja je prikazana na grafičkom prilogu (nacrt br.2)

|  | OZNAKA RAZDJELNIKA | OPIS | OBJEKT | Energetika (kW) | Rasvjeta (kW) | f(i)-Energetika | f(i)-Rasvjeta | Angažirana snaga (Kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RA-M , RA-1 | Nisko prizemlje | Sjever-A | 5 | 15 | 0,2 | 0,3 | 5,5 |
|  |  | učionice |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RA-2 | Visoko prizemlje | Sjever-A | 15 | 15 | 0,2 | 0,3 | 7,5 |
|  | R21,R22,R23,R24,R25,R26 | učionice |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RA-3 | 1 kat | Sjever-A | 15 | 15 | 0,2 | 0,3 | 7,5 |
|  | R31,R32,R33,R34,R35,R36 | učionice |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RA-4 | 2 kat | Sjever-A | 15 | 15 | 0,2 | 0,2 | 6 |
|  | R41,R42,R43,R44,R45,R46 | učionice |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GR/B1 | Nisko prizemlje | Sjever-B1 | 90 | 30 | 0,1 | 0,6 | 27 |
|  | RB1-2,RB1-lab,RB-RR,R-LJEV,R-SVEC,RB1-1(Rpod),RB1-lsb.tri,RB1-RUBIG | Laboratorij, ljevaonica,radionice |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RB1-D1 | Visoko prizemlje | Sjever-B1 | 30 | 15 | 0,2 | 0,5 | 13,5 |
| 7 | R-LTO,RB1-LZTO,RB1-4,RB1-D2,RB1-3 | 1 kat | Sjever-B1 | 90 | 30 | 0,3 | 0,5 | 42 |
|  |  | Laboratorij za toplinsku obradu, uredi |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GR/B2 | Nisko prizemlje | Sjever-B2 | 90 | 30 | 0,1 | 0,6 | 27 |
|  | RB-2,RB2-glod,RB2-pom,RB1-lab | Restoran,pomoćne prostorije,radionice |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RB2-D,RB2-3,RB2-4 | 1 kat | Sjever-B2 | 10 | 15 | 0,3 | 0,5 | 10,5 |
|  |  | učionice |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GR/B3 | Nisko prizemlje | Sjever-B3 | 15 | 20 | 0,3 | 0,5 | 14,5 |
|  | RB3-2,RB3-laser,RB3-1 | Laser,uredi |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RB3-5,RB3-4,RB3-3 | 1 kat | Sjever-B3 | 10 | 5 | 0,3 | 0,5 | 5,5 |
|  | RB3-2,RB3-laser,RB3-1 | uredi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupna angažirana snaga (kW) |  |  |  |  |  |  | 166,5 |

Tablica 2 – Energetska bilanca cjeline sjever (postojeće stanje)

3. POSTOJEĆE STANJE ELEKTROINSTALACIJA – CJELINA SJEVER (ZGARDE A,B,C,D)

Glavni razdjelnici cjeline sjever (zgrade A,B,D) RA-M, RA-A,GR/B1,GR/B2,GR/B3 se napajaju iz niskonaponskih odvoda GRP-a koji je u tehnički ispravnom stanju.

Razdjelnici na svim nivoima cjeline sjever (zgrade A,B,D) su u zadovoljavajućem stanju. Elekroinstalacija (kabeli, utičnice , prekidači) je tehnički ispravna tj. položeni su kabeli sa zaštitnim vodičem , utičnice posjeduju zaštitni kontakt.

U učionicama zgrade A postoje utičnice bez zaštitnog kontakta te ih je potrebno zamjeniti , zamjenom utičnica potrebno je položiti nove trožilne vodiče i instalirati diferenciajlnu (FID) sklopku osjetljivosti 30mA.

U uredima zgrade B kompletna elektroinstalacija je rekonstruirana kao i prateći razdjelnici.Elektroinstalacija je izvedena nadžbukno u pripadajućim plastičnim kanalicama.Svi razdjelnici ,koji su izvedeni tijekom posljednje rekonstrukcije su nadžbukni .

Upravljanje rasvjetom u sanitarnim čvorovima i učionicama je izvedeno na klasičan način preko prekidača.

U laboratorijma su instalirani energetski razdjelnici koji više nemaju prvotnu ulogu napajanja velikih potrošača.

Upravljanje rasvjetom zajedničkih prostorija (hodnici , stubišta) je izvedeno preko grebenastih preklopki koje su smještene na glavnoj porti na glavnom ulazu u cjelinu sjever(zgrada A).

Sustav grijanja hlađenja je upravljan preko lokalnih daljinskih upravljača dok je vođenje pumpi centralnog grijanja realizirano preko grebenastih preklopki u samoj toplinskoj podstanici.

Zgrada C u sklopu cjeline sjever se napaja zračnim vodom .Unutar zgrade C (Laboratorij za zaštitu materijala) se nalazi glavni razvodni ormar koji je potrebno zamjeniti jer sadrži zastarjele komponente i nesadrži diferencijalne sklopke .Unutar objekta sistem je nulovan te je potrebna rekonstrukcija električnih instalacija.Sve navedene instalacije moguće je izvesti nadžbukno u pripadajućim kanalicama.Osim glavnog razdjelnika nužna je zamjena ostalih razdjelnika koji sadržavaju zastarjelu opremu i koji nemaju strujo diferencijalnu zaštitu.Energetski rasplet tj. kabeli koji napajaju razdjelnike su zadovolajvajućem stanju te ih nije potrebno mjenjati.

4. POSTOJEĆE STANJE SLABE STRUJE –CJELINA SJEVER (ZGARDE A,B,C,D)

Unutar cjeline sjever (zgrade A, B,C,D)  su instalirani komunikacijski razdjelnici koji su u zadovoljavajućem stanju i u razdjelnicima postoji dovoljno rezervnog prostora za proširenje komunikacijske mreže tj. svih sustava slabe struje (WIFI mreža,LAN mreža , telefonska mreža).

Dispozicija i oznaka komunikacijskih razdjelnika je prikazana na pripadajućim tlocrtima. Postoji veza svjetlovodnim kabelom između glavnih komunikacijskih razdjelnika južne cjeline i sjeverne cjeline.

Infrastruktura slabe struje sa navedenim komunikacijskim razdjelnicima ujedno služi za proširenje svih sustava slabe struje.

Bitno je napomenuti da postoji projekt elektroinstalacija po kojem se izvodila rekonstrukcija elektroinstalacije za objekt sjever (zgrade A, B1,B2,B3,D) dok za objekt C nepostoji dokumentacija elektroinstalacija.

B)   ELEKTROINSTALACIJE-NOVOPROJEKTIRANO

1. BILANCA SNAGE – CJELINA SJEVER (ZGARADE A,B,C,D)

Termotehničkim projektom su predviđeni novi značajni potrošači (diazlice topline , motorme pumpe) kojih prije nije bilo u sustavu te oni daju značajan doprinos ukupnoj energetkoj bilanci.

Projektom rasvjete cjeline sjever (zgrade A,B,C,D) je definirana ukupna instalirana snaga i to u iznosu od 70kW , s obzirom na trenutnu instaliranu snagu od 114 kW postignuta je značajna ušteda na tom polju.

Svi bitni parametri (rasvjeta, elektromororni pogoni , dizalica topline,zajednički potrošači,peći ) uzeti su kao ulazni parametri u modeliranje .Angažirana potrebna snaga od 258kW jest rezultat navedenog modela. Budući imamo zakupljenih 416 kW možemo zaključiti da nam dokup električne energije nije potreban.

2. ENERGETIKA - CJELINA SJEVER (ZGARADE A,B,C,D)

Cjelina sjever (zgrade A ,B,C,D) se napaja iz trafostanice TS351 , niskonaponski izvodi kao i pripadajući GRP se nalaze u tehnički ispravnom stanju te nije potrebna nikakva rekonstrukcija.

Energetski dovodni kabeli od trafostanice do pojedinig glavnih ploča koje se nalaze na nivou niskog prizemlja su tehnički u ispavnom stanju i neće se mijenajti galvnim projektom.

Novi potrošači koji se planiraju u objektu B na nivou niskog prizemlja ne utječu na postojeći energetski rasplet.

Budući nema točnih zahtijeva za proširenje dijela zgrade B2 glavnim projektom se neće predvidjeti proširenje niskonaponskog sustava.U slučaju proširenja dijela B2 cjeline sjever na osnovu definirane snage vidjeti će se dali će se dovodni kabeli na glavnu razvodnu ploču trebati povećavati.

Zgrada C koja je izdvojen objekt u cjelini sjever napaja se preko zračne linije što nije tehnički korektno te je potrebna sanacija tog dovodnog kabela. Rješenje energetskog napajanja obrađeno je glavnim projektom , tehničko rješenje podrazumjeva dimenziju dovodnog kabela kao i način polaganja.

3. ELEKTROINSTALACIJE- CJELINA SJEVER (ZGARADE A,B,C,D)

Elektroinstalacije na nivou cjeline sjever (zgrade A,B) su rekonstruirane i razdjelnici i elektroinstalacije su generalno u tehnički ispravnom stanju.

U učionicama zgrade A postoje utičnice bez zaštitnog kontakta te ih je potrebno zamjeniti , zamjenom utičnica potrebno je položiti nove trožilne vodiče i instalirati diferenciajlnu (FID) sklopku osjetljivosti 30mA.

U uredima zgrade B kompletna elektroinstalacija je rekonstruirana kao i prateći razdjelnici.Elektroinstalacija je izvedena nadžbukno u pripadajućim plastičnim kanalicama.Svi razdjelnici ,koji su izvedeni tijekom posljednje rekonstrukcije su nadžbukni i tehnički su u ispravnom stanju.

Zgrada C u sklopu cjeline sjever se napaja zračnim vodom .Unutar zgrade C je nulovan sistem te je potrebna rekonstrukcija razdjelnika i električnih instalacija. Glavnim projektom u glavnom razdjelniku zgrade C prediviđeni su svi zaštitini uređaji (glavna sklopka za isključivanje , minijaturni prekidači , diferencijalne sklopke....).Osim glavnog razdjelnika projektom trebaju biti obrađeni i razdjelnici pojedinih učionica i laboratorija.

.Polaganje elektroinstalacija  biti će predviđeno nadžbukno u odgovarajuće plastične kanalice dok se napojni kabeli tebaju polagati na perforirane kabelske trase.

U zgradi C je potrebno zamjeniti u potpunosti instalaciju slabe struje.Sve navedene instalacije moguće je izvesti nadžbukno u pripadajućim kanalicama.

Upravljanje rasvjetom u učionicama , laboratorijima se zadržava postojeće tj. ostati će lokalno i to na način da se rasvjetom upravlja putem prekidača koji se nalazi pored ulaznih vrata.

Rješenje rasvjete nije predmet ovog projketa već je sastavni dio projekta rasvjete.

Projektom je predviđeno ožičenje ventilokonvektora a sve u skladu sa termotehnički projektom, detalj ožičenja relejne kutije  (u slučaju kad je više ventilokonvektora potrebna je relejna kutija , shema ožičenja se nalazi u grafičkim prilozima).

Razvod instalacije u predmetnoj građevini predviđen je instalacijskim kabelima tipa  NYM(PP-Y) 3x1,5mm2 za strujne krugove rasvjete, odnosno NYM(PP-Y) 3x2,5mm2 za strujne krugove priključnica, položenim nadžbuknou parapetne kanale  ili na trasama u zoni spuštenog stropa. Točna dispozicija smještaja razdjelnika građevine te razvod instalacije unutar građevina biti će razrađeni glavnim projektom. U građevini se planira realizacija TN-S sustava uzemljenja, gdje se posebno vode nulti i zaštitni vodič unutar instalacije. Svi izloženi metalni dijelovi instalacije spojeni su sa uzemljenom točkom sustava pomoću zaštitnog vodiča.

Predviđeno je povezivanje na postojeću gromobransku instalaciju građevine na temeljni uzemljivač, kao i cjelovitog sustava izjednačenja potencijala i zaštite od prenapona na ulazima instalacija u građevinu.Novi uzemljivač projektno treba predvidjeti za novi lift koji se planira ugraditi , obavezno je povezivanje na postojeći temeljni uzemljivač.

U svim radnim prostorima predviđen je određeni broj namjenskih i slobodnih jednofaznih priključnica sa zaštitnim kontaktom za spajanje trajnih potrošača (printeri,računala ,grijalica vode i slično) i pomičnih trošila.Projektno se ne predviđa i instalacija trofaznih utičnica u već raspred i količina utičnica ostaje sukladno postojećem stanju.

-FN ELEKTRANA

Zasebnim projektom je predviđeno postrojenje za vlastitu proizvodnju električne energije (sustav fotonaponskih modula) te se predaja energije predviđa na niskonaponskoj strani u pripadajućim  GRP-ovima.Razdjelnik sustava fotonapona nalaziti će se na krovu te će zasebnim glavnim projektom biti definirana točna trasa kao i dimenzija kabela.

4. SLABA STRUJA- CJELINA SJEVER (ZGRADE A,B,C,D)

Instalirani komunikacijski razdjelnici su u tehnički ispravnom stanju.Komunikacijski razdjelnici  (KO) su povezani optičkim nitima prema glavnom komunikacijskom razdjelniku (GKO).

Projektno se predviđa proširenje komunikacijskih razdjelnika (KO) sa pripadajućim preklopnicima (switch) u skoro svim postojećim komunikacijskim razdjelnicima (KO).

Osim predviđenih preklopnika potrebno je proširiti i komunikacijsku mrežu koju čine pripadajući UTP kabeli i RJ utičnice.

Svi kabeli se polažu dijelom nadžbukno u pripadajuće kanalice a dijelom u spuštenom stropu .

Dionice koje će se polagati nadžbukno i dionice koje će se polagati u spuštenom stropu će definirane su glavnim projektom.

Kritična mjesta koja nisu dovoljno pokrivena komunikacijskom mrežom biti će razrađena glavnim projektom te bi se projektom obuhavtili komunikcijski ormari kao i prateća infrastruktura (radi se o dva nova razdjelnika).

Projektom će biti predviđene pristupne točke za bežični internet na nivou cjeline sjever.Postojeća telefonska instalacija će se povezati na novi komunikacijski razdjelnik te će se preko postojeće infrastrukture povezati na telefonsku centralu.

5. CENTRALNI NADZORNI SUSTAV CJELINA SJEVER (ZGARADA A,B,C,D)

U svrhu potpune kontrole i arhiviranja svih bitnih prametara termotehničkog sustava kao i kontrole rasvjete projektno je predviđen CNUS (Centralni nadzorni upravljački sustav).Koncept sustava se zasniva na distriburanim jedinicama koje su raspoređene u pojedinim elektrorazdjelnicima.Komponente koje se nalaze u samim prostorijama koje služe za kontrolu termotehničkog sustavau strojarnicama projektno predviđa industrijski protokol Modbus RTU ili Modbus TCP/IP što je uobičajeno za pogone ovog tipa.Sve podatke potrebno je arhivirati u bazu podataka sa dovoljno velikom vremenskom bazom od 5 minuta te se na taj način se izbjegava zagušenje baze podataka .Svi  procesi u termothničkim instalacijma su tromi pa je navedena vremenska baza sasvim dovoljna.

-ELEKTROMOTORNI POGONI (EMP)

Projektom elektroinstalacija biti će obrađeni elektromotorni pogoni podstanica u skladu sa termotehničkim projektom.

Projektom elektrotehničkih instalacija je predviđen koncept novog Centralnog Nadzornog Upravljačkog Sustava (CNUS).CNUS sustav omoguće je upravljanje i nadzor :

-parametrima grijanja (setpoint, razni vremenski režimi)

-parametrima pumpi (visina dobave, tlak, frekvencija)

-arhiviranje toplinske energije sa kalormetara (ulazna  temperature, izlazna temperature ,

energija)

-dizalicama topline (setpoint, alarmna stanja , rad kompresora…)

-sustavom hlađenja podzemnom vodom (setpoint, rad pumpi, alarmi )

-mjerenje potrošnje energije sa kalorimetara

-kontrola svih alarma u svim podstanicama

-termostatitma (regualtorima) u pojedinim prostorijama

-arhiviranje svih temperatura , tlakova u odgovarajuće baze podataka i trendove (grafički

prikaztemperature i tlakova)

-ostali sustavi (upravljanje rasvjetom)

U strojarnicama su predviđeni programibilni logički kontroleri koji vode cjelokupni tehnološki proces , periferni  osjetnici trebaju biti u izvedbi za zgradarstvo (Pt1000 ,Pt100, Ni1000 i sl.). Regulacijski ventili su upravljani standardnim naponom za upravljanje 0-10VDC.

Komunikacijsko povezivanje između pojedinih komponenti CNUS-a predviđeno je Modbus RTU , TCP/IP protokolom. Mjerenje potroška toplinske energije unutar strojarnica predviđeno je kalorimetrima preko Modbus  protokola , maksimalna  dužina Modbus linije je 1000m.

Projektno je predviđena instalacija programibilnih logičkih kontrolera u sve podstanice , povezivanje pojedinih podstanica na sa cijelokupnim sustavom predviđeno je preko Modbus TCP/IP protokola preko komunikacijskog razdjelnika smještenog u strojarnici na nivou niskog prizemlja.

U svrhu lakšeg održavanja kao i kao mogućnost lokalnog detektiranja kvarova projektno će biti predviđeni paneli osjetljivi na dodir na kojima će biti prikazana grafika pojedine strojarnice ,alarmna lista i parametri procesa.

-MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I VODE

U skladu sa zahtjevima Investitora projektno je predviđeno mjerenje potrošnje električne energije kao i potrošnja vode. Uređaji koji služe za mjerenje potrošnje električne energije posjeduju Modbus protokol te je na taj način omogućen prikaz kao i arhiviranje u bazu podataka. Uređaji mogu mjeriti struje do 63A dok se u slučajevima kada očekivana struja prelazi navedene iznose ugrađuju strujni mjerni transforamtori .Mjerenje potrošnje vode projektno je predviđeno preko impulsnih brojila čiji se signali integriralu preko Modbus protokola na CNUS . Integracija se vrši na način da se signal sa mjerača vode (read relay) preko internog relaja integrira u lokalni PLC te se signal logički obrađuje i prosljeđuje kao priakz na CNUS te pohranjuje se u bazu podataka.

Razdjelnici objekta sjever su rekonstruirani i nalaze se u tehnički korektnom stanju  tablica br.1 prikazuje pojedine zahbvate u svrhu mjerenja potrošnje el. energije i potrošnje vode na nivou nisko prizemlje , a tablica br.2 priakzuje pojedine zahvate na 1.katu objekta sjever.

|  | Nivo | Projektna oznaka prostorija | Mjerene veličine | Opis prostorija | Naziv razdjelnika | Opis radova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nisko prizemlje | S_A_01_05-S_A_01_13 | Struja , voda | Laboratorij za precizna mjerenja dužina | RA-NP2 (novi razdjelnik) | Razdjelnik se napaja iz RA-1 sa kabelom PP00 5x25mm2.Iz postojećeg razdjelnika RA-M se prespajaju kabeli koji napajaju rasvjetu i utičnice.Razdjelnik sadži opremu za mjerenje potrošnje el.energije i vode |
| 2 | Nisko prizemlje | S_D_01_07 | Struja | Dio prostora Laboratorij za mehatroniku transportnih sustava | RD-NP-MJ1 (novi razdjelnik) | Razdjelnik se napaja iz RB1-1 sa kabelom PP00 5x25mm2.Razdjelnik sadži opremu za mjerenje potrošnje el.energije .Projektno obrađena rasvjeta i utičnice |
| 3 | Nisko prizemlje | S_D_01_03-S_D_01_6 | Struja | Laboratorij | RB1-lab.tri (postojeći razdjelnik) | Postojeći razdjelnik rekonstruira na način da se ugrađuje mjerna oprema |
| 4 | Nisko prizemlje | S_B1_01_15-S_B1_01_18 | Struja | Laboratorij | RB1-2 (postojeći razdjelnik) | Razdjelnik se rekonstruira na način da u njemu ostaju strujni krugovi vezano za navedene prostorije.Preostali krugovi se prebacuju u novi razdjelnik RB1-NP1 |
| 5 | Nisko prizemlje | S_B1_01_05 | Struja | Svecipol |  | Razdjelnik se rekonstruira na način da se ugrađuje mjerna oprema na oba energetska dovodna kabela |
| 6,1 | Nisko prizemlje | S_B1_01_06-S_B1_01_10 | Struja , voda | Laboratorij za ljevarstvo (kabinet,učionica,hodnik, spremište) | RB1-NP1 (novi razdjelnik) | Razdjelnik koji sadrži strujne krugove koji se ne mjere na RB1-2, sadrži KNX sistemske komponente , odvod prema RB1-uči. I na odvod RB1-uči se ugrađuje oprema za mejranje |
| 6,2 | Nisko prizemlje | S_B1_01_11-S_B1_01_14 | Struja , voda | Laboratorij za ljevarstvo | R-ljev | Razdjelnik se rekonstruira na način da se ugrađuje mjerna oprema na oba energetska dovodna kabela |
| 7 | Nisko prizemlje | S_B2_01_13 I S_B2_01_14 | Struja , voda | CATEH | RB2-NP-MJ1 | Novi razdjelnik ,ugrađuje se mjerna oprema ,strujni krugovi iz prostorija S_B2_-01_13 , S_B2_-01_14 se prebacuju iz razdjelnika RB2-2 |
| 8 | Nisko prizemlje | S_B2_01_05 - S_B2_01_10 | Struja | Laboratorij za alatne stroje | RB2-2 (postojeći razdjelnik) | Postojeći razdjenik u kojeg se ugrađuje oprema za mjerenje potrošnje el. energije (na izvode prema dvijema strujnim šinama) |
| 9,1 | Nisko prizemlje | S_B3_01_02 - S_B3_01_03 | Struja , voda | Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava | GR-B3 (postojeći razdjelnik) | Potrebno je instalirati mjernu opremu na odvode prema strujnoj šini koja napaja prostorije S_B3_02_02,S_B3_02_03 |
| 9,1 | Nisko prizemlje | S_B3_01_04 | Struja , voda | Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava | GR-B3 (postojeći razdjelnik) | U razdjelniku GR-B3 potrebno je intalirati opremu za mjerenje potrošnje el.energije za razdjelnik Rlab koji energetski napaja prostoriju S_B3_01_04 |
| 10,1 | Nisko prizemlje | S_B3_01_06-S_B3_01_18 | Struja , voda | Laboratorij za zavarivanje | RB3-2 (postojeći razdjelnik) | U razdjelniku RB3-2 potrebno je intalirati opremu za mjerenje potrošnje el.energije na izvode koji napajaju struje šine |
| 10,1 | Nisko prizemlje | Dio SB3_01_18 | Laser | Laboratorij za zavarivanje | GR-B3 (postojeći razdjelnik) | U razdjelniku GR-B3 potrebno je intalirati opremu za mjerenje potrošnje el.energije RB3laser |

Tablica 3 – Popis radova potrebnih za mjerenje potrošnje el.energije i vode-nisko prizemlje

|  | Nivo | Projektna oznaka prostorija | Mjerene veličine | Opis prostorija | Naziv razdjelnika | Opis radova |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 kat | S_B1_01_09, S_A_01_10 | Struja , voda | Laboratorij za toplinsku obradu | RB1-4 | Mjerna oprema se instalira na odvode prema strujnim šinama .Mjerna oprema se instalira u strujne krugove utičnica i rasvjete za naznačene prostorije. |
|  |  |  |  |  | R-LTO | Mjerna oprema se instalira na dovodne kabele .Mjerna oprema se instalira prema odvodu za razdjelnik R-RUBIG te se ta mjerenje obrađuju na CNUS-u. |
| 2,1 | 1 kat | S_B1_01_06, | Struja , voda | Laboratorij zaanalizu metala | RB1-K1.1 | Novi razdjelnik se napaja iz razdjelnika RP8/B1 i u razdjelnik se ugrađuje mjerna oprema |
| 2,1 | 1 kat | S_A_01_07 | Struja , voda | Laboratorij za analizu metala | RB1-K1.3 | Novi razdjelnik se napaja iz razdjelnika RP7/B1 i u razdjelnik se ugrađuje mjerna oprema |
| 3 | 1 kat | S_A_01_16,S_A_01_17 | Struja | Laboratorij za automatiku i robotiku | RA-K1.1 (novi razdjelnik) | Novo formirani razdjelnik opremu za mjerenje potrošnje el. energije, razdjelnik sadrži sistemske KNX komponente .Trofazna utičnica koja se napaja iz GRO treba biti na sustavu mjerenja.Utičnica je direktno spojena iz GRO .Projektno je predviđen novi dovodni kabel iz GRO PP00 5x6mm2 i jedinstveno mjerenje u navedenom razdjelniku |
| 4,1 | 1 kat | S_A_01_01,S_A_01_04 | Struja | Laboratorij za elektrotehniku | RA-K1.3 (novi razdjelnik) | Novo formirani razdjelnik opremu za mjerenje potrošnje el. Energije za prostorije S_A_01_01,S_A_01_02 |
| 4,2 |  |  | Struja | Laboratorij za elektrotehniku | RA-K1.4 (novi razdjelnik) | Novo formirani razdjelnik opremu za mjerenje potrošnje el. energije za prostorije S_A_01_03,S_A_01_04 |
| 5 | 2 kat | S_A_02_06 | Struja | Laboratorij za projektiranje izradbenih i montažnih sustava | RA-K2.1 (novi razdjelnik) | Novo formirani razdjelnik opremu za mjerenje potrošnje el. energije za prostorije S_A_01_06.Iz postojećeg razdjelnika se vodiči koji pripadaju prostoriji S_A_02_06 prebacuju u novi razdjelnik. |

Tablica 4 – Popis radova potrebnih za mjerenje potrošnje el.energije i vode -1 kat

6.  DIZALA

U cjelini sjever zgrade A trenutno postoji dizalo koje se zamjenjuje potpuno novim dizalom.Osim navedenog zahvata planira se i ugradnja novog invalidskog dizala koje je po funkciji evakucijsko.Pozicija novog invalidskog dizala je prikazana na nacrtu br.12.

6.1 DIZALO SD_NE

Projektom je obuhvaćena instalacija potpuno novog dizala cjeline sjever zgrade A (projektna oznaka  SD_NE) , snaga novog dizala iznosi 5kW.Novo dizalo projektne oznake SD_NE je invalidsko dizalo koje je po funkciji evakucijsko.

Novo dizalo treba povezati na postojeći temeljni uzemljivač na način da se povezuju krajevi vodilica na temeljni uzemljivač tj.sustav izjednačenja potencijala.Energetsko napajanje je predviđeno negorivim kabelom vatrotpornosti 90min tj. kabelom NHXH FE180/E90 5x6mm² (kabel vatrotpornosti 90 minuta).

Projektno je predviđena govorna kominikaciju iz dizala prema porti  . Dizalo posjeduje dvosmjerni komunikacijski uređaji koji radi posredstvom analogne telefonske linije. Komunikacijski uređaj iz kabine biraju slijedno 4 telefonska broja (prethodno programirana; jedan od brojeva treba biti i porta), a poziv se ostvaruje pritiskom na tipku alarma u trajanju 3 sekunde. Kako bi sve to radilo, do svakog dizala trebamo analognu telefonsku liniju.

U svrhu prosljeđivanja požarnog signala dizaliu potrebno je instalirati sustav vatrodojave sa svim potrebnim elemtima  (vatrodojavna centrala , optički javljači , ulazno/izlazni moduli , ručni javljači i sirenama).

Projektno se predviđa povezivanje dizala projektne oznake SD_NE na sustav vatrodojave.

Projektom je predviđena zasebna vatrodojavna centrala u vlastitom protupožarnom kućištu ,vatrodjavna centrala projektno je predviđena na porti.Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni  javljači u oknu dizala , javljači u kabini dizala , ručni javljači i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeđuje signal sustava vatrodojave prema dizalu.Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafičkim prilogom br.22

Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predviđa sustav vatrodojave koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabinama dizala dok ostale prostorije i sustavi nisu obuhvaćene sustavom vatrodojave.

Etaže podruma i niskog prizemlja povezani su invalidskom dizalom koje je po funkciji evakuacijsko.Vozno okno dizala čini zaseban požarni odjeljak (POd).

U slučaju nestanka električne struje iz električne mreže u kabini automatski se pali

nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora .

U skladu sa projektom dizala , ovim projektom se predviđa:

- Stalna rasvjeta voznog okna sukladno HRN EN81-20:2014

U skladu sa projektom dizala , dizalo treba imati:

- Dvosmjerni govorni uređaj

(radi posredstvom telefonske linije, pristup na iste treba osigurati investitor,odnosno vlasnik dizala, dizalo ne može biti pušteno u slobodan rad bez potpuno funkcionalnog govornog uređaja).

-Uređaj za komunikaciju te uređaj za nužno osvjetljenje moraju funkcionirati i bez mrežnog električnog napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

-Dizalo je opremljeno uređajem za automatsku evakuaciju u najbližu stanicu u slučaju nestanka napajanja električnom energijom.

Upravljački uređaj dizala mora biti opremljen požarnim programom.

Signal o požaru u objektu dovodi se putem beznaponskog kontakta iz sustava vatrodojave čiji su elementi instalirani unutar okna ,kabine ili djelovanjem preko ručnog javljača koji se predviđa na porti.

Dizalo u ovom požarnom programu ima definiranu jednu (1) evakuacijsku stanicu – glavna stanica (S).

Nakon aktivacije signala dizalo se ponaša na sljedeći način (požarni režim rada):

Svi kabinski pozivi bivaju poništeni. Svi vanjski pozivi bivaju poništeni. Svi revers-uređaji i mehanizmi koji mijenjaju smjer kretanja vrata su isključeni, osim ograničitelja sile zatvaranja. Signalizacija smjera daljnje vožnje i zvučni signal dolaska kabine u stanicu isključuju se. Ako dizalo već nije u evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog položaja prema evakuacijskoj stanici je neprekidan. Kada dizalo putuje u smjeru suprotnom od puta prema evakuacijskoj stanici, dizalo mora promijeniti smjer vožnje. Tada dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kreće prema evakuacijskoj stanici.

Ako dizalo stoji u stanici i ima otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja požarnog programa dizalo počinje zatvarati vrata manjom brzinom i uz zvučni signal tokom zatvaranja. Dizalo po pristizanju u evakuacijskoj stanici ostaje u istoj (s otvorenim ili vratima koja se nakon nekog vremena zatvaraju s tim da je omogućeno otvaranje istih i oslobađanje osoba koje su još uvijek ostale u kabini dizala) i signalizira zvučno i svjetlosno da je aktivan požarni program.

Za deaktivaciju požarnog programa svi kontakti za aktiviranje moraju se deaktivirati, a dizalo mora biti u evakuacijskoj stanici.

Energetsko napajanje lifta projektno je predviđeno kabelom NHXH FE180/E90 5x6mm² (kabel vatrotpornosti 90 minuta) iz agregata. Napajanje rasvjete predviđeno je energetskim kabelom PP00 3x1,5mm².Glavni napojni vod i napojni vod rasvjete okna su međusobno odvojeni i štićeni pripadajućim osigurčaima.

6.2 DIZALO SD_RPL

Postojeće dizalo cjeline sjever zgrade A se mjenja u potpunosti sa novim dizalom (projektna oznaka SD_REPL) električna snaga dizala iznosi 4kW.

Dizalo treba povezati na postojeći temeljni uzemljivač na način da se povezuju krajevi vodilica na temeljni uzemljivač tj.sustav izjednačenja potencijala.Energetsko napajanje je predviđeno postojećim kabelom jer zadovoljava tehničke uvjete.

Projektno je predviđena govorna kominikaciju iz dizala prema porti  . Dizalo posjeduje dvosmjerni komunikacijski uređaji koji radi posredstvom analogne telefonske linije. Komunikacijski uređaji iz kabine biraju slijedno 4 telefonska broja (prethodno programirana; jedan od brojeva treba biti i porta), a poziv se ostvaruje pritiskom na tipku alarma u trajanju 3 sekunde. Kako bi sve to radilo, do svakog dizala trebamo analognu telefonsku liniju.

U svrhu prosljeđivanja požarnog signala dizalu potrebno je instalirati sustav vatrodojave sa svim potrebnim elemtima  (vatrodojavna centrala , optički javljači , ulazno/izlazni moduli , ručni javljači i sirenama).

Projektno se predviđa povezivanje dizala projektne oznake SD_RPL na sustav vatrodojave.

Projektom je predviđena zasebna vatrodojavna centrala u vlastitom protupožarnom kućištu, vatrodjavna centrala projektno je predviđena na porti.Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni  javljači u oknu dizala , javljači u kabini dizala , ručni javljači i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeđuje signal sustava vatrodojave prema dizalu oznaka  .Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafičkim prilogom br.22

Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predviđa sustav vatrodojave koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabini dizala dok ostale prostorije i sustavi nisu obuhvaćene sustavom vatrodojave.

U skladu sa projektom dizala , ovim projektom se predviđa:

- Stalna rasvjeta voznog okna sukladno HRN EN81-20:2014

U skladu sa projektom dizala , dizalo treba imati:

- Dvosmjerni govorni uređaj (radi posredstvom telefonske linije, pristup na iste treba osigurati investitor,odnosno vlasnik dizala, dizalo ne može biti pušteno u slobodan rad bez potpuno funkcionalnog govornog uređaja).

-Uređaj za komunikaciju te uređaj za nužno osvjetljenje moraju funkcionirati i bez mrežnog električnog napajanja. Njihovo djelovanje mora trajati dovoljno dugo da omogući normalan tijek spasilačkog postupka.

-Dizalo je opremljeno uređajem za automatsku evakuaciju u najbližu stanicu u slučaju nestanka napajanja električnom energijom.

Upravljački uređaj lifta mora biti opremljen požarnim programom.

Signal o požaru u objektu dovodi se putem beznaponskog kontakta iz sustava vatrodojave čiji su elementi instalirani unutar okna ,kabine ili djelovanjem preko ručnog javljača koji se predviđa na porti.

Dizalo u ovom požarnom programu ima definiranu jednu (1) evakuacijsku stanicu – glavna stanica (NP).

Nakon aktivacije signala dizalo se ponaša na sljedeći način (požarni režim rada):

Svi kabinski pozivi bivaju poništeni. Svi vanjski pozivi bivaju poništeni. Svi revers-uređaji i mehanizmi koji mijenjaju smjer kretanja vrata su isključeni, osim ograničitelja sile zatvaranja. Signalizacija smjera daljnje vožnje i zvučni signal dolaska kabine u stanicu isključuju se. Ako dizalo već nije u evakuacijskoj stanici, put dizala iz trenutnog položaja prema evakuacijskoj stanici je neprekidan. Kada dizalo putuje u smjeru suprotnom od puta prema evakuacijskojj stanici, dizalo mora promijeniti smjer vožnje. Tada dizalo staje u prvoj narednoj stanici, ne otvara vrata i kreće prema evakuacijskoj stanici.

Ako dizalo stoji u stanici i ima otvorena vrata, odmah nakon aktiviranja požarnog programa dizalo

počinje zatvarati vrata manjom brzinom i uz zvučni signal tokom zatvaranja. Dizalo po pristizanju u evakuacijskoj stanici ostaje u istoj (s otvorenim ili vratima koja se nakon nekog vremena zatvaraju s tim da je omogućeno otvaranje istih i oslobađanje osoba koje su još uvijek ostale u kabini dizala) i signalizira zvučno i svjetlosno da je aktivan požarni program.

Za deaktivaciju požarnog programa svi kontakti za aktiviranje moraju se deaktivirati, a dizalo mora biti u evakuacijskoj stanici.

Energetsko napajanje dizala se ne mjenja već se zadržava postojeće napajanje  PP00 5x16mm² , napajanje rasvjete predviđeno je energetskim kabelom PP00 3x1,5mm².Glavni napojni vod i napojni vod rasvjete okna su međusobno odvojeni i štićeni pripadajućim osigurčaima.

7.  UZEMLJENJE STROJARNICE

Unutar nove strojarnice potrebno je položiti traku (FeZn 20x3mm) za izjednačenje potencijala. Traka za izjednačenje potencijala treba biti spojena na postojeći temeljni uzemljivač.

8.  AGREGAT

U svrhu napajanja evakuacijskog dizala (SD_NE) u slučaju nestanka električne energije potrebno je instalirati agregat sa potrebnom sklopnom opremom za komutaciju , snaga agregata 20kVA/16kW.

Dizel-agregatsko postrojenje za evakuacijsko dizalo predviđeno je za vanjsku montažu, agregat ima dvostijeni spremnik za gorivo , sami spremnik je ugrađen u postolje agregata .

Zapremnina spremnika iznosi 70l . Agregat se nalazi u zvučno izoliranom kućištu sa redukcijom buke na 65dBA na udaljeniosti 7m.Dimenzije agregatskog postrojenja su 1750x1100x700mm (dužina x širina x visina).Agregat je potrebno zaštiti mehaničkom ogradom radi neovlaštenog pristupa .

Smještaj agregata je predviđen kao na sitacijskom nacrtu(nacrt br.12) .

Pored agregata je predviđen smještaj sklopa za komutaciju mrežno/agregatsko napajanje.

Agregat se uključuje u slučaju nestanka mrežnog napona duže od15sekundi , ponovno uključenje napajanja sa mreže se vrši preko mjerenja napona mreže (automatskog sklopa) te se prebacuje nakon što je detektirana prisutnost napona duže od 15 sekundi.

Agregat ima dvostruku stijenku za rezervoar goriva.

Status agregata se prosljeđuje na mjesto stalnog dežurstva (recepcija)

Autonomnost agregata iznosi 10 sati ,a zapremnina agregata iznosi 70 litara  , potrošnja agregata je 3.5 l/h pri 75 % opterećenja.Agregat napaja evakuacijski lift snage 5 kW.

Isključivanje agregatske sekcije je predviđeno (preduvjet za vatrogasnu intervenciju):

- Na samom agregatu

9.  VATRODOJAVA

Projektom je predviđena zasebna vatrodojavna centrala u vlastitom požarnom kućištu.

Na vatrodojavnu centralu (VDC) su spojeni  javljači u oknu liftova , javljači u kabini liftova , ručni javljači i ulazno/izlazni moduli preko kojih se prosljeđuje signal sustava vatrodojave prema liftovima projektnih oznaka SD NE i SD REPL.Topologija sustava vatrodojave prikazana je grafičkim prlogom br.22

Objekt trenutno ne posjeduje sustav vatrodojave te se ovim projektom predviđa sustav vatrodojave koji ima ulogu detekcije dima u oknima dizala kao i kabinama liftova projektnih oznaka SD NE i SD REPL dok ostale prostorije i sustavi nisu obuhvaćene sustavom vatrodojave.Javljač u kabini dizala je konvencionalni javljač koji je povezan preko signalnih kabela (flet kabela) samog lifta na ulazno/izlazni modul koji je smješten u upravljačkom razdjelniku samog lifta.

Ručni javljači se instaliraju na svaki kat i imaju samo alarmnu funkciju informativnog karaktera ( stanje se prosljeđuje na centralu ) dok tipkalo na recepciji ima funkciju generalnog alarma. Osim detekcije sustav vatrodojave ima ulaogu alarmiranja i prosljeđivanja alarmnih stanja.Projektno je predviđena vatrodojavna centrala sa jednom petljom.

8.1 OPĆENITO

Osnovu sustava čine vatrodojavna centrala VDC i pripadajuća senzorika u polju.

Vatrodojavna zaštita realizira se uporabom automatskih  analogno-adresabilnih kombiniranih javljača požara, koji se programski mogu odrediti kao optički,termički (termodiferencijalni i termomaksimalni) kao i kombinirani i montirani su u oknu lifta i kabini lifta (prema članku 26 PRAVILNIKA O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA).

Aktiviranje ručnog javljača na porti automatski nastaje stanje uzbune.

Svi javljači (automatski i ručni) su analogno-adresabilni i sadrže komunikacijski, adresni i senzorski sklop. Komunikacijski sklop omogućuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje između senzora i centrale. Centrala ga aktivira šaljući mu njegovu adresu. Sklop odgovara šaljući izmjerenu analognu vrijednost požarne veličine (dim, temperatura), stanje ulaza, tip javljača i svoju adresu. Komunikacija je digitalna i omogućuje provjeru stanja do 250 javljača požara unutar jedne sekunde. Prag alarma svakog javljača, odnosno osjetljivost može se programski definirati u centrali, a nakon obrade signala moguće je za svaku adresu razlučiti da li je u kvaru, da li je javljač zaprljan, da li je u predalarmu, normalnom stanju ili alarmu.

Napajanje varodojavne centrale izvedeno je vodičem PPY 3x1,5 mm² .

Prema članku 17. pravilnika o sustavima za dojavu požara, vatrodojavni sustav pored glavnog napajanja mora posjedovati i pričuvni uređaj za napajanje, tj. akumulatorsku bateriju.

Akumulatorska baterija se puni tijekom normalnog rada sustava, a odabir iste je izvršen sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2.

Akumulatorske baterije smještene su u kućište vatrodojavne centrale.

8.2 POZICIJA UGRADNJE VATRODOJAVNE CENTRALE I IZDVOJENOG UPRAVLJAČKOG

PANELA

Projektom je predviđena vatrodojavna centrala nove generacije SCHRACK SECONET IP MX. U centralu se ugrađuju moduli petlji za prihvat  adresibilnih elemanata. Vatrodojavna centrala je smješena u prostoriju porte u vatrootporni ormar koji je izveden u klasi T-60 s ekspandirajućim rešetkama za provjetravanje i ostakljenim vratima s automatskim mehaničkim zatvaračem. U ormar je ugrađen automatski javljač požara.

8.3 PODRUČJA NADZORA

U objektu su štićena okna dizala kao i same kabine dizala u svrhu prosljeđivanja alarmnih stanja (detkcija dima ili detekcija požara ) prema upravljačkom sklopu dizala.

8.4 IZBOR I SMJEŠTAJ JAVLJAČA

U objektu su analogno-adresabilni automatski javljači požara raspoređeni sukladno člancima 29., 30. i 39. Pravilnika o sustavima za dojavu požara (NN RH 56/99).

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi:

- vjerojatnost stvaranja požarnih produkata u fazi nastajanja požara,

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda,

- okolni uvjeti (povišena temperatura, ststudenije zraka, vlažnost, i dr.),

- eventualni izvori lažnih alarma (prašina i isparavanja).

Sukladno gore navedenom javljači su postavljeni na dostupna mjesta u cjelokupnom području nadzora na način da požarna veličina u vrlo kratkom vremenu postiže vrijednost na koju javljač može odgovoriti. Tip automatskog javljača određen je namjenom prostora u kojem se javljač nalazi i očekivanim požarnim veličinama. Predviđeni su kombinirani  automatski javljači koje je moguće programirati kao optičko-dimne,termodiferencijalne ili termomaksimalne te kao kombinirane .Automatski javljači požara su predviđeni  u okna dizala i kabinu dizala, u kojima se očekuje tinjajući začetak požara.

Javljači su ovisno o vrsti stropa ugrađeni:

- direktno na arm. betonskom stropu u prostoru bez spuštenog stropa

Dispozicija javljača u oknu dizala je definirana na način da je najniži javljač na visini 4,5m od poda , svaki idući se nalazi na distanci 6-9m uz obaveznu ugradnju na sami vrh okna dizala.Osim navedenih javljača predviđa se javljač u samoj kabini dizala .

Okolni uvjeti su normalni bez nekih osobnosti kao npr. niska ili visoka temperatura, brza strujenja zraka, povišena vlažnost zraka i sl., te ih nije potrebno posebno razmatrati.

Alarmne sirene s bljeskalicama su raspoređene tako da omogućavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmnu dojave požara. Sve sirene su slobodno pristupačne i smještene na dobro vidljiva mjesta.

8.5 UPRAVLJANJE DIZALIMA  I SIGNALIZACIJA

Na upravljačke ormare dizala spojene su ulazno-izlazne jedinice koje putem programa vatrodojavne centrale daju nalog dizalu za prelazak iz normalnog u požarni program. U  dizalu je postavljen uređaj za komunikaciju s dežurnom osobom na porti.

Kabina dizala ima sigurnosnu svjetiljku u pripremnom spoju.U kabini dizala ugrađen je automatski analogni javljač  požara spojen na adresabilni modul vatrodojavne petlje preko signalnog kabela dizala.Okna dizala su štićena automatskim javljačima požara.Rasvjeta kabine dizala se napaja posebnim strujnim krugom.

8.6 ALARMNE SIRENE S BLJESKALICAMA ZA UZBUNJIVANJE

Dojava alarma na objektu  izvedena je  lokalno sa sirenama i signalizacijom na centrali. U slučaju alarma uključi se na centrali zvučno svjetlosna signalizacija, na LCD zaslonu se ispiše tekst o mjestu nastanka alarma i centrala uključi sirenu.

Za zvučno obavještavanje osoblja u hodnicima  su postavljene  alarmne sirene  s bljeskalicama unutrašnje izvedbe tip SCHRACK SECONET VTB 32. Uređaji za uzbunjivanje moraju biti projektirani i izvedeni u skladu s normom EN 54-3.

Sirene s bljeskalicama su  postavljene nadžbukno na strop i  daju zvučni pritisak od 90-100 dB  i bljesak u interval 05-2 Hz u slučaju požarnog alarma.

8.7 DOJAVA POŽARA I UZBUNJIVANJE

Dojava požara se vrši automatski i ručno.

U slučaju požarnog alarma se alarmiraju:

-osobe koje se nalaze u opasnom području ugrađenim sirenama.

-dojava požara od strane dežurne osobe vatrogasnoj postrojbi.

Vatrodojavna centrala zvučno signalizira alarmno stanje koje se razlikuje od svih drugih alarma u pogonu.

Zvučna signalizacija greške u napajanju se razlikuje od zvučne i svjetlosne signalizacije požara u alarmu.

Prikazi smetnji se uočljivo razlikuju od dojave požara.

Svi alarmi se trenutno prenose na vatrodojavnu centralu u i na izdvojene  vatrodojavne panele

U neposrednoj blizini vatrodojavne centrale je pripremljeno slijedeće:

-tlocrti cijelog područja nadzora

-plan evakuacije

-popis požarnih sektora sa oznakama na nacrtima

-plan javljača sa oznakama dojavnih grupa sa uputama.

-požarna područja i pristupi istima

-mjesto sredstava za borbu protiv požara

-upute za postupanje u slučaju požara

-upute za rukovanje vatrodojavnom centralom i opremom

-upute za slučaj smetnje

-ostalo po planu zaštite od požara

U slučaju dojave jednog automatskog javljača požara signalizira se na vatrodojavnoj centrali, ali sustav za uzbunjivanje se još ne aktivira dok dežurna osoba u određenom vremenu osobno ne provjeri stanje te donosi odluku o daljnjim radnjama. Signal ručnog javljača požara je «siguran znak» kada se poduzimaju sve potrebne radnje u slučaju alarma.

-neposredno nakon prorade ručnog javljača požara uključuju sirene za požarno uzbunjivanje.Prihvatom alarma na nadzornom panelu od strane ovlaštene dežurne  osobe tehničke službe aktiviranje izvršnih funkcija moguće je odgoditi dok se ne izvrši provjera stanja na terenu.Ova odgoda može trajati maksimalno tri minute.

Predviđene su alarmne sirene za unutrašnju montažu u svakom pojedinom objektu,te alarmna sirena s bljeskalicom za vanjsku montažu na svakoj građevini.

U slučaju sigurno utvrđenog požara, programirana vatrodojavna centrala obavlja radnje slijedećim slijedom:

Postupa se prema uputama za slučaj požara.

-zvučni alarm na izdvojenom nadzorno upravljačkim  panelima

-aktiviranje izvršnih funkcija pridruženih sustava(aktiviranje požarnog programa dizala, itd)

Dežurno osoblje organizira:

-evakuaciju ljudi,

-gašenje,

Dežurno osoblje nakon utvrđenog požara osobnim uvidom osoblja alarmira vatrogasnu postrojbu.

Napomena:(Vatrodojavnacentrala ne prosljeđuje alarm vatrogasnoj postrojbi).

8.8 SASTAVNI DIJELOVI SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Sustav vatrodojave je projektiran na temelju važećih propisa navedenih u popisu primijenjenih propisa.

Dijelovi sustava su:

-centralni uređaj za dojavu požara

-automatski i ručni javljači požara

-izvori napajanja el.energijom (mreža i aku. baterije)

-uređaji za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju

- telefonski automat za automatsko obavještavanje

-električne instalacije

Sastavni dio sustava čine i

-plan sustava za dojavu požara

-plan uzbunjivanja

-knjiga održavanja

-upute za rukovanje

Kombinirani javljač požara Schrack MTD 533X

Podnožje javljača USB-502

Kombinirani javljač požara se privremeno može koristiti kao dimni javljač ili kao termički javljač ili kao kombinirani optički i termički sa logičkom “ILI” vezom. Kao optički javljač brzo reagira na dim i otvoreni plamen koji generira pojavu dima u početnom stadiju( Tyndall efekt),a kao termički reagira na povećanje temperature do fiksne maksimalne vrijednosti kao i na povećanje vrijednosti temperature više od 1*C u minuti.(koristeći NTC senzor)

- radni napon: 12 do 30 VDC

- struja: 120 µA tipično, 250 µA max

- struja alarma: 2,5 mA (sa aktiviranom LED indikacijom)

- princip prorade:   Tyndall efekt i/iliNTC temperaturni senzor

- prenos signala: serijski 2 žično

- stupanj zaštite: IP54

- radna temperatura: -250C- +600C

- relativna vlaga: kontinuirano/ bez kondenziranja 70%

kratkotrajno/ bez kondenziranja 95%

- dimenzije Φ118mm, visina 78,5mm

Ukupan broj javljača u sustavu ……………………………………………………………………………9

Ručni adresabilni javljač SCHRACK SECONET MCP 545X-1

Ručni adresabilni javljač je namijenjen za ručno iniciranje alarma dojave požara i može se vezati u vatrodojavnu petlju. Alarm se inicira razbijanjem staklenog panela, sa aktivnim alarmom sve dok se novi stakleni panel ne postavi.

- radni napon: 12 do 31 VDC

- struja: 500 µA pri 30VDC

- struja alarma: 4mA

- stupanj zaštite: IP24, IP55, IP67

- radna temperatura: -200C- +600C

Ukupan broj ručnih javljača u sustavu …………………………………………………………………..11

Ulazno/izlazni modul BX-OI3

Ulazno/izlazni modul je namijenjen za upravljanje i nadzor pridruženih sustava vatrodojave kao i spajanje specijalnih javljača u vatrodojavnu petlju. Posjeduje relejni izlaz sa programibilnom sigurnosnom pozicijom u slučaju kvara. Dva ulaza su nadzor beznaponskih kontakata i optocoupler ulaz koji se koristi za monitoring vanjskog napona. Modul posjeduje izolator petlje. Za montažu se koristi PVC kućište u stupnju zaštite IP66. Modul se isporučuje zajedno sa 4 komada 180  otpornika za nadzirane ulaze.

- 1 Relejni izlaz

- 3 nadzirana ulaza

- 1 optocoupler ulaz

- integriran izolator

- radni napon 12 to 31 VDC

- potrošnja struje: 350 µA tipično

- prenos signala: serijski prenos podataka, 2-žično

Radna temperatura: -20° to +60°C

Relativna vlaga: 5 to 95%, bez kondenzacije

Relejni izlaz: bistabilni preklopni kontakt 230 V/2 A,

(max. 60 W)

Nadzirani ulaz: za beznaponske kontakte

Optocoupler ulaz: za vanjske napone od 0 do 30 VDC

Dimenzije: 67 x 67 x 20 mm (u kutiji 94 x 94 x 57 mm)

Ukupan broj ulazno/izlaznih modula u sustavu ………………………………….........……….....…..4

Alarmna sirena CS 200

Radni napon:			18-24 DC

Alarmna struja:		16mA/24V

Izlazna snaga:			100 dB/1m

Frekvencija ;			800-1200 Hz 32 TONA

Zaštita:			IP 21

Dimenzija:			88x88x80,8 mm

Težina:				240g

Kabeli koji se koriste u sustavu za dojavu požara su:

JB-Y(St)y 2x2x0,8mm (boja kabela crvena) -povezivanje svih adresnih modula (javljača požara automatski ili ručni, ulazno/izlazne jedinice,...)

Propisani uvjeti el.mreže i priključka vatrodojavne centrale su u skladu s HRN DIN VDE 0833, dio 2.

-Plašt kabela IBY(St)y je crvene boje.

-Svi spojevi se izvode isključivo u elementima sustava za dojavu požara.

-Vodiči su mehanički maksimalno zaštićeni i trajno učvršćeni.

-Presjek glavnih vodiča vatrodojavne instalacije je promjera 0,8 mm.Prema proračunu maksimalna dužina voda  jedne petlje može biti do 3000 m, a u konkretnom slučaju je max duljina petlje 1500 m.

-Mjesta montaže kabela i opreme su zaštićena od djelovanja atmosferskih prenapona i statičkog elektriciteta.

-Vatrodojavna centrala se napaja direktnim priključkom na napojni kabel.

Ukupan broj sirena u sustavu …………...............……………………….........…………..5

8.9 PRORAČUN PRESJEKA VODIČA U VATRODOJAVNIM PETLJAMA

U adresnoj liniji (petlji) koristimo vodič promjera 0,8mm.

Prema tehničkim karakteristikama centrale za dojavu požara, ukupni otpor jedne adresne linije (petlje) smije iznositi maksimalno 200 .

Maksimalna duljina voda u jednoj adresnoj liniji (petlji) određena je izrazom :

2L=   R  x  S

odnosno

L=     R  x  S

2

gdje je:

| L | maksimalna duljina vodiča adresne linije (petlje) |
| --- | --- |
| R | dozvoljeni maksimalni otpor linije 250 |
| S | površina presjeka vodiča; S = r2 = 0,5 mm2 |
|  | specifični otpor bakra 0,0175 mm2/m |

Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

L=R  x  S =250 x 0.5  = 3571,42 m

2           2  0.0175

L = 3500 m max

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8 u potpunosti zadovoljava, jer je na ovoj građevini najduža adresna linija (petlja) znatno kraća od izračunate maksimalne dužine od 3500 m.

8.10 PRORAČUN KAPACITETA REZERVNOG NAPAJANJA

Prema  odredbi članka 17. Pravilnika  o sustavima  za dojavu požara  , izborakumulatorske baterije  obavlja se sukladno  odredbama norme  HRN DIN VDE 0833 – dio 2.

Baterija se bira tako da njezin kapacitete bude veći  od minimalnog dozvoljenog  kapaciteta  u   Ah  koji se dobije  iz slijedećeg izraza :

K = 1,25 x  (  I1 x t1 + I2 t2  )  Ah

gdje su :

I1 - ukupna struja u   A  u režimu mirnog rada vatrodojavnog sustava  odnosno kada nema   alarma    ( ova struja obuhvaća potrošnju  centrale , javljača i drugih uređaja   )

I2 -  ukupna struja u  A  u alarmnom režimu  rada  vatrodojavnog sustava

( ova struja obuhvaća  potrošnju centrale , javljača u alarmnom stanju , sirene te dojavnog   uređaja )

t1 -  vrijeme u  h  definirano  ( prema  stavku  3.9.5.2. spomenute norme HRN  DIN VDE 0833 –    Tail2 )     na slijedeći način  :

t1= 4  h  u slučaju  da je VDC montirana  u prostoru  gdje je osigurano  24 – satno dežurstvo službene osobe , te postoji mogućnost popravka  mrežnog napajanja ili

automatskog ili ručnog  prebacivanja  na rezervno agregatsko  napajanje ,  u svakom trenutku

t1= 30  h  u slučaju  da je VDC montirana  u prostoru  gdje je osigurano  24 –satno dežurstvo službene osobe

t1= 72  h  u slučaju  da je VDC montirana  u prostoru  gdje nije osigurano  24 – satno dežurstvo službene osobe

t2 -  je vrijeme odabrano  0,5  h  za koje se uređaji mogu napajati u  alarmu.

U našem slučaju  na objektu će biti osigurano 24 satno dežurstvo službene osobe  pa shodno gore rečenom  odabiremo  vrijeme  t1= 30 h  , dok je  t 2 =  0,5  h  .

Na osnovu specifikacije  proizvođača opreme odnosno potrošnje pojedinih elemenata (u mirnom  režimu i režimu alarma)  proizlaze  struje I1 i I2 .

| Element sustava | Količina [kom] | Radna struja [mA] | Alarmna struja [mA] (max. 4/petlja) | Ukupna radna struja I1[mA] | Ukupna alarmna struja I2 [mA] | elemenata u alarmu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proces . Modul | 1 | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 |
| Napojni modul | 1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 1 |
| Modul petlje | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| Kontrolni panel | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| Adresabilni optički detektor | 9 | 0,2 | 10 | 1,8 | 11,6 | 1 |
| Adresabilni termički detktor | 0 | 0,2 | 10 | 0 | 9,8 | 1 |
| Adresabilni uazno/izlazni modul (3/1) | 4 | 0,8 | 20 | 3,2 | 80 | 1 |
| Adresabilni uazno/izlazni modul(4/4) | 0 | 0,8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| Adresabilni uazni modul | 0 | 0,8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| LED indikator | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Ručni adresabilni javljač | 11 | 0,6 | 6 | 6,6 | 16,5 | 1 |
| Sirena sa bljeskalicom | 5 | 0 | 41 | 0 | 41 | 1 |
| UKUPNO |  |  |  | 117,4 | 269,70 |  |

K = 1,25 x  (  I1 x t1 + I2 t2  )  Ah  = 1,25 x (0,117 x 72 + 0,249 x 0,5) = 8,58  Ah

Prema proračunu, ugrađuje se 1 baterija od 12 Ah u kućištu vatrodojavne centrale.

8.11 POSTUPAK SLUŽBUJUĆE OSOBE U SLUČAJU ALARMA NA CENTRALI

U objektu je organizirano 24-satno dežurstvo. Za vrijeme radnog vremena sustav za dojavu požara se postavlja u “dnevni režim”. U slučaju dojave požara službujuća osoba postupa prema redosljiedu operacija:

1. Utvrđuje mjesto požara i potvrđuje prijem alarma na centrali

2. Upućuje se na mjesto požara i upoznaje se sa situacijom

3. Na mjestu požara donosi odluku o veličini požara:

- Početni mali požar

- Veliki požar

# Početni mali požar

4. Službujuća osoba sama gasi požar

5. Dojavljuje u centar da se resetira centrala

# Veliki požar

- Aktivira najbliži ručni javljač požara nakon čega se uključuju alarmne naprave i ostvaruje

dojava   vatrogasnoj brigadi

7. Telefonom provjerava dali su vatrogasci primili poziv za intervenciju

8. Po dolasku vatrogasaca na izričit zahtjev odgovorno osobe iskjučuje napajanje objekta

9. Po prestanku opasnosti vraća centralu u normalno stanje

Izvan radnog vremena sustav za dojavu požara se postavlja u “noćni režim”. U tom režimu se u slučaju alarma direktno. Službujuća osoba pri tome postupa prema slijedečem režimu operecija:

1. Utvrđuje mjesto požara i potvrđuje prijem alarma na centrali

2. Upućuje se na mjesto požara i upoznaje se sa situacijom

3. Na mjestu požara donosi odluku o veličini požara:

- Početni mali požar

- Veliki požar

# Početni mali požar

4. Službujuča osoba po mogućnosti sama gasi požar do dolaska vatrogasaca

# Veliki požar

5. Telefonom provjerava dali su vatrogasci primili poziv za intervenciju

6. Po dolasku vatrogasaca na izričit zahtjev odgovorno osobe iskjučuje napajanje objekta

7. Po prestanku opasnosti vraća centralu u normalno stanje

Plan uzbunjivanja

Podstrana,prosinac2018.

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

# 7.PROCJENA INVESTICIJE

Projektantska procjena investicije iznosi :

2.157.286,33 HRK

PDV nije uključen u cijenu

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el

| Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, CJELINA SJEVER (ZGRADE A, B, C, D) |
| --- | --- |
| Lokacija: | Ivana Lučića 1, 10002 Zagreb k.č. 966/3, 966/4, 966/8, svek.o.Trnje |
| Br. projekta/ugovora: | TD 28/18E |
| Investitor/Naručitelj: | Sveučilište u Zagrebu FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 MB: 3276546, OIB: 22910368449 |

# 8.CRTANI DIO

Projektant:

Željko Vrkljan mag.ing.el